| Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с. Архангельское декабрь 2016г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  |  | Uф(В) В самой удаленной точке от ТП |  | Uф(В) |  |  |  |  |  | Uл(В) |  |  |  |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В |  | С |  |  | А |  | В |  | С |  | АВ |  | ВС |  | АС |  |  |
| 4350 | 200 | 361 | 1 | 4,2 | 29,1 |  | 45,7 | 225 |  | 418 |  | 415 |  | 416 |  | 227 |  | 239 |  | 246 |  | 21.12.2016 г.20.55 |
|  |  |  | 2 | 31,8 | 5,5 |  | 8,1 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 22,6 | 4,8 |  | 8,9 | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Освещ | 40,8 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 99,4 | 39,4 |  | 62,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4351 | 250 | 361 | 1 | 45 | 64,5 |  | 82,9 | 230 |  | 427 |  | 423 |  | 418 |  | 240 |  | 246 |  | 242 |  | 21.12.2016 г.20.25 |
|  |  |  | 2 | 48,9 | 57,4 |  | 70,6 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 59,1 | 58,2 |  | 45,3 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Осв. | 12,8 | 1,5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 165,8 | 182 |  | 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4347 | 160 | 231 | 1 | 0,2 | 0,4 |  | 0 | 240 |  | 409 |  | 412 |  | 413 |  | 228 |  | 251 |  | 230 |  | 21.12.2016 г.20.10 |
|  |  |  | 2 | 30,8 | 29,3 |  | 32,2 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 98,9 | 15,3 |  | 33,8 | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 129,9 | 45 |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4346 | 160 | 231 | 1 | 17,2 | 13,7 |  | 7,7 | 219 |  | 408 |  | 399 |  | 406 |  | 232 |  | 220 |  | 242 |  | 21.12.2016 г.20.20 |
|  |  |  | 2 | 32,7 | 57 |  | 44,2 | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 20 | 27,9 |  | 10,4 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 18,5 | 21,8 |  | 46,2 | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Осв. | 11,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 100 | 120 |  | 108,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4342 | 160 | 231 | 1 | 9,9 | 9,9 |  | 10,4 | 220 |  | 385 |  | 388 |  | 384 |  | 220 |  | 221 |  | 222 |  | 22.12.16 г.9.30 |
|  |  |  | сумма | 9,9 | 9,9 |  | 10,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4352 | 250 | 361 | 1 | 26 | 0 |  | 0 | 235 |  | 424 |  | 424 |  | 424 |  | 246 |  | 247 |  | 246 |  | 22.12.16 г.10.00 |
|  |  |  | сумма | 26 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с. Архангельское декабрь 2016г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  |  | Uф(В) В самой удаленной точке от ТП | Uф(В) |  |  |  |  |  | Uл(В) |  |  |  |  |  | Дата и время замера |  |
|  |  |  |  | А | В |  | С |  | А |  | В |  | С |  | АВ |  | ВС |  | АС |  |  |  |
| 4353 | 160 | 231 | 1 | 2,8 | 2,2 |  | 27,8 | 221 | 409 |  | 415 |  | 411 |  | 247 |  | 240 |  | 223 |  | 21.12.2016 г.20.40 |  |
|  |  |  | 2 | 6 | 1,2 |  | 6,9 | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 7,5 | 0,1 |  | 0,1 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4348 | 250 | 361 | 1 | 26,8 | 48,5 |  | 6,2 | 225 | 399 |  | 399 |  | 400 |  | 248 |  | 218 |  | 228 |  | 21.12.2016 г.19.50 |  |
|  |  |  | 2 | 10,8 | 9 |  | 22,2 | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 109,1 | 141,6 |  | 116,4 | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 166 | 211,3 |  | 144,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4316 | 400 | 578 | 1 | 5,8 | 9,1 |  | 0,9 | 225 | 393 |  | 392 |  | 390 |  | 227 |  | 223 |  | 228 |  | 21.12.2016 г.19.12 |  |
|  |  |  | 3 | 44 | 84 |  | 153,2 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 0 | 8,3 |  | 2 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 37,4 | 30,7 |  | 5 | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 42,8 | 51,4 |  | 6,8 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 130 | 185 |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4318 | 160 | 231 | 1 | 17,2 | 93,3 |  | 151,9 | 218 | 395 |  | 394 |  | 392 |  | 228 |  | 218 |  | 224 |  | 21.12.2016 г.18.56 |  |
|  |  |  | 2 | 36,6 | 129,8 |  | 54,6 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 32,7 | 23,9 |  | 25,8 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 86,5 | 247 |  | 232,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4320 | 400 | 578 | 1 | 5,3 | 14,8 |  | 11,9 | 226 | 380 |  | 379 |  | 379 |  | 228 |  | 208 |  | 222 |  | 21.12.2016 г.18.46 |  |
|  |  |  | 2 | 87,8 | 60,9 |  | 86,3 | 206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 42,9 | 58,8 |  | 53 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 24,8 | 36,2 |  | 28,8 | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | осв | 9,7 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 170,5 | 171 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4319 | 250 | 231 | 1 | 58,8 | 44,2 |  | 26,3 | 226 | 398 |  | 387 |  | 390 |  | 229 |  | 229 |  | 229 |  | 21.12.2016 г.18.52 |  |
|  |  |  | 2 | 63,9 | 44,2 |  | 67,3 | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 50,5 | 28,6 |  | 17,9 | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 61,2 | 71 |  | 79,9 | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 234,4 | 188 |  | 191,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с. Архангельское декабрь 2016г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  |  | Uф(В) В самой удаленной точке от ТП |  | Uф(В) |  |  |  |  |  | Uл(В) |  |  |  |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В |  | С |  |  | А |  | В |  | С |  | АВ |  | ВС |  | АС |  |  |
| 4341 | 63 | 91 | 1 | - | 0 |  | 0,9 | 230 |  | - |  | 417 |  | 417 |  | - |  | 234 |  | 234 |  | 22.12.2016 г.10.30 |
|  |  |  | сумма | - | 0 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4321 | 400 | 578 | 1 | 73,6 | 129,6 |  | 84,9 | 224 |  | 403 |  | 400 |  | 399 |  | 231 |  | 228 |  | 229 |  | 21.12.2016 г.18.38 |
|  |  |  | 2 | 8,2 | 0 |  | 0,4 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 28,9 | 15,1 |  | 29,8 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 110,7 | 145 |  | 115,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4344 | 100 | 144 | 1 | 1,5 | 10 |  | 2 |  |  | 381 |  | 383 |  | 384 |  | 226 |  | 224 |  | 227 |  | 29.12.2016 г.11.45 |
|  |  |  | 2 | 2 | 9 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 9 | 6 |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 1 | 5 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 13,5 | 30 |  | 10,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4332 | 250 | 361 | 1 |  |  |  |  |  |  | 217 |  | 222 |  | 219 |  | 383 |  | 388 |  | 384 |  | 20.12.2016 г.9.30 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 23,8 | 24,2 |  | 23,6 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 0 | 7,3 |  | 0 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 36,9 | 23,8 |  | 22,9 | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 60,7 | 48 |  | 46,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4349 | 400 | 578 | 1 | 118,8 | 115 |  | 102,3 | 230 |  | 403 |  | 408 |  | 406 |  | 238 |  | 229 |  | 239 |  | 21.12.2016 г.20.00 |
|  |  |  | 2 | 402 | 12,3 |  | 23,4 | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 6 | 8,8 |  | 8 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 24,6 | 38,9 |  | 26,9 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 153,6 | 175 |  | 160,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4356 | 250 | 361 | 2 | 28,6 | 14,8 |  | 6,9 | 220 |  | 220 |  | 225 |  | 221 |  | 388 |  | 389 |  | 388 |  | 20.12.2016 г.9.49 |
|  |  |  | 4 | 18,8 | 25,8 |  | 41,9 | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 2,2 | 1,2 |  | 4,1 | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 46,1 | 38,9 |  | 45,9 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 6 | 6,8 |  | 6,5 | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 101,7 | 87,5 |  | 105,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Архангельское Декабрь 2016г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  |  | Uф(В) В самой удаленной точке от ТП |  | Uф(В) |  |  |  |  |  | Uл(В) |  |  |  |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С |  |  |  | А |  | В |  | С |  | АВ |  | ВС |  | АС |  |  |
| 4314 | 160 | 231 | 1 | 5 | 0 | 0 |  | 230 |  | 232 |  | 234 |  | 232 |  | 408 |  | 409 |  | 408 |  | 20.12.2016 г. 10.50 |
|  |  |  | 2 | 6,8 | 5,7 | 0,5 |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 11,8 | 5,7 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4325 | 400 | 578 | 2 | 85,6 | 107 | 86,8 |  | 217 |  | 386 |  | 384 |  | 387 |  | 223 |  | 218 |  | 221 |  | 20.12.2016 г.18.43 |
|  |  |  | 1 | 0,6 | 43,2 | 9,5 |  | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 4,1 | 3,4 | 0 |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 90,3 | 153 | 96,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 160 | 231 | 1 | 3,8 | 2,1 | 0,8 |  | 233 |  | 234 |  | 234 |  | 235 |  | 408 |  | 410 |  | 412 |  | 20.12.2016 г.10.55 |
|  |  |  | сумма | 3,8 | 2,1 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0572 | 250 | 361 | 5 | 4,7 | 4,5 | 6,9 |  | 224 |  | 224 |  | 225 |  | 227 |  | 388 |  | 391 |  | 390 |  | 20.12.16 г.10.10 |
|  |  |  | 8 | 23,2 | 48,4 | 26,3 |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 27,9 | 52,9 | 33,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4361 | 250 | 361 | 3 | 18,2 | 32,9 | 23,0 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 428 |  | 438 |  | 436 |  | 20.12.16 г. 10.20 |
|  |  |  | 4 | 0,2 | 0,1 | 0 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 7,9 | 7,9 | 7 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 26,3 | 40,9 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4326 | 160 | 231 | 1 | 26,8 | 14,4 | 10,2 |  | 226 |  | 234 |  | 227 |  | 241 |  | 408 |  | 409 |  | 406 |  | 20.12.2016 г.10.25 |
|  |  |  | 2 | 31,5 | 30,3 | 40,2 |  | 233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 58,3 | 44,5 | 50,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с. Архангельское Декабрь 2016г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  |  | Uф(В) В самой удаленной точке от ТП |  | Uф(В) |  |  |  |  |  | Uл(В) |  |  |  |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В |  | С |  |  | А |  | В |  | С |  | АВ |  | ВС |  | АС |  |  |
| 4328 | 160 | 231 | 1 | 11,5 | 5 |  | 0,9 | 222 |  | 386 |  | 384 |  | 385 |  | 225 |  | 222 |  | 223 |  | 20.12.2016 г.18.30 |
|  |  |  | 2 | 28,8 | 24,8 |  | 52,7 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 40,4 | 30,4 |  | 53,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4323 | 630 | 910 | 1 | 2,2 | 0,4 |  | 0,4 | 230 |  | 398 |  | 398 |  | 392 |  | 222 |  | 230 |  | 227 |  | 21.12.2016 г.18.31 |
|  |  |  | 2 | 0,1 | 9,5 |  | 0,6 | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 159 | 149 |  | 95 | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 8,7 | 23,5 |  | 3,8 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 84,3 | 49,8 |  | 49,8 | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4366 | 160 | 231 | 1 | 60 | 39,8 |  | 51,8 | 220 |  | 405 |  | 408 |  | 402 |  | 227 |  | 232 |  | 230 |  | 29.12.2016 г.11.30 |
|  |  |  | 2 | 54,3 | 23,7 |  | 22,2 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 30,2 | 38,5 |  | 39,4 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 144,5 | 102 |  | 133,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4365 | 160 | 231 | 1 | 47 | 42 |  | 39 | 216 |  | 385 |  | 385 |  | 384 |  | 216 |  | 216 |  | 218 |  | 29.12.2016 г.11.00 |
|  |  |  | 2 | 8 | 0 |  | 0 | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 55 | 42 |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4364 | 160 | 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отключен (резерв) |
|  |  |  | сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 160 | 231 | 1 | 12,8 | 19,8 |  | 23,7 | 230 |  | 380 |  | 382 |  | 388 |  | 207 |  | 223 |  | 239 |  | 22.12.2016 г.9.53 |
|  |  |  | 2 | 1,6 | 0 |  | 16,9 | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 44,8 | 79,8 |  | 81,7 | 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 59,2 | 99,6 |  | 122,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4317 | 250 | 361 | 2 | 61,6 | 119,6 |  | 60,8 | 218 |  | 383 |  | 380 |  | 379 |  | 219 |  | 219 |  | 221 |  | 21.12.2016 г.19.05 |
|  |  |  | 3 | 109,8 | 54,2 |  | 44,3 | 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 0,8 | 1 |  | 0,2 | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 172,2 | 175 |  | 105,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Архангельское декабрь 2016г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  |  | Uф(В) В самой удаленной точке от ТП |  | Uф(В) |  |  |  |  |  | Uл(В) |  |  |  |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С |  |  |  | А |  | В |  | С |  | АВ |  | ВС |  | АС |  |  |
| 4363 | 250 | 361 | 1 | 8,6 | 0 | 1,7 |  | 230 |  | 413 |  | 415 |  | 408 |  | 231 |  | 238 |  | 234 |  | 29.12.2016 г.15.00 |
|  |  |  | 2 | 0 | 0,4 | 1,7 |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,6 | 2,5 | 2,5 |  | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 11,2 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4357 | 160 | 231 | 1 | 1,9 | 13,9 | - |  | 210 |  | 401 |  | 413 |  | 396 |  | 231 |  | 211 |  | 236 |  | 22.12.2016 г.8.45 |
|  |  |  | сумма | 1,9 | 13,9 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4333 | 400 | 578 | 1 | 60,9 | 72,9 | 31,8 |  | 219 |  | 394 |  | 402 |  | 389 |  | 231 |  | 229 |  | 232 |  | 20.12.2016 г.19.17 |
|  |  |  | 2 | 48,8 | 26,8 | 19,4 |  | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 12,8 | 62,3 | 46,2 |  | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 52,6 | 15,2 | 20,1 |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 175,1 | 177 | 117,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0570 | 400 | 578 | 2 | 19,2 | 2,8 | 4,5 |  | 233 |  | 400 |  | 402 |  | 404 |  | 237 |  | 239 |  | 221 |  | 21.12.2016 г.19.40 |
|  |  |  | 3 | 1,4 | 5,6 | 0,8 |  | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 25,2 | 48,8 | 103,8 |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 22,9 | 107 | 52,8 |  | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 68,7 | 164 | 161,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0571 | 250 | 361 | 1 | 42,8 | 42,2 | 49,1 |  | 225 |  | 408 |  | 409 |  | 406 |  | 233 |  | 232 |  | 228 |  | 21.12.2016 г.19.27 |
|  |  |  | 2 | 9,2 | 46,2 | 49,9 |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 20,8 | 37,4 | 19,7 |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 0,3 | 0 | 0 |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Осв. | 1,1 | 15.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 74.2 | 141 | 118.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4360 | 63 | 91 | 1 | 36,8 | 28,8 | 48,0 |  | 218 |  | 409 |  | 415 |  | 410 |  | 252 |  | 240 |  | 218 |  | 20.12.2016 г.10.00 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 36,8 | 28,8 | 48,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с. Архангельское декабрь 2016г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  |  | Uф(В) В самой удаленной точке от ТП |  | Uф(В) |  |  |  |  |  | Uл(В) |  |  |  |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В |  | С |  |  | А |  | В |  | С |  | АВ |  | ВС |  | АС |  |  |
| 4327 | 400 | 578 | 1 | 24,4 | 26,5 |  | 29,4 | 220 |  | 389 |  | 383 |  | 386 |  | 221 |  | 223 |  | 222 |  | 20.12.2016 г.18.55 |
|  |  |  | 2 | 18,7 | 24,7 |  | 58,8 | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 35,2 | 25,2 |  | 3,2 | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 78,3 | 76,4 |  | 91,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4315 | 250 | 361 | 1 | 42,9 | 37,3 |  | 3,8 | 220 |  | 409 |  | 408 |  | 407 |  | 231 |  | 231 |  | 228 |  | 20.12.2016 г.10.40 |
|  |  |  | 2 | 23,5 | 0,6 |  | 6,2 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 18,0 | 7,7 |  | 14,8 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 15,4 | 13,0 |  | 1,4 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 99,8 | 58,6 |  | 26,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4329 | 250 | 361 | 1 | 2,8 | 7,6 |  | 35,5 | 230 |  | 394 |  | 396 |  | 390 |  | 228 |  | 232 |  | 218 |  | 20.12.2016 г.19.03 |
|  |  |  | 2 | 41,8 | 11,2 |  | 32,8 | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 17,8 | 33,8 |  | 10,5 | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30,3 | 11,5 |  | 30,8 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Осв. | 7,8 | 5,3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 92,7 | 69,4 |  | 109,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4337 | 250 | 361 | 1 | 65,7 | 59,6 |  | 39,8 | 216 |  | 383 |  | 381 |  | 378 |  | 216 |  | 221 |  | 218 |  | 22.12.2016 г.8.15 |
|  |  |  | 2 | 0,9 | 9,8 |  | 19,8 | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 58,8 | 39,2 |  | 39,8 | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 0,3 | 0 |  | 0 | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 125,7 | 108,6 |  | 99,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4359 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0,1 |  | 0 | 235 |  | 409 |  | 411 |  | 411 |  | 234 |  | 239 |  | 239 |  | 29.12.2016 г.10.00 |
|  |  |  | 2 | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 | 233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 11,4 | 23,5 |  | 26,1 | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,7 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 15,4 | 23,9 |  | 28,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4331 | 400 | 578 | 1 | 19,2 | 18,3 |  | 13,5 | 230 |  | 404 |  | 399 |  | 398 |  | 223 |  | 234 |  | 231 |  | 20.12.2016 г.19.30 |
|  |  |  | 2 | 44,8 | 33,6 |  | 27,2 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 13,8 | 11,8 |  | 11,2 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 13,3 | 24,6 |  | 8,5 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 36,9 | 32,6 |  | 52,3 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 112,9 | 68,1 |  | 91,5 | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Архангельское Декабрь 2016г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  |  | Uф(В) В самой удаленной точке от ТП |  | Uф(В) |  |  |  |  |  | Uл(В) |  |  |  |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В |  | С |  |  | А |  | В |  | С |  | АВ |  | ВС |  | АС |  |  |
| 4330 | 160 | 261 | 2 | 41,3 | 56,6 |  | 20,5 | 220 |  | 388 |  | 389 |  | 392 |  | 225 |  | 228 |  | 222 |  | 20.12.2016 г.19.41 |
|  |  |  | 3 | 55,8 | 24,9 |  | 52,8 | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 23 | 18,9 |  | 25,8 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 120,1 | 100,4 |  | 99,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0568 | 400 | 578 | 1 | 1,8 | 1,4 |  | 0,4 |  |  | 402 |  | 409 |  | 403 |  | 232 |  | 228 |  | 232 |  | 20.12.2016 г.19.50 |
|  |  |  | 2 | 21,7 | 38,3 |  | 35,5 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 51,8 | 27,2 |  | 19,3 | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 62,9 | 52,8 |  | 74,8 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 138,2 | 119,7 |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4338 | 250 | 361 | 1 | 33,2 | 38,6 |  | 48,7 | 217 |  | 387 |  | 388 |  | 389 |  | 225 |  | 224 |  | 223 |  | 20.12.2016 г.20.08 |
|  |  |  | 2 | 40,8 | 39,8 |  | 44,9 | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 2,6 | 4,8 |  | 3,8 | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 8 | 2,8 |  | 6,3 | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 68,8 | 34,8 |  | 33,3 | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 153,4 | 120,8 |  | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4339 | 160 | 231 | 1 | 57,6 | 98,8 |  | 49,2 | 216 |  | 398 |  | 398 |  | 402 |  | 248 |  | 218 |  | 220 |  | 20.12.2016 г.20.18 |
|  |  |  | 2 | 166,9 | 75,8 |  | 89,8 | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 1,6 | 8,8 |  | 0 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 12,8 | 63,9 |  | 39,5 | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 226,1 | 183,4 |  | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4335 | 400 | 578 | 1 | 86,8 | 43,1 |  | 93,8 | 220 |  | 408 |  | 403 |  | 409 |  | 226 |  | 236 |  | 228 |  | 20.12.2016 г.20.27 |
|  |  |  | 2 | 60,8 | 48,4 |  | 20,8 | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 57,9 | 37,8 |  | 25,4 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 205,5 | 129,3 |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4336 | 160 | 231 | 2 | 8,8 | 35 |  | 15,1 | 230 |  | 399 |  | 397 |  | 401 |  | 228 |  | 218 |  | 240 |  | 20.12.2016 г.20.44 |
|  |  |  | 3 | 79,8 | 77,3 |  | 65,9 | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 42,2 | 57,8 |  | 30 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 130,8 | 165,1 |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Архангельское Декабрь 2016г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  |  | Uф(В) В самой удаленной точке от ТП |  | Uф(В) |  |  |  |  |  | Uл(В) |  |  |  |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С |  |  |  | А |  | В |  | С |  | АВ |  | ВС |  | АС |  |  |
| 0569 | 400 | 578 | 1 | 7,3 | 0 | 0 |  |  |  | 403 |  | 405 |  | 409 |  | 230 |  | 231 |  | 232 |  | 20.12.2016 г.20.35 |
|  |  |  | 2 | 42,8 | 33,8 | 40,8 |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 44,8 | 63,8 | 59,4 |  | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 94,9 | 97,6 | 100,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4340 | 160 | 231 | 1 | 23,8 | 11,6 | 6,1 |  | 230 |  | 394 |  | 393 |  | 390 |  | 223 |  | 220 |  | 238 |  | 20.12.2016 г.20.52 |
|  |  |  | 2 | 19,7 | 9 | 18,6 |  | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 30,3 | 45,7 | 30,7 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 42,8 | 19 | 17,1 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,6 | 8,8 | 11,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 125,2 | 94,1 | 72,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4324 | 400 | 578 | 3-с1 | 42,8 | 12,9 | 23,8 |  | 216 |  | 380 |  | 379 |  | 384 |  | 216 |  | 210 |  | 230 |  | 21.12.2016 г.18.15 |
|  |  |  | 4-с3 | 32,3 | 33,2 | 52,8 |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-с3 | 120,9 | 150, | 79,8 |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-с3 | 33,2 | 44 | 26,7 |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3-с3 | 6 | 54,3 | 14,2 |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 235,2 | 295 | 197,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4334 | 250 | 361 | 1 | 162,9 | 102 | 125,9 |  | 220 |  | 398 |  | 399 |  | 400 |  | 224 |  | 233 |  | 229 |  | 20.12.2016 г.19.12 |
|  |  |  | 2 | 49,9 | 33,6 | 16,6 |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 212,8 | 136 | 142,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4368 | 160 | 231 | 1 | 16,1 | 19,5 | 3,6 |  | 238 |  | 424 |  | 425 |  | 424 |  | 240 |  | 241 |  | 248 |  | 29,12.2016 г.14.00 |
|  |  |  | 2 | 16,9 | 25,9 | 17 |  | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 33,4 | 45,4 | 20,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4367 | 250 | 361 | 1 | 26,2 | 17 | 45,4 |  | 225 |  | 410 |  | 414 |  | 411 |  | 231 |  | 234 |  | 232 |  | 29.12.2016 г.13.45 |
|  |  |  | 2 | 10,3 | 10,1 | 13,2 |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 23,0 | 36,6 | 12,6 |  | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 59,5 | 63,7 | 71,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4343 | 160 | 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отключен |
|  |  |  | сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4354 | 63 | 91 | 1 | 0 | 18,1 | 1 |  | 230 |  | 399 |  | 405 |  | 403 |  | 230 |  | 231 |  | 234 |  | 22.12.2016 г.10.45 |
|  |  |  | сумма | 0 | 18,1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4355 | 160 | 231 | 1 | 12,6 | 32,2 | 35,9 |  | 230 |  | 402 |  | 400 |  | 399 |  | 233 |  | 232 |  | 232 |  | 20.12.2016 г.20.00 |
|  |  |  | 2 | 34,1 | 35,9 | 36,8 |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 46,7 | 68,1 | 72,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнил ст. мастер___________ Колесников А.А. Начальник ОП ______________ Колесников А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |