| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей декабрь 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| 3 | 1000 | 1445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224 | 228 | 389 | 389 | 391 | 21.12.16 1010 |
|  |  |  | 2 | 140 | 55 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 47 | 47 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 81 | 77 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 670 | 672 | 664 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 938 | 851 | 842 |  |  |  |  |  |  |  |

| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей декабрь 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| 2 | 630 | 910 | 1 | 530 | 530 | 529 | 224 | 225 | 225 | 388 | 389 | 389 | 22.12.16 1140 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 530 | 530 | 530 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 | 361 | 1 | 167 | 156 | 161 | 225 | 225 | 225 | 390 | 391 | 389 | 22.12.16 1150 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 167 | 156 | 161 |  |  |  |  |  |  |  |

| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей декабрь 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| 4 | 1000 | 1445 | 1 | 322 | 305 | 344 | 233 | 230 | 231 | 404 | 400 | 401 | 23.12.16 1350 |
|  |  |  | 2 | 241 | 244 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 563 | 549 | 554 |  |  |  |  |  |  |  |

| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей декабрь 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| 5 | 1000 | 1445 | 1 | 505 | 489 | 511 | 230 | 228 | 229 | 401 | 396 | 400 | 23.12.16 1420 |
|  |  |  | 2 | 22 | 10 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 0 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 12 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 539 | 507 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |

| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей декабрь 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| 6 | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 231 | 237 | 402 | 400 | 410 | 23.12.16 0900 |
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 36 | 29 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 36 | 29 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |

| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей декабрь 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| 8 | 630 | 910 | 1 | 490 | 500 | 500 | 228 | 228 | 225 | 392 | 393 | 390 | 22.12.16 1500 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 490 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |