## Лист1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2015г. ОП г. Белебей
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В)
кВА
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП 8 | 630 | 910 | 1 | 285 | 290 | 280 | 226 | 226 | 227 | 391 | 390 | 394
|  |  | сумма | А: 285; В: 290; С: 280
ТП 4 |  |  | 2 | 310 | 330 | 290 | 225 | 225 | 233 | 390 | 390 | 395
|  |  | 3 | А: 92; В: 92; С: 80
|  |  | сумма | А: 402; В: 422; С: 370
ТП 6 | 630 | 910 | 2 | 34 | 14 | 32 | 230 | 230 | 228 | 400 | 400 | 400
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
5
|  |  | 6 | А: 61; В: 58; С: 60
|  |  | сумма | А: 95; В: 72; С: 92
ТП 5 | 1000 | 1445 | 1 | 500 | 480 | 530 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400
|  |  | 2 | А: 15; В: 48; С: 12
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 6; В: 5; С: 3
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 2; В: 8; С: 13
|  |  | сумма | А: 522; В: 551; С: 558
ТП 3 | 1000 | 1445 | 3 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 220 | 390 | 390 | 305
|  |  | 4 | А: 200; В: 180; С: 200
|  |  | 5 | А: 240; В: 200; С: 160
|  |  | 6 | А: 220; В: 200; С: 200
|  |  | 7 | А: 500; В: 500; С: 520
|  |  | 8 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 9 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 1160; В: 1080; С: 1080
ТП 2482 | 250 | 361 | 1 | 25 | 35 | 10 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380
|  |  | сумма | А: 25; В: 35; С: 10
ТП 2439 | 63 | 91 | 1 | 1 | 2 | 18 | 239 | 240 | 240 | 414 | 419 | 415
|  |  | 2 | А: 7; В: 8; С: 15
|  |  | 3 | А: 3; В: 3; С: 1
|  |  | сумма | А: 11; В: 13; С: 34
ТП 2355 | 100 | 144.5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 220 | 220 | 228 | 390 | 395 | 394
|  |  | сумма | А: 2; В: 4; С: 0
ТП 2326 | 100 | 144.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 240 | 416 | 418 | 415
|  |  | 2 | А: 1; В: 7; С: 3
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 1; В: 7; С: 3
ТП 2299 | 250 | 361 | 1 | БашРЭС |  |  | 228 | 229 | 225 | 394 | 396 | 389
|  |  | 2 | А: 14; В: 7; С: 2
|  |  | сумма | А: 14; В: 7; С: 2
ТП 2162 | 100 | 144.5 | 1 | БашРЭС |  |  | 217 | 226 | 225 | 385 | 391 | 390
2
|  |  | 3 | А: 11; В: 4; С: 18
|  |  | сумма | А: 11; В: 4; С: 18
ТП 2152 | 100 | 144.5 | 1 | 26 | 14 | 13 | 228 | 216 | 231 | 385 | 390 | 393
|  |  | 2 | А: 15; В: 26; С: 26
|  |  | сумма | А: 41; В: 40; С: 39
ТП 2118 | 250 | 361 | 1 | ППС Знаменский |  |  | 231 | 232 | 228 | 403 | 402 | 395
|  |  | 2 | А: 25; В: 0; С: 15
|  |  | сумма | А: 25; В: 0; С: 15
ТП 2116 | 100 | 144.5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 231 | 237 | 230 | 409 | 405 | 405
|  |  | 2 | А: 5; В: 14; С: 20
|  |  | сумма | А: 10; В: 17; С: 25
ТП 2105 | 40 | 57.8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 230 | 231 | 230 | 400 | 402 | 398
|  |  | 2 | А: 1; В: 2; С: 1
|  |  | сумма | А: 3; В: 5; С: 6
ТП 2092 | 63 | 91 | 1 | 5 | 1 | 1 | 239 | 238 | 237 | 418 | 410 | 414
|  |  | 2 | А: 2; В: 4; С: 6
|  |  | 3 | А: 2; В: 2; С: 1
|  |  | сумма | А: 9; В: 7; С: 8
ТП 2036 | 160 | 231 | 1 | 10 | 28 | 28 | 222 | 220 | 223 | 391 | 387 | 385
|  |  | 2 | А: 15; В: 54; С: 30
|  |  | 3 | А: 33; В: 13; С: 29
|  |  | сумма | А: 58; В: 95; С: 87