## Лист1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2015г. ОП Большеустьикинское
№ ТП | КВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
2605 | 40 | 58 | 1 |  |  | 15 | 228 | 228 | 222 | 398 | 396 | 396 | 25,12,2015г 19ч15мин.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 15
2612 | 100 | 144 | 1 | 0.8 | 2.1 | 3.7 | 237 | 235 | 234 | 408 | 406 | 407 | 25,12,2015г 19ч12мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 6.2; I(A) В: 5.4; I(A) С: 2.4
|  |  | сумма | I(A) А: 7; I(A) В: 7.5; I(A) С: 6.1
2653 | 630 | 910 | 1 | 9 | 52.7 | 10 | 230 | 228 | 227 | 401 | 403 | 401 | 25,12,2015г 19ч00мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 32.1; I(A) В: 58.8; I(A) С: 37.9
|  |  | 3 | I(A) А: 1.7; I(A) В: 4.7; I(A) С: 0.6
|  |  | 4 | I(A) А: 1; I(A) В: 4; I(A) С: 2
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 43.8; I(A) В: 120.2; I(A) С: 50.5
2646 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Демонтаж
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
2644 | 250 | 361 | 1 | 70.9 | 34.4 | 66.8 | 238 | 238 | 242 | 404 | 407 | 407 | 25,12,2015г 20ч00мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 35.4; I(A) В: 24.2; I(A) С: 85.5
|  |  | 3 | I(A) А: 43.5; I(A) В: 32.8; I(A) С: 38
|  |  | сумма | I(A) А: 149.8; I(A) В: 91.4; I(A) С: 190.3
2645 | 160 | 231 | 1 | 5.2 | 7.8 | 2.3 | 224 | 223 | 230 | 396 | 390 | 390 | 25,12,2015г 19ч50мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 15.9; I(A) В: 8.7; I(A) С: 38.1
|  |  | 3 | I(A) А: 42.1; I(A) В: 73.1; I(A) С: 39.3
|  |  | сумма | I(A) А: 63.2; I(A) В: 89.6; I(A) С: 79.7
2617 | 250 | 361 | 1 | 81.1 | 87.4 | 40.7 | 229 | 217 | 230 | 396 | 390 | 390 | 25,12,2015г 19ч40мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 44.3; I(A) В: 59.2; I(A) С: 61.8
|  |  | 3 | I(A) А: 51.1; I(A) В: 75.9; I(A) С: 36.3
|  |  | 4 | I(A) А: 15.4; I(A) В: 16.5; I(A) С: 13.9
|  |  | сумма | I(A) А: 191.9; I(A) В: 239; I(A) С: 152.7
2618 | 250 | 361 | 1 | 89.7 | 54 | 111.3 | 227 | 230 | 223 | 393 | 398 | 399 | 26,12,2015г 19ч00мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 51.4; I(A) В: 37.8; I(A) С: 31.9
|  |  | сумма | I(A) А: 141.1; I(A) В: 91.8; I(A) С: 143.2
2643 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0.2 | 6.8 | 229 | 237 | 227 | 408 | 406 | 407 | 26,12,2015г 19ч10мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 4.9; I(A) В: 0.3; I(A) С: 5.8
|  |  | 3 | I(A) А: 34.3; I(A) В: 3.5; I(A) С: 0.3
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 39.2; I(A) В: 4; I(A) С: 12.9
2698 | 100 | 144 | 1 | 33 | 30 | 31 | 228 | 226 | 226 | 400 | 396 | 397 | 26,12,2015г 20ч00мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 33; I(A) В: 30; I(A) С: 31
2647 | 160 | 231 | 1 | 24 | 26 | 26 | 232 | 232 | 232 | 401 | 402 | 401 | 26,12,2015г 19ч25мин.
|  |  | сумма | I(A) А: 24; I(A) В: 26; I(A) С: 26
2648 | 160 | 231 | 1 | 1.5 | 3.9 | 6.1 | 234 | 232 | 229 | 404 | 404 | 406 | 29,12,2015г 19ч05мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 155.1; I(A) В: 150.4; I(A) С: 146.7
|  |  | сумма | I(A) А: 156.6; I(A) В: 154.3; I(A) С: 152.8
2649 | 160 | 231 | 1 | 42 | 16 | 19 | 231 | 230 | 233 | 406 | 406 | 408 | 26,12,2015г 19ч55мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 32; I(A) В: 48; I(A) С: 61
|  |  | сумма | I(A) А: 74; I(A) В: 64; I(A) С: 80
2675 | 250 | 361 | 1 | 30.3 | 12.3 | 30.9 | 220 | 225 | 226 | 390 | 394 | 390 | 26,12,2015г 20ч25мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 22.1; I(A) В: 39.8; I(A) С: 12.3
|  |  | 3 | I(A) А: 55; I(A) В: 24.3; I(A) С: 16.9
|  |  | 4 | I(A) А: 7.3; I(A) В: 28.7; I(A) С: 13.6
|  |  | 5 | I(A) А: 34.6; I(A) В: 31.7; I(A) С: 21.8
|  |  | сумма | I(A) А: 149.3; I(A) В: 136.8; I(A) С: 95.5
2651 | 400 | 578 | 1 | 132.9 | 78.3 | 66.1 | 222 | 231 | 230 | 399 | 402 | 401 | 26,12,2015г 19ч45мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 97.3; I(A) В: 43.6; I(A) С: 66.8
|  |  | 3 | I(A) А: 17.9; I(A) В: 9.1; I(A) С: 13.3
|  |  | 4 | I(A) А: 66.7; I(A) В: 18.3; I(A) С: 59.2
|  |  | сумма | I(A) А: 314.8; I(A) В: 149.3; I(A) С: 205.4
2650 | 160 | 231 | 1 | 45.9 | 20.8 | 25.1 | 231 | 232 | 232 | 403 | 402 | 402 | 29,12,2015г 19ч25мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 20.6; I(A) В: 14.6; I(A) С: 6.5
|  |  | сумма | I(A) А: 66.5; I(A) В: 35.4; I(A) С: 31.6
2713 | 100 | 144 | 1 | 17.5 | 35.1 | 7.6 | 220 | 217 | 220 | 378 | 377 | 384 | 30,12,2015г 19ч25мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 21.4; I(A) В: 40.7; I(A) С: 23.1
|  |  | 3 | I(A) А: 17.5; I(A) В: 42.1; I(A) С: 13.6
|  |  | 4 | I(A) А: 36.5; I(A) В: 32.1; I(A) С: 28.9
|  |  | сумма | I(A) А: 92.9; I(A) В: 150; I(A) С: 73.2
2654 | 100 | 144 | 1 | 10.5 | 19.5 | 24.6 | 231 | 227 | 228 | 396 | 392 | 397 | 26,12,2015г 19ч00мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 14.9; I(A) В: 26.6; I(A) С: 17.1
|  |  | 3 | I(A) А: 9.1; I(A) В: 32.8; I(A) С: 15.6
|  |  | сумма | I(A) А: 34.5; I(A) В: 78.9; I(A) С: 57.3
2619 | 160 | 231 | 1 | 15.6 | 16.9 | 12.2 | 230 | 230 | 226 | 405 | 400 | 400 | 30,12,2015г 19ч35мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 16.3; I(A) В: 6.7; I(A) С: 14.4
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 31.9; I(A) В: 23.6; I(A) С: 26.6
2620*1 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отключен
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
2655 | 160 | 231 | 1 | 50 | 59 | 55 | 228 | 227 | 226 | 396 | 391 | 394 | 30,12,2015г 19ч15мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 38; I(A) В: 39; I(A) С: 28
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 88; I(A) В: 98; I(A) С: 83
2627 | 180 | 260 | 1 | 11 | 18 | 7 | 227 | 228 | 225 | 410 | 405 | 409 | 30,12,2015г 19ч55мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 26; I(A) В: 11; I(A) С: 29
|  |  | 3 | I(A) А: 11; I(A) В: 13; I(A) С: 20
|  |  | 4 | I(A) А: 11; I(A) В: 11; I(A) С: 30
|  |  | сумма | I(A) А: 59; I(A) В: 53; I(A) С: 86
2625 | 400 | 578 | 1 | 47 | 129 | 102 | 235 | 227 | 235 | 408 | 400 | 380 | 30,12,2015г 19ч25мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 74; I(A) В: 69; I(A) С: 58
|  |  | 3 | I(A) А: 60; I(A) В: 75; I(A) С: 45
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 181; I(A) В: 273; I(A) С: 205
2656 | 400 | 578 | 1 | 24.6 | 24.3 | 20.8 | 228 | 220 | 225 | 388 | 386 | 385 | 30,12,2015г 20ч05мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 7.2; I(A) В: 2.8; I(A) С: 21.3
|  |  | 3 | I(A) А: 78.3; I(A) В: 71.9; I(A) С: 115.3
|  |  | 4 | I(A) А: 51.8; I(A) В: 95.6; I(A) С: 68.2
|  |  | сумма | I(A) А: 161.9; I(A) В: 194.6; I(A) С: 225.6
2657 | 400 | 578 | 1 | 9.1 | 22.7 | 10.5 | 234 | 236 | 238 | 414 | 417 | 412 | 30,12,2015г 10ч05мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 44.6; I(A) В: 25.6; I(A) С: 15.2
|  |  | 3 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 1.2; I(A) С: 1
|  |  | 4 | I(A) А: 72.1; I(A) В: 64.1; I(A) С: 62.7
|  |  | 5 | I(A) А: 72.4; I(A) В: 100.1; I(A) С: 63.2
|  |  | 6 | I(A) А: 1.5; I(A) В: 0.4; I(A) С: 0.4
|  |  | 7 | I(A) А: 0.4; I(A) В: 3.7; I(A) С: 5.2
|  |  | сумма | I(A) А: 200.2; I(A) В: 217.8; I(A) С: 158.2
2624 | 160 | 231 | 1 | 50 | 47 | 32 | 226 | 228 | 230 | 384 | 383 | 385 | 30,12,2015г 10ч25мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 30; I(A) В: 20; I(A) С: 12
|  |  | сумма | I(A) А: 80; I(A) В: 67; I(A) С: 44
2630 | 250 | 361 | 1 | 23.3 | 87.8 | 36.6 | 233 | 229 | 228 | 401 | 394 | 399 | 30,12,2015г 20ч25мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 46.6; I(A) В: 28.4; I(A) С: 41.6
|  |  | 3 | I(A) А: 8.5; I(A) В: 28.9; I(A) С: 19.2
|  |  | сумма | I(A) А: 78.4; I(A) В: 145.1; I(A) С: 97.4
2623 | 250 | 361 | 1 | 57.6 | 31.3 | 22.7 | 229 | 229 | 226 | 402 | 400 | 404 | 30,12,2015г 19ч05мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 37.5; I(A) В: 16.2; I(A) С: 24.5
|  |  | 3 | I(A) А: 0.8; I(A) В: 0.7; I(A) С: 0.3
|  |  | 4 | I(A) А: 26.1; I(A) В: 49.2; I(A) С: 57.8
|  |  | сумма | I(A) А: 122; I(A) В: 97.4; I(A) С: 105.3
2622 | 250 | 361 | 1 | 26.2 | 14.4 | 20.8 | 221 | 223 | 223 | 388 | 392 | 388 | 30,12,2015г 19ч15мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 4.6; I(A) В: 3.3; I(A) С: 2.7
|  |  | 3 | I(A) А: 11.9; I(A) В: 10.2; I(A) С: 4.7
|  |  | сумма | I(A) А: 42.7; I(A) В: 27.9; I(A) С: 28.2
2629 | 160 | 231 | 1 | 5.5 | 1.2 | 2.6 | 231 | 233 | 233 | 406 | 410 | 405 | 30,12,2015г 19ч35мин.
|  |  | сумма | I(A) А: 5.5; I(A) В: 1.2; I(A) С: 2.6
2620*2 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отключен
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
2658 | 160 | 231 | 1 | 9.5 | 4.9 | 1.7 | 239 | 239 | 249 | 427 | 422 | 432 | 30,12,2015г 19ч55мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 10.1; I(A) В: 3.5; I(A) С: 5.1
|  |  | 3 | I(A) А: 31.3; I(A) В: 52.3; I(A) С: 39.1
|  |  | сумма | I(A) А: 50.9; I(A) В: 60.7; I(A) С: 45.9
2660 | 400 | 578 | 1 | 18 | 13 | 34 | 244 | 246 | 241 | 418 | 418 | 415 | 30,12,2015г 20ч05мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 54; I(A) В: 37; I(A) С: 69
|  |  | 3 | I(A) А: 20; I(A) В: 33; I(A) С: 11
|  |  | сумма | I(A) А: 92; I(A) В: 83; I(A) С: 114
2661 | 40 | 58 | 1 | 3 | 8 | 5 | 233 | 229 | 228 | 401 | 394 | 399 | 30,12,2015г 19ч55мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 3; I(A) В: 8; I(A) С: 5
2659 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 228 | 220 | 225 | 388 | 386 | 385 | 30,12,2015г 19ч45мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 21; I(A) В: 12.6; I(A) С: 43.2
|  |  | 3 | I(A) А: 32; I(A) В: 18.8; I(A) С: 29.2
|  |  | 4 | I(A) А: 89.4; I(A) В: 79.7; I(A) С: 55.6
|  |  | сумма | I(A) А: 142.4; I(A) В: 111.1; I(A) С: 128.2
2714 | 100 | 144 | 1 | 33 | 26 | 37 | 230 | 243 | 239 | 415 | 412 | 416 | 30,12,2015г 19ч55мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 11; I(A) В: 12; I(A) С: 13.5
|  |  | 3 | I(A) А: 21; I(A) В: 25; I(A) С: 22
|  |  | 4 | I(A) А: 20; I(A) В: 11.9; I(A) С: 14.6
|  |  | сумма | I(A) А: 85; I(A) В: 74.9; I(A) С: 87.1
2631 | 100 | 144 | 1 | 25 | 26 | 26 | 223 | 226 | 226 | 389 | 390 | 390 | 30,12,2015г 20ч35мин.
|  |  | сумма | I(A) А: 25; I(A) В: 26; I(A) С: 26
2712 | 100 | 144 | 1 | 41 | 35 | 50 | 231 | 233 | 233 | 406 | 410 | 405 | 30,12,2015г 19ч55мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 17; I(A) В: 12; I(A) С: 20
|  |  | 3 | I(A) А: 21; I(A) В: 15; I(A) С: 14
|  |  | 4 | I(A) А: 20; I(A) В: 21; I(A) С: 31
|  |  | сумма | I(A) А: 99; I(A) В: 83; I(A) С: 115
2691 | 250 | 361 | 1 | 177 | 160 | 115 | 224 | 215 | 224 | 387 | 383 | 388 | 30,12,2015г 18ч55мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 66; I(A) В: 68; I(A) С: 72
|  |  | 3 | I(A) А: 37; I(A) В: 89; I(A) С: 71
|  |  | сумма | I(A) А: 280; I(A) В: 317; I(A) С: 258
2700 | 250 | 361 | 1 | 39 | 61 | 54 | 224 | 227 | 232 | 397 | 390 | 395 | 30,12,2015г 18ч00мин.
|  |  | 2 | I(A) А: 49; I(A) В: 62; I(A) С: 69
|  |  | 3 | I(A) А: 39; I(A) В: 53; I(A) С: 19
|  |  | сумма | I(A) А: 127; I(A) В: 176; I(A) С: 142

## Лист2
43
60
60
50
50
53
54
53
50
7
480 | 1440 | 1584