## Зима 2016 г
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2015г. ОП Большеустьикинское
№ ТП | КВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
2605 | 40 | 58 | 1 | 0 | 0 | 20 | 228 | 228 | 222 | 398 | 396 | 396 | 2016-12-19
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 20 | 9:00
2612 | 100 | 144 | 1 | 17 | 3 | 1 | 230 | 230 | 232 | 394 | 400 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 1; I(A) С: 6 | 2016-12-22
|  |  | сумма | I(A) А: 17; I(A) В: 4; I(A) С: 7 | 15:47
2617 | 250 | 361 | 1 | 10 | 11 | 12 | 222 | 223 | 225 | 388 | 388 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 62; I(A) В: 66; I(A) С: 44
|  |  | 3 | I(A) А: 53; I(A) В: 34; I(A) С: 17
|  |  | 4 | I(A) А: 71; I(A) В: 77; I(A) С: 70 | 2016-12-19
|  |  | сумма | I(A) А: 196; I(A) В: 188; I(A) С: 143 | 18:01
2618 | 250 | 361 | 1 | 10 | 9.9 | 125 | 227 | 225 | 225 | 395 | 394 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 33; I(A) В: 42; I(A) С: 56 | 2016-12-19
|  |  | сумма | I(A) А: 43; I(A) В: 51.9; I(A) С: 181 | 18:38
2619 | 160 | 231 | 1 | 20.3 | 15.7 | 32.3 | 226 | 226 | 228 | 393 | 397 | 397
|  |  | 2 | I(A) А: 53.4; I(A) В: 28.7; I(A) С: 24.7
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0 | 2016-12-21
|  |  | сумма | I(A) А: 73.7; I(A) В: 44.4; I(A) С: 57 | 18:55
2620 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отключен
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
2620*2 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отключен
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
2622 | 250 | 361 | 1 | 20 | 9 | 14 | 231 | 233 | 233 | 398 | 399 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 18; I(A) В: 3; I(A) С: 11
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 5; I(A) С: 2 | 2016-12-22
|  |  | сумма | I(A) А: 42; I(A) В: 17; I(A) С: 27 | 15:54
2623 | 250 | 361 | 1 | 37 | 21 | 30 | 227 | 223 | 236 | 402 | 398 | 404
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 45; I(A) В: 48; I(A) С: 34
|  |  | 4 | I(A) А: 60; I(A) В: 122; I(A) С: 48 | 2016-12-20
|  |  | сумма | I(A) А: 142; I(A) В: 191; I(A) С: 112 | 18:15
2624 | 160 | 231 | 1 | 55 | 52 | 47 | 225 | 227 | 228 | 384 | 383 | 385
|  |  | 2 | I(A) А: 31; I(A) В: 29; I(A) С: 35 | 2016-12-20
|  |  | сумма | I(A) А: 86; I(A) В: 81; I(A) С: 82 | 13:15
2625 | 400 | 578 | 1 | 93 | 81 | 54 | 230 | 229 | 230 | 400 | 400 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 80; I(A) В: 45; I(A) С: 18
|  |  | 3 | I(A) А: 163; I(A) В: 85; I(A) С: 80
|  |  | 4 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 1; I(A) С: 25
|  |  | Ул.Осв. | I(A) А: 16.5; I(A) В: 17.7; I(A) С: 17 | 2016-12-20
|  |  | сумма | I(A) А: 352.6; I(A) В: 229.7; I(A) С: 194 | 20:15
2627 | 180 | 260 | 1 | 26.4 | 12.8 | 30.5 | 230 | 229 | 228 | 399 | 398 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 7; I(A) В: 24; I(A) С: 15.5
|  |  | 3 | I(A) А: 25.3; I(A) В: 15.1; I(A) С: 19.6
|  |  | 4 | I(A) А: 11.3; I(A) В: 19.1; I(A) С: 12.1 | 2016-12-21
|  |  | сумма | I(A) А: 70; I(A) В: 71; I(A) С: 77.7 | 18:30
2629 | 160 | 231 | 1 | 23 | 15 | 8 | 235 | 236 | 237 | 412 | 414 | 412 | 2016-12-19
|  |  | сумма | I(A) А: 23; I(A) В: 15; I(A) С: 8 | 11:00
2630 | 250 | 361 | 1 | 42.5 | 61 | 51 | 232 | 230 | 230 | 402 | 400 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 38; I(A) В: 41; I(A) С: 51
|  |  | 3 | I(A) А: 12.3; I(A) В: 45; I(A) С: 16 | 2016-12-20
|  |  | сумма | I(A) А: 92.8; I(A) В: 147; I(A) С: 118 | 20:30
2631 | 100 | 144 | 1 | 24 | 23 | 23 | 223 | 226 | 226 | 389 | 390 | 390 | 2016-12-19
|  |  | сумма | I(A) А: 24; I(A) В: 23; I(A) С: 23 | 13:00
2643 | 160 | 231 | 1 | 2.3 | 10 | 4 | 229 | 223 | 232 | 403 | 401 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 45; I(A) В: 66; I(A) С: 44
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 4; I(A) С: 2
|  |  | 4 | I(A) А: 2.8; I(A) В: 3.9; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 1.4; I(A) В: 7.6; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0 | 2016-12-19
|  |  | сумма | I(A) А: 51.5; I(A) В: 91.5; I(A) С: 50 | 16:25
2644 | 250 | 361 | 1 | 46 | 37 | 41 | 228 | 227 | 217 | 393 | 392 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 62; I(A) В: 29; I(A) С: 90
|  |  | 3 | I(A) А: 41; I(A) В: 46; I(A) С: 55 | 2016-12-19
|  |  | сумма | I(A) А: 149; I(A) В: 112; I(A) С: 186 | 18:21
2645 | 160 | 231 | 1 | 13 | 50 | 41 | 222 | 230 | 220 | 394 | 394 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 5; I(A) С: 40
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0 | 2016-12-19
|  |  | сумма | I(A) А: 28; I(A) В: 55; I(A) С: 81 | 18:11
2646 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Демонтаж
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
2647 | 160 | 231 | 1 | 25 | 26 | 26 | 228 | 227 | 229 | 396 | 397 | 397
|  |  | 2 | I(A) А: 21; I(A) В: 20; I(A) С: 20 | 2016-12-21
|  |  | сумма | I(A) А: 46; I(A) В: 46; I(A) С: 46 | 9:18
2648 | 160 | 231 | 1 | 142 | 142 | 142 | 236 | 226 | 234 | 404 | 404 | 406
|  |  | 2 | I(A) А: 8; I(A) В: 4; I(A) С: 0 | 2016-12-21
|  |  | сумма | I(A) А: 150; I(A) В: 146; I(A) С: 142 | 11:10
2649 | 160 | 231 | 1 | 44.4 | 26.4 | 11 | 237 | 220 | 227 | 394 | 398 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 23.4; I(A) В: 69.7; I(A) С: 38.5 | 2016-12-21
|  |  | сумма | I(A) А: 67.8; I(A) В: 96.1; I(A) С: 49.5 | 18:10
2650 | 160 | 231 | 1 | 37.4 | 26.8 | 16.2 | 227 | 227 | 228 | 397 | 396 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 66.3; I(A) В: 6.8; I(A) С: 38.5 | 2016-12-21
|  |  | сумма | I(A) А: 103.7; I(A) В: 33.6; I(A) С: 54.7 | 18:00
2651 | 400 | 578 | 1 | 89 | 42 | 86 | 240 | 244 | 238 | 428 | 426 | 429
|  |  | 2 | I(A) А: 79; I(A) В: 52; I(A) С: 103
|  |  | 3 | I(A) А: 46; I(A) В: 34; I(A) С: 64
|  |  | 4 | I(A) А: 31; I(A) В: 22; I(A) С: 32 | 2016-12-20
|  |  | сумма | I(A) А: 245; I(A) В: 150; I(A) С: 285 | 18:00
2653 | 630 | 910 | 1 | 56.9 | 86.8 | 93.8 | 228 | 218 | 225 | 394 | 393 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 2.1; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 33.3; I(A) В: 61.4; I(A) С: 62.2
|  |  | 5 | I(A) А: 5; I(A) В: 44.4; I(A) С: 13
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0 | 2016-12-21
|  |  | сумма | I(A) А: 95.2; I(A) В: 194.7; I(A) С: 169 | 20:25
2654 | 100 | 144 | 1 | 30.8 | 31.7 | 36.8 | 225 | 223 | 224 | 389 | 392 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 30.4; I(A) В: 40.2; I(A) С: 29.1
|  |  | 3 | I(A) А: 22.7; I(A) В: 46.2; I(A) С: 9.7 | 2016-12-21
|  |  | сумма | I(A) А: 83.9; I(A) В: 118.1; I(A) С: 75.6 | 19:39
2655 | 160 | 231 | 1 | 10 | 10 | 13 | 230 | 230 | 230 | 400 | 402 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 6; I(A) В: 27; I(A) С: 36
|  |  | 3 | I(A) А: 19; I(A) В: 23; I(A) С: 31
|  |  | 4 | I(A) А: 22; I(A) В: 38; I(A) С: 10 | 2016-12-20
|  |  | сумма | I(A) А: 57; I(A) В: 98; I(A) С: 90 | 18:45
2656 | 400 | 578 | 1 | 18 | 26 | 28 | 223 | 229 | 228 | 392 | 390 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 66; I(A) В: 48; I(A) С: 24
|  |  | 3 | I(A) А: 91; I(A) В: 60; I(A) С: 44
|  |  | 4 | I(A) А: 84; I(A) В: 93; I(A) С: 70 | 2016-12-19
|  |  | сумма | I(A) А: 259; I(A) В: 227; I(A) С: 166 | 10:20
2657 | 400 | 578 | 1 | 13 | 10 | 14 | 238 | 239 | 240 | 417 | 417 | 416
|  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 3; I(A) С: 3
|  |  | 3 | I(A) А: 64; I(A) В: 25; I(A) С: 31
|  |  | 4 | I(A) А: 75; I(A) В: 101; I(A) С: 100
|  |  | 5 | I(A) А: 54; I(A) В: 65; I(A) С: 52
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 2; I(A) С: 4 | 2016-12-19
|  |  | сумма | I(A) А: 209; I(A) В: 206; I(A) С: 204 | 11:20
2658 | 160 | 231 | 1 | 15 | 10 | 8 | 241 | 238 | 242 | 424 | 422 | 416
|  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 23; I(A) С: 47
|  |  | 3 | I(A) А: 29; I(A) В: 71; I(A) С: 50 | 2016-12-20
|  |  | сумма | I(A) А: 59; I(A) В: 104; I(A) С: 105 | 19:10
2659 | 160 | 231 | 1 | 29.8 | 17 | 24 | 236 | 238 | 234 | 408 | 404 | 407
|  |  | 2 | I(A) А: 82; I(A) В: 68; I(A) С: 64
|  |  | 3 | I(A) А: 10.8; I(A) В: 25.3; I(A) С: 20.5
|  |  | 4 | I(A) А: 3.5; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0.1 | 2016-12-20
|  |  | сумма | I(A) А: 126.1; I(A) В: 110.4; I(A) С: 108.6 | 19:25
2660 | 160 | 231 | 1 | 32 | 12 | 40 | 238 | 236 | 230 | 409 | 400 | 404
|  |  | 2 | I(A) А: 71; I(A) В: 62; I(A) С: 48
|  |  | 3 | I(A) А: 24; I(A) В: 14; I(A) С: 11 | 2016-12-20
|  |  | сумма | I(A) А: 127; I(A) В: 88; I(A) С: 99 | 19:45
2661 | 40 | 58 | 1 | 4 | 9 | 6 | 230 | 229 | 228 | 401 | 394 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 6; I(A) С: 5
|  |  | 3 | I(A) А: 9; I(A) В: 2; I(A) С: 7 | 2016-12-20
|  |  | сумма | I(A) А: 14; I(A) В: 17; I(A) С: 18 | 15:25
2675 | 250 | 361 | 1 | 35.9 | 64.1 | 38.2 | 221 | 220 | 221 | 385 | 385 | 388
|  |  | 2 | I(A) А: 77.3; I(A) В: 29.3; I(A) С: 51.1
|  |  | 3 | I(A) А: 26.7; I(A) В: 81; I(A) С: 40.7
|  |  | 4 | I(A) А: 15.8; I(A) В: 33.8; I(A) С: 43.6
|  |  | 5 | I(A) А: 34.6; I(A) В: 31.7; I(A) С: 21.8 | 2016-12-21
|  |  | сумма | I(A) А: 190.3; I(A) В: 239.9; I(A) С: 195.4 | 18:15
2691 | 250 | 361 | 1 | 75 | 31 | 17 | 221 | 228 | 233 | 399 | 402 | 404
|  |  | 2 | I(A) А: 42; I(A) В: 59; I(A) С: 58
|  |  | 3 | I(A) А: 31; I(A) В: 78; I(A) С: 62
|  |  | Ул.Осв. | I(A) А: 11; I(A) В: 8; I(A) С: 5 | 2016-12-19
|  |  | сумма | I(A) А: 159; I(A) В: 176; I(A) С: 142 | 19:21
2698 | 100 | 144 | 1 | 41 | 27 | 30 | 228 | 239 | 231 | 410 | 409 | 409
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0 | 2016-12-19
|  |  | сумма | I(A) А: 41; I(A) В: 27; I(A) С: 30 | 16:00
2700 | 250 | 361 | 1 | 48 | 109 | 37 | 229 | 223 | 234 | 400 | 406 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: 58; I(A) В: 62; I(A) С: 73
|  |  | 3 | I(A) А: 30; I(A) В: 26; I(A) С: 18 | 2016-12-19
|  |  | сумма | I(A) А: 136; I(A) В: 197; I(A) С: 128 | 18:45
2712 | 160 | 231 | 1 | 78 | 43 | 40 | 229 | 232 | 231 | 406 | 402 | 404
|  |  | 2 | I(A) А: 22; I(A) В: 16; I(A) С: 16
|  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 22; I(A) С: 13
|  |  | 4 | I(A) А: 21; I(A) В: 19; I(A) С: 12 | 2016-12-20
|  |  | сумма | I(A) А: 133; I(A) В: 100; I(A) С: 81 | 20:45
2713 | 100 | 144 | 1 | 8.8 | 13.6 | 20.8 | 216 | 214 | 215 | 373 | 374 | 376
|  |  | 2 | I(A) А: 35.6; I(A) В: 36.4; I(A) С: 16.2
|  |  | 3 | I(A) А: 12.4; I(A) В: 31.2; I(A) С: 9.9 | 2016-12-21
|  |  | сумма | I(A) А: 56.8; I(A) В: 81.2; I(A) С: 46.9 | 19:20
2714 | 100 | 144 | 1 | 18 | 10.5 | 20.5 | 233 | 237 | 238 | 412 | 410 | 412
|  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 17; I(A) С: 5
|  |  | 3 | I(A) А: 18.5; I(A) В: 12.5; I(A) С: 5.7
|  |  | 4 | I(A) А: 38.5; I(A) В: 26.3; I(A) С: 41 | 2016-12-20
|  |  | сумма | I(A) А: 87; I(A) В: 66.3; I(A) С: 72.2 | 20:00
2715 | 100 | 144 | 1 | 23 | 36 | 52 | 232 | 230 | 228 | 400 | 399 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 9; I(A) В: 2; I(A) С: 3
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 8
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0 | 2016-12-19
|  |  | сумма | I(A) А: 32; I(A) В: 38; I(A) С: 63 | 19:00
2716 | 100 | 144 | 1 | 5 | 0 | 0 | 230 | 232 | 228 | 399 | 396 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 10
|  |  | 4 | I(A) А: 5; I(A) В: 0; I(A) С: 0 | 2016-12-19
|  |  | сумма | I(A) А: 10; I(A) В: 0; I(A) С: 10 | 19:07
2724 | 100 | 144 | 1 | 9 | 4 | 0 | 230 | 227 | 228 | 399 | 398 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 36; I(A) В: 8; I(A) С: 75
|  |  | 3 | I(A) А: 31; I(A) В: 58; I(A) С: 34 | 2016-12-19
|  |  | сумма | I(A) А: 76; I(A) В: 70; I(A) С: 109 | 18:35
2725 | 100 | 144 | 1 | 14 | 14 | 14 | 237 | 237 | 237 | 413 | 418 | 417 | 2016-12-21
|  |  | сумма | I(A) А: 14; I(A) В: 14; I(A) С: 14 | 10:15
2726 | 100 | 144 | 1 | 43 | 34 | 17 | 239 | 235 | 236 | 407 | 405 | 407 | 2016-12-19
|  |  | сумма | I(A) А: 43; I(A) В: 34; I(A) С: 17 | 11:40
2728 | 100 | 144 | 1 | 18 | 7 | 12 | 230 | 230 | 229 | 400 | 399 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0 | 2016-12-21
|  |  | сумма | I(A) А: 18; I(A) В: 7; I(A) С: 12 | 19:15
44