## Лист1
Таблица контрольных замеров силы тока и напряжения трансформаторов ОП с.Федоровка
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | Баланс маслозавод
ТП 1 | 250 |  | 1
2 | bar: I(A) А to I(A) С
|  | 360 | 3 | bar: I(A) А to I(A) С
сумма
ТП 2 | 250 |  | 1 | 8 | 6 | 9 | 227 | 229 | 227 | 395 | 394 | 397 | 26.12.16г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 12.3; I(A) В: 11.8; I(A) С: 10.9
|  |  | 3 | I(A) А: 2.5; I(A) В: 0.8; I(A) С: 1.3
|  |  | сумма | I(A) А: 22.8; I(A) В: 18.6; I(A) С: 21.2
ТП 4 | 100 |  | 1 | 7.2 | 6.4 | 3.3 | 225 | 218 | 226 | 392 | 375 | 380 | 25.12.16г.
|  | 145 | 2 | bar: I(A) А to I(A) С
3 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  | сумма | I(A) А: 7.2; I(A) В: 6.4; I(A) С: 3.3
ТП 5 | 250 |  | 1 | 12 | 11.2 | 6.6 | 225 | 220 | 212 | 388 | 401 | 395 | 26.12.16г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 10.1; I(A) В: 6.3; I(A) С: 5.8
|  |  | 3 | I(A) А: 5.5; I(A) В: 8.2; I(A) С: 4.6
|  |  | сумма | I(A) А: 29.3; I(A) В: 25.7; I(A) С: 17
ТП 6 | 400 |  | 1 | [9 empty] | Баланс ИПС | bar: I(A) А to Uл(В) AC
|  | 578 | 2 | bar: I(A) А to I(A) С
3 | bar: I(A) А to I(A) С
сумма | bar: I(A) А to I(A) С
ТП 7 | 250 |  | 1 | 4.5 | 5.5 | 8.1 | 218 | 225 | 216 | 392 | 381 | 390 | 27.12.16г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 3.1; I(A) В: 2.8; I(A) С: 9.2
|  |  | 3 | I(A) А: 6.8; I(A) В: 15.3; I(A) С: 4.4
|  |  | сумма | I(A) А: 14.4; I(A) В: 23.6; I(A) С: 21.7
ТП 8 | 250 |  | 1 | 12.2 | 10.8 | 1900-01-09 | 235 | 230 | 236 | 409 | 399 | 407 | 29.12.16г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 10.1; I(A) В: 9.6; I(A) С: 9.9
|  |  | 3 | I(A) А: 4.3; I(A) В: 5.2; I(A) С: 6
|  |  | сумма | I(A) А: 21; I(A) В: 22; I(A) С: 25.9
ТП 9 | 250 |  | 1 | 18.2 | 16.3 | 10.3 | 228 | 235 | 218 | 390 | 388 | 391 | 28.12.16г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 7.5; I(A) В: 8.9; I(A) С: 9.8
|  |  | 3 | I(A) А: 16.4; I(A) В: 9.2; I(A) С: 12.3
|  |  | сумма | I(A) А: 42.1; I(A) В: 34.4; I(A) С: 32.4
ТП 10 | 100 |  | 1 | 18.2 | 10.3 | 14 | 233 | 226 | 219 | 390 | 393 | 400 | 27.12.16г.
|  | 145 | 2 | I(A) А: 1900-01-04 07:12; I(A) В: 1900-01-04 14:24; I(A) С: 3.8
|  |  | 3 | I(A) А: 10.3; I(A) В: 19; I(A) С: 9.2
|  |  | сумма | I(A) А: 28.5; I(A) В: 30.3; I(A) С: 27
ТП 11 | 250 |  | 1 | 22.6 | 31.8 | 18.8 | 220 | 224 | 218 | 388 | 389 | 389 | 26.12.16г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 6.8; I(A) С: 0.8
|  |  | 3 | I(A) А: 3.4; I(A) В: 3.5; I(A) С: 3.2
|  |  | сумма | I(A) А: 26.1; I(A) В: 42.1; I(A) С: 22.8
ТП 12 | 100 |  | 1 | [9 empty] | ИП "Курмаев"
|  | 145 | 2 | bar: I(A) А to I(A) С
3 | bar: I(A) А to I(A) С
сумма
ТП 13 | 250 |  | 1 | 14.3 | 18.8 | 16.2 | 235 | 234 | 236 | 375 | 382 | 373 | 26.12.16г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 12.1; I(A) В: 11.8; I(A) С: 10.2
|  |  | 3 | I(A) А: 18.8; I(A) В: 14.3; I(A) С: 19.9
|  |  | сумма | I(A) А: 45.2; I(A) В: 44.9; I(A) С: 46.3
ТП 14 | 63 |  | 1 | [9 empty] | водокачка отключена | bar: I(A) А to Uл(В) AC
|  | 91 | 2 | bar: I(A) А to I(A) С
3 | bar: I(A) А to I(A) С
сумма | bar: I(A) А to I(A) С
ТП 16 | 400 |  | 1 | 28.2 | 23 | 42 | 222 | 232 | 220 | 398 | 400 | 382 | 26.12.16г.
|  | 578 | 2 | I(A) А: 9; I(A) В: 12.5; I(A) С: 12.4
|  |  | 3 | I(A) А: 15.4; I(A) В: 22.2; I(A) С: 21.8
|  |  | сумма | I(A) А: 52.6; I(A) В: 57.7; I(A) С: 76.2
ТП 17 | 250 |  | 1 | 73 | 118 | 86 | 240 | 232 | 235 | 409 | 409 | 370 | 21.12.16г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 19.1; I(A) В: 8; I(A) С: 18
|  |  | 3 | I(A) А: 2.6; I(A) В: 38; I(A) С: 29.4
|  |  | сумма | I(A) А: 94.7; I(A) В: 164; I(A) С: 133.4
ТП 18 | 250 |  | 1 | 44.6 | 39.9 | 6.8 | 224 | 228 | 219 | 390 | 398 | 400 | 20.12.16г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 3; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 8; I(A) В: 4; I(A) С: 6
|  |  | сумма | I(A) А: 9; I(A) В: 8.5; I(A) С: 9.6
ТП-19 | 250 |  | 1 | 80.1 | 80.3 | 80 | - | - | - | - | - | - | 29.12.16г.
|  | 360 | 2 | bar: I(A) А to I(A) С
3 | bar: I(A) А to I(A) С
сумма | bar: I(A) А to I(A) С
ТП 20-1 | 160 |  | 1 | [9 empty] | водокачка | bar: I(A) А to Uл(В) AC
|  | 231 | 2 | bar: I(A) А to I(A) С
3 | bar: I(A) А to I(A) С
сумма | bar: I(A) А to I(A) С
ТП 20-2 | 160 |  | 1 | [9 empty] | водокачка | bar: I(A) А to Uл(В) AC
|  | 231 | 2 | bar: I(A) А to I(A) С
3 | bar: I(A) А to I(A) С
сумма | bar: I(A) А to I(A) С
ТП 22 | 250 |  | 1 | 22.4 | 23.5 | 18.3 | 228 | 218 | 230 | 376 | 380 | 385 | 28.12.16г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 12.2; I(A) В: 18; I(A) С: 15.5
|  |  | 3 | I(A) А: 36.8; I(A) В: 32; I(A) С: 23.3
|  |  | сумма | I(A) А: 71.4; I(A) В: 73.5; I(A) С: 57.1
ТП 23 | 250 |  | 1 | 12.3 | 10.2 | 1900-01-10 21:36 | 235 | 234 | 236 | 409 | 405 | 407 | 27.12.16г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 2.7; I(A) В: 2016-02-02; I(A) С: 3.3
3
|  |  | сумма | I(A) А: 15; I(A) В: 12.8; I(A) С: 15.2
ТП 24 | 400 |  | 1 | 80.7 | 89.8 | 68.8 | 230 | 228 | 229 | 400 | 405 | 400 | 20.12.16г.
|  | 578 | 2 | I(A) А: 28.8; I(A) В: 28.6; I(A) С: 25.8
|  |  | 3 | I(A) А: 27.9; I(A) В: 47.8; I(A) С: 35
|  |  | сумма | I(A) А: 137.4; I(A) В: 166.2; I(A) С: 129.6
ТП 25 | 100 |  | 1 | 35 | 42.6 | 35.8 | 235 | 238 | 245 | 395 | 400 | 402 | 20.12.16г.
|  | 145 | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1.2
3
|  |  | сумма | I(A) А: 35; I(A) В: 42.6; I(A) С: 37
ТП 26 | 250 |  | 1 | 18.7 | 22 | 19.6 | 235 | 234 | 236 | 409 | 405 | 407 | 18.07.16г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 2.6
|  |  | 3 | I(A) А: 1.3; I(A) В: 1.5; I(A) С: 1.7
|  |  | сумма | I(A) А: 22.6; I(A) В: 23.5; I(A) С: 21.3
ТП 27 | 100 |  | 1 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 235 | 234 | 236 | 409 | 405 | 407 | 18.07.16г.
|  | 145 | 2 | I(A) А: 1.8; I(A) В: 2.1; I(A) С: 2.5
|  |  | 3 | I(A) А: 4.9; I(A) В: 5.1; I(A) С: 4.1
|  |  | сумма | I(A) А: 10.4; I(A) В: 10.5; I(A) С: 9.7
ТП 28 | 250 |  | 1 | 2.2 | 2.8 | 2.4 | 235 | 234 | 236 | 409 | 405 | 407 | 18.07.16г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 1.6; I(A) В: 1.4; I(A) С: 1.8
|  |  | 3 | I(A) А: 3.1; I(A) В: 3.4; I(A) С: 3.2
|  |  | сумма | I(A) А: 6.9; I(A) В: 7.6; I(A) С: 7.4
ТП 29 | 100 |  | 1 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 235 | 234 | 236 | 409 | 405 | 407 | 18.07.16г.
|  | 145 | 2 | I(A) А: 4.8; I(A) В: 5.1; I(A) С: 3.9
|  |  | 3 | I(A) А: 4.1; I(A) В: 3.9; I(A) С: 4.5
|  |  | сумма | I(A) А: 12.4; I(A) В: 11.9; I(A) С: 11.1
ТП 30 | 250 |  | 1 | 6 | 5.8 | 5.6 | 235 | 234 | 236 | 409 | 405 | 407 | 18.07.16г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 6.2; I(A) В: 5.7; I(A) С: 4.9
|  |  | 3 | I(A) А: 3.1; I(A) В: 3.8; I(A) С: 2.9
|  |  | сумма | I(A) А: 15.3; I(A) В: 15.3; I(A) С: 13.4
ТП 31 | 250 |  | 1 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 235 | 234 | 236 | 409 | 405 | 407 | 18.07.16г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 5.3; I(A) В: 4.6; I(A) С: 5.1
|  |  | 3 | I(A) А: 3.7; I(A) В: 4.2; I(A) С: 3.4
|  |  | сумма | I(A) А: 10.8; I(A) В: 11.2; I(A) С: 10.6
ТП 32 | 160 |  | 1 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 235 | 234 | 236 | 409 | 405 | 407 | 18.07.16г.
|  | 231 | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 2.9; I(A) С: 2.4
3 | bar: I(A) В to I(A) С
|  |  | сумма | I(A) А: 6.5; I(A) В: 7.7; I(A) С: 7
ТП 33 | 160 |  | 1 | 10.2 | 11.8 | 10.8 | 235 | 234 | 236 | 409 | 405 | 407 | 18.07.16г.
|  | 231 | 2 | I(A) А: 9.3; I(A) В: 8.9; I(A) С: 8.4
|  |  | 3 | I(A) А: 6.7; I(A) В: 7.5; I(A) С: 6.8
|  |  | сумма | I(A) А: 26.2; I(A) В: 28.2; I(A) С: 26
ТП 35 | 250 |  | 1 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 235 | 234 | 236 | 409 | 405 | 407 | 18.07.16г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 1.9; I(A) В: 2.1; I(A) С: 2.7
|  |  | 3 | I(A) А: 2.5; I(A) В: 2.4; I(A) С: 2.6
|  |  | сумма | I(A) А: 8.1; I(A) В: 8.1; I(A) С: 9.2
ТП 36 | 400 |  | 1 | 14.5 | 15.1 | 15.8 | 235 | 234 | 236 | 409 | 405 | 407 | 18.07.16г.
|  | 578 | 2 | I(A) А: 20.9; I(A) В: 21.5; I(A) С: 20.3
|  |  | 3 | I(A) А: 22.1; I(A) В: 26.4; I(A) С: 25.9
|  |  | сумма | I(A) А: 57.5; I(A) В: 63; I(A) С: 62
ТП 37 | 63 |  | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 235 | 234 | 236 | 409 | 405 | 407 | 18.07.16г.
|  | 91 | 2 | bar: I(A) А to I(A) С
3 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  | сумма | I(A) А: 1.2; I(A) В: 0.8; I(A) С: 1.1
ТП 38 | 250 |  | 1 | 13.9 | 14.5 | 14.6 | 235 | 234 | 236 | 409 | 405 | 407 | 19.07.16г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 12.8; I(A) В: 13.7; I(A) С: 12.1
|  |  | 3 | I(A) А: 12.5; I(A) В: 13.4; I(A) С: 11.9
|  |  | сумма | I(A) А: 39.2; I(A) В: 41.6; I(A) С: 38.6
ТП 43 | 100 |  | 1 | [9 empty] | 19.07.16г. | bar: I(A) А to Uл(В) AC
|  | 145 | 2 | bar: I(A) А to I(A) С
3 | bar: I(A) А to I(A) С
сумма | bar: I(A) А to I(A) С
ТП 44 | 160 |  | 1 | [9 empty] | 19.07.16г. | bar: I(A) А to Uл(В) AC
|  | 231 | 2 | bar: I(A) А to I(A) С
3 | bar: I(A) А to I(A) С
сумма | bar: I(A) А to I(A) С
ТП 45 | 160 |  | 1 | 3.2 | 4.1 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | 22.12.16г.
|  | 231 | 2 | I(A) А: 2.2; I(A) В: 2.7; I(A) С: 2016-09-01
3 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  | сумма | I(A) А: 5.4; I(A) В: 6.8; I(A) С: -
ТП 3 | 160 | 231 | 1 | 4.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 28.12.16г.
|  |  | 2 | I(A) А: 6.2; I(A) В: 9; I(A) С: 3.8
|  |  | 3 | I(A) А: 11.3; I(A) В: 8.8; I(A) С: 2.8
|  |  | сумма | I(A) А: 21.7; I(A) В: 19.8; I(A) С: 4.3
ТП 3-1 | 630 |  | 1 | [9 empty] | Баштехинформ | bar: I(A) А to Uл(В) AC
2 | bar: I(A) А to I(A) С
|  | 475 | 3 | bar: I(A) А to I(A) С
сумма | bar: I(A) А to I(A) С
| 630 |  | 1 | [9 empty] | Баштехинформ | bar: I(A) А to Uл(В) AC
ТП 3-2 |  |  | 2 | bar: I(A) А to I(A) С
|  | 475 | 3 | bar: I(A) А to I(A) С
сумма | bar: I(A) А to I(A) С
-