## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2015г. ОП с.Федоровка
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 23.12.15г.
2 | 160 | 231 | 1 | 75.4 | 81.4 | 80 | 230 | 234 | 230 | 402 | 405 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 7.5; I(A) В: 24.3; I(A) С: 39.3
|  |  | 3 | I(A) А: 93.1; I(A) В: 41.5; I(A) С: 44.8
|  |  | 4 | I(A) А: 62.2; I(A) В: 25.4; I(A) С: 2.3
|  |  | сумма | I(A) А: 238.2; I(A) В: 172.6; I(A) С: 166.4
30 | 100 | 144 | 1 | 67 | 31.2 | 60.2 | 223 | 228 | 222 | 403 | 402 | 398 | 23.12.15г.
|  |  | сумма | I(A) А: 67; I(A) В: 31.2; I(A) С: 60.2
9 | 100 | 144 | 1 | 47.4 | 26.5 | 18.1 | 226 | 222 | 229 | 399 | 376 | 396 | 23.12.15г.
|  |  | 2 | I(A) А: 40.1; I(A) В: 18.3; I(A) С: 34.8
|  |  | 3 | I(A) А: 49.5; I(A) В: 26; I(A) С: 11.7
|  |  | 4 | I(A) А: 41.3; I(A) В: 70.4; I(A) С: 50.4
|  |  | сумма | I(A) А: 178.3; I(A) В: 141.2; I(A) С: 115
18 | 160 | 231 | 1 | 10 | 7.9 | 7.9 | 224 | 225 | 223 | 396 | 390 | 390 | 23.12.15г.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.6; I(A) С: 0.04
|  |  | 3 | I(A) А: 7.1; I(A) В: 15.4; I(A) С: 7.05
|  |  | сумма | I(A) А: 17.1; I(A) В: 23.9; I(A) С: 14.99
24 | 250 | 361 | 1 | 7.1 | 17.7 | 7.15 | 220 | 234 | 233 | 398 | 400 | 402 | 23.12.15г.
|  |  | 2 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 2.74; I(A) С: 0.18
|  |  | 3 | I(A) А: 46.1; I(A) В: 33.5; I(A) С: 24.8
|  |  | 4 | I(A) А: 11.2; I(A) В: 11.7; I(A) С: 8.4
|  |  | 5 | I(A) А: 0.26; I(A) В: 0.24; I(A) С: 0.26
|  |  | сумма | I(A) А: 65.36; I(A) В: 65.88; I(A) С: 40.79
13 | 160 | 231 | 1 | 33.1 | 15.5 | 17.3 | 223 | 226 | 220 | 392 | 389 | 385 | 23.12.15г.
|  |  | 2 | I(A) А: 22.5; I(A) В: 43.8; I(A) С: 33.3
|  |  | сумма | I(A) А: 55.6; I(A) В: 59.3; I(A) С: 50.6
33 | 160 | 231 | 1 | 0.07 | 33.8 | 2.5 | 235 | 229 | 238 | 409 | 406 | 412 | 23.12.15г.
|  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 13.28; I(A) С: 2.43
|  |  | 3 | I(A) А: 5.6; I(A) В: 10; I(A) С: 1.5
|  |  | 4 | I(A) А: 18; I(A) В: 13.3; I(A) С: 25.2
|  |  | сумма | I(A) А: 28.67; I(A) В: 70.38; I(A) С: 31.63
41 | 100 | 144 | 1 | 11.6 | 6.6 | 10.9 | 230 | 228 | 227 | 399 | 398 | 402 | 23.12.15г.
|  |  | сумма | I(A) А: 11.6; I(A) В: 6.6; I(A) С: 10.9
25 | 160 | 231 | 1 | 5.28 | 0.45 | 0.78 | 216 | 213 | 209 | 391 | 397 | 391 | 23.12.15г.
|  |  | 2 | I(A) А: 19.8; I(A) В: 16.9; I(A) С: 80.5
|  |  | сумма | I(A) А: 25.08; I(A) В: 17.35; I(A) С: 81.28
29 | 100 | 144 | 1 | 0.9 | 6.07 | 8.9 | 227 | 228 | 223 | 397 | 394 | 395 | 23.12.15г.
|  |  | сумма | I(A) А: 0.9; I(A) В: 6.07; I(A) С: 8.9
26/1 | 160 | 231 | 1 | 1.25 | 0.6 | 0.2 | 238 | 240 | 239 | 403 | 408 | 405 | 23.12.15г.
|  |  | сумма | I(A) А: 1.25; I(A) В: 0.6; I(A) С: 0.2
26 | 100 | 144 | 1 | 46.6 | 39.4 | 39.2 | 227 | 229 | 230 | 403 | 398 | 399 | 23.12.15г.
|  |  | сумма | I(A) А: 46.6; I(A) В: 39.4; I(A) С: 39.2
8 | 100 | 144 | 1 | 33.8 | 36.4 | 46.1 | 226 | 220 | 219 | 386 | 386 | 392 | 23.12.15г.
|  |  | 2 | I(A) А: 26.2; I(A) В: 44; I(A) С: 26.9
|  |  | 3 | I(A) А: 21.5; I(A) В: 20.6; I(A) С: 12.8
|  |  | 4 | I(A) А: 0.68; I(A) В: 0.15; I(A) С: 4.73
|  |  | сумма | I(A) А: 82.18; I(A) В: 101.15; I(A) С: 90.53
7 | 100 | 144 | 1 | 13.8 | 9.26 | 10.85 | 230 | 228 | 227 | 398 | 403 | 398 | 23.12.15г.
|  |  | 2 | I(A) А: 25.4; I(A) В: 32.4; I(A) С: 40.6
|  |  | 3 | I(A) А: 0.69; I(A) В: 8.47; I(A) С: 4.06
|  |  | сумма | I(A) А: 39.89; I(A) В: 50.13; I(A) С: 55.51
5 | 160 | 231 | 1 | 12.6 | 5.8 | 8.3 | 226 | 229 | 229 | 398 | 403 | 398 | 23.12.15г.
|  |  | 2 | I(A) А: 27.1; I(A) В: 15.6; I(A) С: 18
|  |  | 3 | I(A) А: 5.4; I(A) В: 7.9; I(A) С: 3.7
|  |  | сумма | I(A) А: 45.1; I(A) В: 29.3; I(A) С: 30
28 | 160 | 231 | 1 | 37.2 | 0.9 | 0.26 | 227 | 231 | 239 | 408 | 404 | 412 | 23.12.15г.
|  |  | 2 | I(A) А: 12.8; I(A) В: 48.5; I(A) С: 22.8
3
4
|  |  | сумма | I(A) А: 50; I(A) В: 49.4; I(A) С: 23.06
40 | 100 | 144 | 1 | 46.5 | 25.1 | 56.9 | 252 | 233 | 238 | 449 | 383 | 448 | 23.12.15г.
|  |  | 2 | I(A) А: 5.3; I(A) В: 4.65; I(A) С: 6.59
3
4
|  |  | сумма | I(A) А: 51.8; I(A) В: 29.75; I(A) С: 63.49
36 | 160 | 231 | 1 | 0.05 | 0.3 | 1.3 | 227 | 224 | 228 | 394 | 395 | 398 | 23.12.15г.
|  |  | 2 | I(A) А: 3.5; I(A) В: 2.08; I(A) С: 1.9
|  |  | 3 | I(A) А: 55; I(A) В: 42; I(A) С: 30.5
|  |  | 4 | I(A) А: 6; I(A) В: 6.7; I(A) С: 4.32
|  |  | 5 | I(A) А: 24.4; I(A) В: 22.5; I(A) С: 6.7
|  |  | 6 | I(A) А: 53.9; I(A) В: 39.6; I(A) С: 3.5
|  |  | 7 | I(A) А: 1.93; I(A) В: 4.12; I(A) С: 4.25
|  |  | сумма | I(A) А: 144.78; I(A) В: 117.3; I(A) С: 52.47
32 | 160 | 231 | 1 | 58.1 | 35 | 12.4 | 221 | 228 | 229 | 395 | 393 | 396 | 23.12.15г.
|  |  | 2 | I(A) А: 21.4; I(A) В: 41; I(A) С: 41.3
3
4
|  |  | сумма | I(A) А: 79.5; I(A) В: 76; I(A) С: 53.7
35 | 160 | 231 | 1 | 26.3 | 24.5 | 18.3 | 211 | 227 | 263 | 403 | 405 | 405 | 23.12.15г.
|  |  | 2 | I(A) А: 73.3; I(A) В: 20.6; I(A) С: 20.9
3
4
|  |  | сумма | I(A) А: 99.6; I(A) В: 45.1; I(A) С: 39.2
34 | 160 | 231 | 1 | 21 | 65.5 | 76.3 | 230 | 225 | 228 | 395 | 393 | 398 | 23.12.15г.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.85; I(A) В: 23.5; I(A) С: 15.7
3
4
|  |  | сумма | I(A) А: 22.85; I(A) В: 89; I(A) С: 92
37 | 63 | 91 | 1 | 12 | 10 | 15 | 218 | 220 | 216 | 401 | 398 | 399 | 14.01.2016г.
2
3
4
|  |  | сумма | I(A) А: 12; I(A) В: 10; I(A) С: 15
38 | 250 | 362 | 1 | 67 | 70 | 53 | 228 | 225 | 229 | 402 | 400 | 401 | 14.01.2016г.
2
3
4
|  |  | сумма | I(A) А: 67; I(A) В: 70; I(A) С: 53
39 | 100 | 144 | 1 | 18 | 22 | 23 | 240 | 235 | 233 | 402 | 398 | 400 | 14.01.2016г.
2
3
4
|  |  | сумма | I(A) А: 18; I(A) В: 22; I(A) С: 23
31 | 100 | 144 | 1 | 15 | 12 | 18 | 225 | 228 | 224 | 401 | 400 | 403 | 14.01.2016г.
2
3
4
|  |  | сумма | I(A) А: 15; I(A) В: 12; I(A) С: 18
12 | 63 | 91 | 1 | 17 | 12 | 18 | 224 | 220 | 226 | 402 | 398 | 401 | 14.01.2016г.
2
3
4
|  |  | сумма | I(A) А: 17; I(A) В: 12; I(A) С: 18
16 | 250 | 362 | 1 | 5 | 9 | 10 | 209 | 210 | 229 | 388 | 400 | 399 | 14.01.2016г.
|  |  | 2 | I(A) А: 20; I(A) В: 25; I(A) С: 15
|  |  | 3 | I(A) А: 7; I(A) В: 23; I(A) С: 14
|  |  | 4 | I(A) А: 7; I(A) В: 23; I(A) С: 1.2
|  |  | сумма | I(A) А: 39; I(A) В: 80; I(A) С: 40.2
17 | 250 | 362 | 1 | 3 | 7 | 20 | 222 | 228 | 225 | 398 | 402 | 399 | 14.01.2016г.
|  |  | 2 | I(A) А: 42; I(A) В: 38; I(A) С: 30
|  |  | 3 | I(A) А: 72; I(A) В: 51; I(A) С: 21
4
|  |  | сумма | I(A) А: 117; I(A) В: 96; I(A) С: 71
19 | 400 | 576 | 1 | 100 | 101 | 102 | 218 | 219 | 221 | 397 | 395 | 400 | 14.01.2016г.
|  |  | 2 | I(A) А: 72; I(A) В: 51; I(A) С: 81
3
4
|  |  | сумма | I(A) А: 172; I(A) В: 152; I(A) С: 183
22 | 250 | 362 | 1 | 3 | 7 | 1 | 215 | 222 | 226 | 403 | 399 | 398 | 14.01.2016г.
|  |  | 2 | I(A) А: 4; I(A) В: 3; I(A) С: 7
|  |  | 3 | I(A) А: 60; I(A) В: 51; I(A) С: 80
4
|  |  | сумма | I(A) А: 67; I(A) В: 61; I(A) С: 88
23 | 250 | 362 | 1 | 11 | 6 | 9 | 228 | 227 | 228 | 401 | 407 | 408 | 14.01.2016г.
2
3
4
|  |  | сумма | I(A) А: 11; I(A) В: 6; I(A) С: 9
3 | 160 | 231 | 1 | 78 | 49 | 61 | 222 | 228 | 218 | 398 | 389 | 390 | 14.01.2016г.
2
3
4
|  |  | сумма | I(A) А: 78; I(A) В: 49; I(A) С: 61
4 | 100 | 144 | 1 | 15 | 22 | 18 | 223 | 225 | 220 | 401 | 399 | 397 | 14.01.2016г.
2
3
4
|  |  | сумма | I(A) А: 15; I(A) В: 22; I(A) С: 18
10 | 100 | 144 | 1 | 7 | 8 | 7 | 212 | 230 | 227 | 398 | 397 | 389 | 14.01.2016г.
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 10; I(A) С: 9
3
4
|  |  | сумма | I(A) А: 8; I(A) В: 18; I(A) С: 16
11 | 160 | 231 | 1 | 6 | 10 | 2 | 226 | 229 | 229 | 400 | 404 | 401 | 14.01.2016г.
|  |  | 2 | I(A) А: 9; I(A) В: 10; I(A) С: 5
|  |  | 3 | I(A) А: 48; I(A) В: 30; I(A) С: 14
|  |  | 4 | I(A) А: 2; I(A) В: 3; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 65; I(A) В: 53; I(A) С: 23
Примечание: ТП-14, ТП-20 работают в летний период
ТП-6, ТП-15 отключено
ТП-1 без РУ-0,4кВ нет возможности снятия показаний