## Лист1
| Замеры перераспределения нагрузок |  |  |  | с. Верхние Киги |  | 20.12.2016г.
№ТП |  | Sтр кВА | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) ток в самой удаленной точке от ТП |  |  | № отв ПБВ | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С |  | А | В | С | А | В | С
|  |  | 2 | 58 | 56 | 35 |  |  |  |  | 231 | 236 | 234 | 415 | 413 | 414
|  |  | 3 | 0 | 0 | 11 |  |  |  |  | 231 | 236 | 238 | 415 | 413 | 413
4621 | [16 empty] | 18:40
|  |  | сумма | 58 | 56 | 46
| 14.9973 | 250 | Р(кВт) | 37.4933
|  |  | 1 | 78 | 84 | 68 |  |  |  |  | 235 | 235 | 233 | 410 | 410 | 408
|  |  | 2 | 30 | 36 | 48 |  |  |  |  | 234 | 235 | 232 | 409 | 410 | 407
4622 |  |  | 3 | 15 | 6 | 12 |  |  |  |  | 236 | 236 | 236 | 410 | 410 | 409 | 19:00
|  |  | сумма | 123 | 126 | 128
| 35.3877 | 250 | Р(кВт) | 88.4693
|  |  | 1 | 20 | 28 | 26 |  |  |  |  | 223 | 228 | 228 | 398 | 398 | 398
|  |  | 2 | 12 | 10 | 0 |  |  |  |  | 224 | 229 | 230 | 398 | 398 | 400
4623 |  |  | 3 | 17 | 20 | 13 |  |  |  |  | 225 | 227 | 227 | 400 | 399 | 399 | 18:30
|  |  | сумма | 49 | 58 | 39
| 20.6935 | 160 | Р(кВт) | 33.1096
|  |  | 1 | 77 | 75 | 88 |  |  |  |  | 228 | 231 | 229 | 397 | 398 | 395
|  |  | 2 | 41 | 47 | 46 |  |  |  |  | 227 | 229 | 230 | 396 | 395 | 398
4624 |  |  | 3 | 14 | 15 | 11 |  |  |  |  | 225 | 230 | 228 | 398 | 397 | 396 | 18:40
|  |  | сумма | 132 | 137 | 145
| 59.1388 | 160 | Р(кВт) | 94.622
|  |  | 1 | 52 | 47 | 58 |  |  |  |  | 223 | 226 | 228 | 376 | 372 | 374 | 20:45
|  |  | 2 | 34 | 24 | 23 |  |  |  |  | 222 | 226 | 220 | 376 | 372 | 375
4626 |  |  | 4 | 37 | 46 | 49 |  |  |  |  | 226 | 226 | 229 | 376 | 372 | 374
|  |  | сумма | 123 | 117 | 130
| 52.0569 | 160 | Р(кВт) | 83.2911
|  |  | 3 | 25 | 41 | 34 |  |  |  |  | 228 | 230 | 232 | 298 | 402 | 400
|  |  | 6 | 43 | 36 | 49 |  |  |  |  | 226 | 232 | 231 | 399 | 400 | 401
4626 |  |  | 7 | 46 | 48 | 58 |  |  |  |  | 226 | 233 | 230 | 400 | 398 | 400 | 21:00
|  |  | сумма | 114 | 125 | 141
| 54.5722 | 160 | Р(кВт) | 87.3156
|  |  | 1 | 70 | 57 | 47 |  |  |  |  | 234 | 235 | 232 | 401 | 400 | 408
|  |  | 2 | 6 | 2 | 7 |  |  |  |  | 235 | 235 | 234 | 407 | 405 | 408
4628 |  |  | 4 | 5 | 2 | 7 |  |  |  |  | 234 | 235 | 234 | 409 | 407 | 406 | 19:40
|  |  | сумма | 81 | 61 | 61
| 19.0188 | 250 | Р(кВт) | 47.5471
|  |  | 1 | 81 | 71 | 64 |  |  |  |  | 233 | 242 | 238 | 418 | 415 | 415
|  |  | 2 | 106 | 97 | 96 |  |  |  |  | 230 | 240 | 236 | 419 | 416 | 416
4631 | [16 empty] | 19:45
|  |  | сумма | 187 | 168 | 160
| 48.719 | 250 | Р(кВт) | 121.7975
|  |  | 1 | 174 | 197 | 208 |  |  |  |  | 234 | 235 | 232 | 407 | 404 | 405
|  |  | 2 | 33 | 45 | 25 |  |  |  |  | 234 | 236 | 234 | 407 | 405 | 406
4630 |  |  | 3 | 14 | 9 | 8 |  |  |  |  | 234 | 235 | 235 | 404 | 406 | 404 | 20:00
|  |  | сумма | 221 | 251 | 241
| 66.8319 | 250 | Р(кВт) | 167.0797
|  |  | 1 | 91 | 88 | 78 |  |  |  |  | 226 | 231 | 232 | 401 | 398 | 400
|  |  | 2 | 103 | 87 | 74 |  |  |  |  | 228 | 230 | 232 | 402 | 400 | 399
4629 |  |  | 3 | 43 | 32 | 44 |  |  |  |  | 230 | 229 | 230 | 401 | 399 | 398 | 20:20
|  |  | сумма | 237 | 207 | 196
| 58.8231 | 250 | Р(кВт) | 147.0578
|  |  | 1 | 93 | 85 | 70 |  |  |  |  | 220 | 237 | 220 | 406 | 408 | 409
|  |  | 2 | 172 | 193 | 151 |  |  |  |  | 223 | 234 | 237 | 405 | 409 | 410
4625 |  |  | 3 | 90 | 73 | 78 |  |  |  |  | 223 | 236 | 238 | 408 | 408 | 407 | 19:50
|  |  | сумма | 355 | 351 | 299
| 57.7317 | 400 | Р(кВт) | 230.9267
|  |  | 2 | 18 | 22 | 14 |  |  |  |  | 238 | 235 | 230 | 408 | 409 | 409
|  |  | 3 | 13 | 17 | 21 |  |  |  |  | 239 | 236 | 232 | 409 | 406 | 405
4617 | [16 empty] | 18:55
|  |  | сумма | 31 | 39 | 35
| 39.1667 | 63 | Р(кВт) | 24.675
|  |  | 1 | 117 | 114 | 101 |  |  |  |  | 225 | 226 | 226 | 385 | 388 | 386
4678 | [16 empty] | 19:15
|  |  | сумма | 117 | 114 | 101
| 29.9685 | 250 | Р(кВт) | 74.9213