## Лист1
| Замеры перераспределения нагрузок |  |  |  | с. Верхние Киги |  | 21.12.2016г.
№ТП |  | Sтр кВА | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) ток в самой удаленной точке от ТП |  |  | № отв ПБВ | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С |  | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 84 | 63 | 60 |  |  |  |  | 227 | 232 | 232 | 409 | 408 | 409
|  |  | 2 | 51 | 63 | 73 |  |  |  |  | 227 | 231 | 231 | 407 | 408 | 408
4656 | [16 empty] | 18:00
|  |  | сумма | 135 | 126 | 133
| 36.248 | 250 | Р(кВт) | 90.62
|  |  | 1 | 11 | 12 | 11 |  |  |  |  | 233 | 228 | 229 | 409 | 408 | 409
|  |  | 2 | 58 | 70 | 56 |  |  |  |  | 229 | 229 | 235 | 408 | 407 | 409
4657 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | [10 empty] | 18:15
|  |  | сумма | 69 | 82 | 68
| 31.5497 | 160 | Р(кВт) | 50.4795
|  |  | 1 | 37 | 55 | 43 |  |  |  |  | 229 | 230 | 231 | 401 | 402 | 401
|  |  | 2 | 28 | 20 | 37 |  |  |  |  | 228 | 230 | 230 | 402 | 400 | 401
4700 | [16 empty] | 18:30
|  |  | сумма | 65 | 75 | 80
| 31.5792 | 160 | Р(кВт) | 50.5267
|  |  | 1 | 15 | 11 | 19 |  |  |  |  | 222 | 230 | 223 | 409 | 409 | 409
|  |  | 2 | 11 | 10 | 10 |  |  |  |  | 222 | 230 | 223 | 410 | 409 | 408
4653 | [16 empty] | 18:45
|  |  | сумма | 26 | 21 | 29
| 10.6875 | 160 | Р(кВт) | 17.1
|  |  | 1 | 88 | 102 | 63 |  |  |  |  | 246 | 226 | 235 | 409 | 408 | 410 | 19:00
|  |  | 2 | 51 | 44 | 41 |  |  |  |  | 245 | 230 | 234 | 409 | 409 | 410
4655
|  |  | сумма | 139 | 146 | 104
| 57.3775 | 160 | Р(кВт) | 91.804
|  |  | 1 | 153 | 160 | 136 |  |  |  |  | 228 | 224 | 229 | 409 | 408 | 409
4654 | [16 empty] | 19:15
|  |  | сумма | 153 | 160 | 136
| 40.7692 | 250 | Р(кВт) | 101.923
|  |  | 1 | 12 | 13 | 11 |  |  |  |  | 228 | 222 | 228 | 389 | 391 | 389
4659 | [16 empty] | 19:30
|  |  | сумма | 12 | 13 | 11
| 8.136 | 100 | Р(кВт) | 8.136
|  |  | 1 | 67 | 75 | 84 |  |  |  |  | 233 | 228 | 230 | 404 | 403 | 404
4666 | [16 empty] | 19:45
|  |  | сумма | 67 | 75 | 84
| 20.8221 | 250 | Р(кВт) | 52.0553
|  |  | 1 | 14 | 27 | 10 |  |  |  |  | 243 | 230 | 233 | 400 | 401 | 400
|  |  | 2 | 25 | 15 | 32 |  |  |  |  | 242 | 233 | 230 | 399 | 400 | 404
4651 |  |  | 3 | 18 | 16 | 14 |  |  |  |  | 239 | 232 | 232 | 401 | 400 | 398 | 20:00
|  |  | сумма | 57 | 58 | 56
| 40.166 | 100 | Р(кВт) | 40.166
|  |  | 1 | 196 | 179 | 185 |  |  |  |  | 218 | 218 | 218 | 378 | 378 | 378
4627 | [16 empty] | 20:35
|  |  | сумма | 196 | 179 | 185
| 48.832 | 250 | Р(кВт) | 122.08