## Лист1
| Замеры перераспределения нагрузок |  |  |  | с. Верхние Киги |  | 21.12.2016г.
№ТП |  | Sтр кВА | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) ток в самой удаленной точке от ТП |  |  | № отв ПБВ | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С |  | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 38 | 38 | 33 |  |  |  |  | 229 | 230 | 235 | 398 | 400 | 401
4671 | [16 empty] | 18:00
|  |  | сумма | 38 | 38 | 33
| 25.2153 | 100 | Р(кВт) | 25.2153
|  |  | 1 | 28 | 26 | 50 |  |  |  |  | 230 | 225 | 230 | 401 | 400 | 401
|  |  | 3 | 90 | 88 | 64 |  |  |  |  | 227 | 229 | 229 | 400 | 401 | 401
4612 | [16 empty] | 18:15
|  |  | сумма | 118 | 114 | 114
| 31.6013 | 250 | Р(кВт) | 79.0033
|  |  | 1 | 65 | 72 | 70 |  |  |  |  | 228 | 229 | 226 | 408 | 409 | 409
|  |  | 2 | 70 | 74 | 104 |  |  |  |  | 228 | 226 | 220 | 408 | 408 | 402
4613 |  |  | 3 | 24 | 24 | 25 |  |  |  |  | 228 | 227 | 226 | 403 | 405 | 400 | 18:30
|  |  | сумма | 159 | 170 | 199
| 37.9564 | 315 | Р(кВт) | 119.5627
|  |  | 2 | 10 | 16 | 16 |  |  |  |  | 235 | 233 | 231 | 403 | 404 | 404
|  |  | 3 | 53 | 60 | 69 |  |  |  |  | 234 | 234 | 232 | 400 | 401 | 403
4618 | [16 empty] | 18:45
|  |  | сумма | 63 | 76 | 85
| 52.2293 | 100 | Р(кВт) | 52.2293
|  |  | 1 | 21 | 30 | 46 |  |  |  |  | 230 | 228 | 227 | 408 | 409 | 409 | 19:00
|  |  | 2 | 11 | 14 | 10 |  |  |  |  | 230 | 228 | 227 | 407 | 409 | 408
4696
|  |  | сумма | 32 | 44 | 56
| 30.14 | 100 | Р(кВт) | 30.14
|  |  | 1 | 29 | 27 | 34 |  |  |  |  | 227 | 227 | 227 | 404 | 403 | 404
|  |  | 2 | 30 | 25 | 32 |  |  |  |  | 227 | 227 | 227 | 400 | 404 | 404
4695 | [16 empty] | 19:15
|  |  | сумма | 59 | 52 | 66
| 40.179 | 100 | Р(кВт) | 40.179
|  |  | 1 | 41 | 46 | 32 |  |  |  |  | 223 | 234 | 223 | 398 | 399 | 398
|  |  | 2 | 38 | 40 | 52 |  |  |  |  | 223 | 234 | 223 | 398 | 399 | 398
|  |  | 3 | 26 | 28 | 21 |  |  |  |  | 223 | 234 | 223 | 398 | 399 | 398 | 19:30
4689
|  |  | сумма | 105 | 114 | 105
| 45.9 | 160 | Р(кВт) | 73.44
|  |  | 1 | 27 | 36 | 47 |  |  |  |  | 233 | 233 | 238 | 389 | 400 | 391
|  |  | 2 | 16 | 27 | 33 |  |  |  |  | 233 | 233 | 238 | 390 | 398 | 396
4685 |  |  | 3 | 37 | 20 | 8 |  |  |  |  | 234 | 233 | 238 | 389 | 398 | 391 | 19:45
|  |  | сумма | 80 | 83 | 88
| 58.9292 | 100 | Р(кВт) | 58.9292
|  |  | 1 | 28 | 29 | 34 |  |  |  |  | 227 | 220 | 227 | 402 | 401 | 402
|  |  | 2 | 25 | 21 | 40 |  |  |  |  | 226 | 228 | 228 | 404 | 402 | 403
|  |  | 3 | 56 | 55 | 43 |  |  |  |  | 226 | 227 | 227 | 400 | 402 | 400 | 20:00
4675
|  |  | сумма | 109 | 105 | 117
| 74.8796 | 100 | Р(кВт) | 74.8796
|  |  | 1 | 30 | 24 | 28 |  |  |  |  | 225 | 230 | 233 | 401 | 402 | 401
|  |  | 2 | 40 | 31 | 22 |  |  |  |  | 225 | 230 | 232 | 401 | 399 | 400
|  |  | 3 | 73 | 41 | 52 |  |  |  |  | 225 | 230 | 230 | 399 | 402 | 403 | 20:10
4619
|  |  | сумма | 143 | 96 | 102
| 78.0511 | 100 | Р(кВт) | 78.0511
|  |  | 1 | 10 | 23 | 10 |  |  |  |  | 230 | 230 | 231 | 400 | 399 | 400
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
20:20
4702
|  |  | сумма | 10 | 23 | 10
| 6.1902 | 160 | Р(кВт) | 9.9043
|  |  | 1 | 11 | 17 | 10 |  |  |  |  | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
20:30
4701
|  |  | сумма | 11 | 17 | 10
| 8.74 | 100 | Р(кВт) | 8.74
|  |  | 1 | 28 | 17 | 27 |  |  |  |  | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400
20:45
4703
|  |  | сумма | 28 | 17 | 27
| 10.35 | 160 | Р(кВт) | 16.56
|  |  | 1 | 11 | 10 | 10 |  |  |  |  | 230 | 230 | 230 | 402 | 400 | 401
|  |  | 2 | 18 | 11 | 11 |  |  |  |  | 230 | 230 | 230 | 401 | 402 | 401
4704 | [16 empty] | 20:55
|  |  | сумма | 29 | 21 | 21
| 6.532 | 250 | Р(кВт) | 16.33