## Лист1
| Замеры перераспределения нагрузок |  |  |  | с. Верхние Киги |  | 22.12.2016г.
№ТП |  | Sтр кВА | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) ток в самой удаленной точке от ТП |  |  | № отв ПБВ | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С |  | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 10 | 7 | 2 |  |  |  |  | 240 | 238 | 232 | 408 | 408 | 404
|  |  | 2 | 34 | 46 | 53 |  |  |  |  | 243 | 239 | 232 | 408 | 408 | 410
4610 | [16 empty] | 18:00
|  |  | сумма | 44 | 53 | 55
| 36.0747 | 100 | Р(кВт) | 36.0747
|  |  | 1 | 19 | 18 | 23 |  |  |  |  | 234 | 245 | 222 | 404 | 404 | 409
|  |  | 2 | 17 | 18 | 22 |  |  |  |  | 234 | 222 | 246 | 408 | 405 | 408
4611 | [16 empty] | 18:15
|  |  | сумма | 36 | 36 | 45
| 27.3585 | 100 | Р(кВт) | 27.3585
|  |  | 2 | 16 | 15 | 13 |  |  |  |  | 234 | 240 | 233 | 410 | 408 | 410
|  |  | 3 | 16 | 30 | 12 |  |  |  |  | 233 | 239 | 233 | 410 | 408 | 411
4609 | [16 empty] | 18:30
|  |  | сумма | 32 | 45 | 25
| 24.004 | 100 | Р(кВт) | 24.004
|  |  | 1 | 49 | 48 | 41 |  |  |  |  | 251 | 245 | 242 | 430 | 425 | 428
|  |  | 2 | 44 | 30 | 30 |  |  |  |  | 250 | 244 | 244 | 428 | 424 | 428
4604 |  |  | 4 | 48 | 63 | 45 |  |  |  |  | 249 | 244 | 246 | 428 | 424 | 427 | 18:45
|  |  | сумма | 141 | 141 | 116
| 61.2201 | 160 | Р(кВт) | 97.9522
|  |  | 1 | 36 | 18 | 20 |  |  |  |  | 245 | 243 | 248 | 424 | 428 | 426 | 19:00
|  |  | 2 | 14 | 16 | 29 |  |  |  |  | 246 | 246 | 243 | 425 | 426 | 423
4606 |  |  | 3 | 77 | 83 | 53 |  |  |  |  | 246 | 244 | 247 | 427 | 426 | 425
|  |  | сумма | 127 | 117 | 102
| 53.0533 | 160 | Р(кВт) | 84.8853
|  |  | 1 | 48 | 25 | 32 |  |  |  |  | 238 | 242 | 240 | 417 | 413 | 418
|  |  | 2 | 16 | 11 | 12 |  |  |  |  | 237 | 241 | 239 | 416 | 412 | 418
4600 |  |  | 3 | 45 | 56 | 52 |  |  |  |  | 237 | 241 | 239 | 416 | 412 | 417 | 19:15
|  |  | сумма | 109 | 92 | 96
| 71.082 | 100 | Р(кВт) | 71.082
|  |  | 1 | 39 | 42 | 57 |  |  |  |  | 240 | 238 | 233 | 413 | 410 | 413
|  |  | 2 | 44 | 32 | 30 |  |  |  |  | 240 | 238 | 234 | 413 | 409 | 412
4688 | [16 empty] | 19:30
|  |  | сумма | 83 | 74 | 87
| 23.1475 | 250 | Р(кВт) | 57.8687
|  |  | 1 | 11 | 10 | 13 |  |  |  |  | 245 | 240 | 240 | 414 | 411 | 411
|  |  | 2 | 11 | 17 | 12 |  |  |  |  | 240 | 239 | 237 | 414 | 411 | 411
4705 | [16 empty] | 19:45
|  |  | сумма | 22 | 27 | 25
| 7.1089 | 250 | Р(кВт) | 17.7723