## Лист1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2015г. ОП с. В-Киги
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В)
кВА
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП 4622 | 160 | 231 | 1 | 109 | 58 | 78 | 232 | 234 | 236 | 410 | 405 | 410
|  |  | 2 | А: 18; В: 18; С: 29
|  |  | 3 | А: 8; В: 21; С: 7
|  |  | осв | А: 0; В: 24; С: 0
|  |  | сумма | А: 135; В: 121; С: 114
ТП 4617 | 63 | 91 | осв | 5 | 2 | 0 | 230 | 230 | 220 | 394 | 395 | 390
|  |  | 2 | А: 16; В: 22; С: 20
|  |  | 3 | А: 15; В: 10; С: 18
4
|  |  | сумма | А: 36; В: 34; С: 38
ТП 4651 | 100 | 144.5 | 1 | 27 | 35 | 43 | 228 | 234 | 234 | 406 | 408 | 408
|  |  | 2 | А: 53; В: 60; С: 62
|  |  | 3 | А: 34; В: 25; С: 24
4
|  |  | сумма | А: 114; В: 120; С: 129
ТП 4624 | 160 | 231 | 1 | 41 | 71 | 56 | 232 | 232 | 233 | 401 | 402 | 401
|  |  | 2 | А: 32; В: 15; С: 12
|  |  | 3 | А: 5; В: 1; С: 15
4
|  |  | сумма | А: 78; В: 87; С: 83
ТП 4654 | 250 | 361 | 1 | 64 | 47 | 57 | 228 | 228 | 230 | 400 | 400 | 400
2
3
4
|  |  | сумма | А: 64; В: 47; С: 57
ТП 4653 | 160 | 231 | 1 | 23 | 20 | 28 | 226 | 223 | 227 | 400 | 397 | 400
|  |  | 2 | А: 5; В: 1; С: 16
3
4
|  |  | сумма | А: 28; В: 21; С: 44
ТП 4678 | 250 | 361 | 1 | 103 | 87 | 80 | 218 | 219 | 219 | 381 | 382 | 383
2
3
4
|  |  | сумма | А: 103; В: 87; С: 80
ТП 4623 | 160 | 231 | 1 | 22 | 19 | 21 | 230 | 232 | 229 | 402 | 399 | 400
|  |  | 2 | А: 4; В: 7; С: 2
|  |  | 3 | А: 3; В: 2; С: 12
4
|  |  | сумма | А: 29; В: 28; С: 35
ТП 4625 | 400 | 578 | 1 | 101 | 92 | 83 | 235 | 239 | 240 | 414 | 413 | 409
|  |  | 2 | А: 129; В: 108; С: 121
|  |  | 3 | А: 40; В: 63; С: 52
4
|  |  | сумма | А: 270; В: 263; С: 256
ТП 4628 | 250 | 361 | 1 | 72 | 63 | 58 | 233 | 240 | 234 | 413 | 409 | 413
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 3
3
|  |  | 4 | А: 18; В: 10; С: 10
|  |  | сумма | А: 90; В: 73; С: 71
ТП 4627 | 250 | 361 | 1 | 206 | 190 | 187 | 224 | 222 | 222 | 386 | 385 | 388
2
3
4
|  |  | сумма | А: 206; В: 190; С: 187
ТП 4626 | ТП1-160 | 231 | 1 | 39 | 24 | 35 | 219 | 225 | 219 | 380 | 380 | 380
|  |  | 2 | А: 6; В: 5; С: 11
3
|  |  | 4 | А: 16; В: 30; С: 23
|  |  | сумма | А: 61; В: 59; С: 69
| ТП2-160 | 231 | 6 | 32 | 20 | 8 | 228 | 228 | 230 | 396 | 396 | 396
|  |  | 7 | А: 25; В: 10; С: 16
|  |  | 3 | А: 24; В: 41; С: 42
4
|  |  | сумма | А: 81; В: 71; С: 66
ТП 4630 | 250 | 361 | 1 |  |  |  | 236 | 234 | 233 | 404 | 405 | 404
|  |  | 2 | А: 31; В: 48; С: 44
|  |  | 3 | А: 100; В: 113; С: 126
4
|  |  | сумма | А: 131; В: 161; С: 170
ТП 4631 | 250 | 361 | 1 | 188 | 191 | 171 | 240 | 245 | 234 | 420 | 414 | 417
|  |  | 2 | А: 43; В: 62; С: 64
3
4
|  |  | сумма | А: 231; В: 253; С: 235
ТП 4629 | 250 | 361 | 1 | 56 | 62 | 58 | 236 | 244 | 238 | 413 | 409 | 413
|  |  | 2 | А: 107; В: 74; С: 84
|  |  | 3 | А: 57; В: 56; С: 70
4
|  |  | сумма | А: 220; В: 192; С: 212
ТП 4657 | 160 | 231 | 1 | 50 | 37 | 53 | 236 | 238 | 234 | 400 | 400 | 402
|  |  | 2 | А: 50; В: 58; С: 34
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
4
|  |  | сумма | А: 100; В: 95; С: 87
ТП 4659 | 100 | 144.5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 220 | 222 | 220 | 385 | 383 | 387
2
3
4
|  |  | сумма | А: 7; В: 3; С: 0
ТП 4666 | 250 | 361 | 1 | 64 | 71 | 68 | 233 | 230 | 232 | 403 | 404 | 403
2
3
4
|  |  | сумма | А: 64; В: 71; С: 68
ТП 4612 | 250 | 361 | 1 | 60 | 67 | 62 | 230 | 231 | 232 | 400 | 402 | 401
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 52; В: 71; С: 70
4
|  |  | сумма | А: 112; В: 138; С: 132
ТП 4621 | 250 | 361 | 1 |  |  |  | 242 | 244 | 244 | 426 | 423 | 423
|  |  | 2 | А: 83; В: 85; С: 72
|  |  | 3 | А: 2; В: 0; С: 2
4
|  |  | сумма | А: 85; В: 85; С: 74
ТП 4655 | 160 | 231 | 1 | 91 | 94 | 78 | 229 | 231 | 230 | 411 | 410 | 407
|  |  | 2 | А: 53; В: 51; С: 49
3
|  |  | осв | А: 0; В: 0; С: 17
|  |  | сумма | А: 144; В: 145; С: 144
ТП 4618 | 100 | 144.5 | осв | 0 | 9 | 6 | 234 | 233 | 229 | 410 | 406 | 410
|  |  | 2 | А: 29; В: 41; С: 15
|  |  | 3 | А: 38; В: 21; С: 61
4
|  |  | сумма | А: 67; В: 71; С: 82
ТП 4619 | 100 | 144.5 | 1 | 28 | 25 | 19 | 230 | 243 | 230 | 408 | 406 | 410
|  |  | 2 | А: 24; В: 18; С: 17
|  |  | 3 | А: 26; В: 30; С: 48
|  |  | осв | А: 14; В: 6
|  |  | сумма | А: 92; В: 79; С: 84
ТП 4675 | 100 | 144.5 | 1 | 30 | 25 | 23 | 229 | 230 | 229 | 398 | 399 | 396
|  |  | 2 | А: 35; В: 39; С: 31
|  |  | 3 | А: 41; В: 47; С: 64
4
|  |  | сумма | А: 106; В: 111; С: 118
ТП 4685 | 100 | 144.5 | 1 | 20 | 22 | 10 | 235 | 234 | 236 | 400 | 399 | 394
|  |  | 2 | А: 25; В: 28; С: 42
|  |  | 3 | А: 12; В: 25; С: 17
|  |  | осв | А: 6; В: 0; С: 11
|  |  | сумма | А: 63; В: 75; С: 80
ТП 4689 | 100 | 144.5 | 1 | 43 | 55 | 30 | 228 | 230 | 231 | 401 | 403 | 403
|  |  | 2 | А: 72; В: 58; С: 53
|  |  | 3 | А: 27; В: 28; С: 20
|  |  | осв | А: 6; В: 1; С: 26
|  |  | сумма | А: 148; В: 142; С: 129
ТП 4696 | 100 | 144.5 | 1 | 23 | 24 | 39 | 233 | 234 | 231 | 404 | 404 | 404
|  |  | 2 | А: 12; В: 13; С: 10
|  |  | осв | А: 0; В: 6; С: 0
4
|  |  | сумма | А: 35; В: 43; С: 49
ТП 4695 | 100 | 144.5 | 1 | 36 | 53 | 26 | 234 | 233 | 230 | 405 | 403 | 402
|  |  | 2 | А: 25; В: 13; С: 30
|  |  | осв | А: 0; В: 11; С: 0
4
|  |  | сумма | А: 61; В: 77; С: 56
ТП 4656 | 250 | 361 | 1 | 38 | 31 | 29 | 230 | 235 | 234 | 404 | 403 | 407
|  |  | 2 | А: 46; В: 52; С: 54
|  |  | осв | А: 11; В: 0; С: 11
4
|  |  | сумма | А: 95; В: 83; С: 94
ТП 4671 | 100 | 144.5 | 1 | 44 | 58 | 44 | 235 | 226 | 229 | 400 | 400 | 400
2
3
4
|  |  | сумма | А: 44; В: 58; С: 44
ТП 4613 | 315 | 455 | 1 | 71 | 51 | 68 | 240 | 243 | 244 | 424 | 420 | 418
|  |  | 2 | А: 63; В: 107; С: 53
|  |  | 3 | А: 22; В: 21; С: 26
|  |  | осв | А: 14; В: 1; С: 28
|  |  | сумма | А: 170; В: 180; С: 175
ТП 4610 | 100 | 144.5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 240 | 244 | 226 | 409 | 410 | 408
|  |  | 2 | А: 42; В: 37; С: 47
3
4
|  |  | сумма | А: 42; В: 39; С: 51
ТП 4609 | 100 | 144.5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 234 | 241 | 229 | 407 | 410 | 407
|  |  | 2 | А: 15; В: 27; С: 21
|  |  | 3 | А: 15; В: 14; С: 17
4
|  |  | сумма | А: 41; В: 41; С: 38
ТП 4611 | 160 | 231 | 1 | 13 | 14 | 12 | 233 | 230 | 239 | 408 | 410 | 406
|  |  | 2 | А: 23; В: 20; С: 32
|  |  | 3 | А: 9; В: 13; С: 0
4
|  |  | сумма | А: 45; В: 47; С: 44
ТП 4643 | 100 | 144.5 | 1 | 25 | 21 | 17 | 229 | 235 | 229 | 395 | 396 | 395
|  |  | 2 | А: 10; В: 18; С: 24
3
4
|  |  | сумма | А: 35; В: 39; С: 41
ТП 4682 | 63 | 91 | 1 | 14 | 14 | 14 | 229 | 230 | 230 | 401 | 402 | 400
|  |  | 2 | А: 10; В: 10; С: 10
3
4
|  |  | сумма | А: 24; В: 24; С: 24
ТП 4677 | 250 | 361 | 1 | 64 | 70 | 79 | 237 | 233 | 229 | 405 | 406 | 407
|  |  | 2 | А: 58; В: 63; С: 60
|  |  | осв | А: 9; В: 9; С: 12
4
|  |  | сумма | А: 131; В: 142; С: 151
ТП 4604 | 160 | 231 | 1 | 43 | 29 | 28 | 245 | 248 | 245 | 430 | 432 | 429
|  |  | 2 | А: 31; В: 29; С: 39
|  |  | осв | А: 0; В: 0; С: 15
|  |  | 4 | А: 21; В: 30; С: 29
|  |  | сумма | А: 95; В: 88; С: 111
ТП 4601 | 160 | 231 | 1 |  |  |  | 240 | 234 | 235 | 412 | 414 | 416
|  |  | 2 | А: 10; В: 12; С: 24
|  |  | 3 | А: 0; В: 2; С: 1
|  |  | осв | А: 0; В: 8; С: 0
|  |  | сумма | А: 10; В: 22; С: 25
ТП 4606 | 100 | 144.5 | 1 | 103 | 96 | 118 | 240 | 240 | 238 | 415 | 415 | 417
|  |  | 2 | А: 41; В: 45; С: 17
|  |  | осв | А: 5; В: 1; С: 23
4
|  |  | сумма | А: 149; В: 142; С: 158
ТП 4600 | 100 | 144.5 | 1 | 51 | 51 | 45 | 237 | 241 | 239 | 415 | 417 | 413
|  |  | 2 | А: 12; В: 11; С: 14
|  |  | 3 | А: 31; В: 34; С: 42
|  |  | осв | А: 11; В: 0; С: 11
|  |  | сумма | А: 105; В: 96; С: 112
ТП 4688 | 250 | 361 | 1 | 58 | 77 | 84 | 238 | 235 | 235 | 412 | 412 | 410
|  |  | 2 | А: 43; В: 37; С: 48
|  |  | осв | А: 31; В: 0; С: 0
4
|  |  | сумма | А: 132; В: 114; С: 132
ТП 4687 | 40 | 57.8 | 1 | 9 | 7 | 7 | 238 | 239 | 240 | 410 | 410 | 411
2
3
4
|  |  | сумма | А: 9; В: 7; С: 7