## Лист1
| Замеры перераспределения нагрузок |  |  |  | с. Верхние Киги |  | 24.06.2016г.
№ТП |  | Sтр кВА | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) ток в самой удаленной точке от ТП |  |  | № отв ПБВ | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С |  | А | В | С | А | В | С
|  |  | 2 | 42 | 53 | 51
|  |  | 3 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 242 | 247 | 243 | 427 | 426 | 428
4621 | [10 empty] | 243 | 248 | 244 | 427 | 426 | 428 | 18:00
|  |  | сумма | 47 | 53 | 51
| 14.7678 | 250 | Р(кВт) | 36.9195
|  |  | 1 | 42 | 48 | 30 |  |  |  |  | 239 | 240 | 230 | 398 | 399 | 398
|  |  | 2 | 23 | 29 | 25 |  |  |  |  | 241 | 240 | 233 | 397 | 399 | 398
4622 |  |  | 3 | 12 | 20 | 18 |  |  |  |  | 239 | 239 | 230 | 398 | 400 | 401 | 18:15
|  |  | сумма | 77 | 97 | 73
| 23.3936 | 250 | Р(кВт) | 58.4841
|  |  | 1 | 13 | 9 | 15 |  |  |  |  | 232 | 233 | 233 | 404 | 402 | 405
|  |  | 2 | 8 | 12 | 9 |  |  |  |  | 233 | 233 | 232 | 403 | 401 | 402
4623 |  |  | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 232 | 233 | 233 | 404 | 404 | 404 | 18:30
|  |  | сумма | 23 | 23 | 26
| 10.47 | 160 | Р(кВт) | 16.752
|  |  | 1 | 49 | 36 | 32 |  |  |  |  | 231 | 229 | 231 | 399 | 401 | 402
|  |  | 2 | 46 | 55 | 52 |  |  |  |  | 232 | 230 | 232 | 400 | 403 | 402
4624 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 233 | 230 | 232 | 402 | 402 | 402 | 18:45
|  |  | сумма | 98 | 91 | 84
| 39.4333 | 160 | Р(кВт) | 63.0933
|  |  | 1 | 34 | 23 | 24 |  |  |  |  | 222 | 225 | 224 | 386 | 385 | 385 | 19:00
|  |  | 2 | 17 | 10 | 13 |  |  |  |  | 223 | 225 | 224 | 388 | 385 | 386
4626 |  |  | 3 | 13 | 16 | 12 |  |  |  |  | 231 | 233 | 232 | 402 | 400 | 404
|  |  | 4 | 27 | 34 | 40 |  |  |  |  | 225 | 225 | 223 | 384 | 385 | 387
|  |  | сумма | 91 | 83 | 89
| 37.1487 | 160 | Р(кВт) | 59.438
|  |  | 1 | 20 | 16 | 17 |  |  |  |  | 230 | 231 | 233 | 403 | 404 | 405
|  |  | 2 | 25 | 27 | 29 |  |  |  |  | 232 | 231 | 230 | 403 | 404 | 403
4626 | [16 empty] | 19:15
|  |  | сумма | 45 | 43 | 46
| 19.3602 | 160 | Р(кВт) | 30.9763
|  |  | 1 | 41 | 36 | 41 |  |  |  |  | 242 | 238 | 227 | 419 | 415 | 418
|  |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 243 | 237 | 222 | 420 | 416 | 413
4628 |  |  | 4 | 3 | 2 | 4 |  |  |  |  | 242 | 239 | 235 | 420 | 415 | 418 | 19:30
|  |  | сумма | 44 | 38 | 47
| 12.1833 | 250 | Р(кВт) | 30.4583
|  |  | 1 | 52 | 45 | 56 |  |  |  |  | 248 | 246 | 239 | 426 | 425 | 421
|  |  | 2 | 56 | 62 | 53 |  |  |  |  | 249 | 245 | 240 | 427 | 426 | 421
4631 | [16 empty] | 19:45
|  |  | сумма | 108 | 107 | 109
| 31.6872 | 250 | Р(кВт) | 79.218
|  |  | 2 | 13 | 19 | 16 |  |  |  |  | 237 | 238 | 236 | 410 | 411 | 412
|  |  | 3 | 94 | 102 | 85 |  |  |  |  | 237 | 238 | 237 | 412 | 411 | 413
4630 | [16 empty] | 20:00
|  |  | сумма | 107 | 121 | 101
| 31.2111 | 250 | Р(кВт) | 78.0278
|  |  | 1 | 56 | 48 | 69 |  |  |  |  | 229 | 236 | 232 | 404 | 399 | 403
|  |  | 2 | 49 | 44 | 37 |  |  |  |  | 228 | 236 | 232 | 405 | 399 | 404
4629 |  |  | 3 | 43 | 55 | 50 |  |  |  |  | 229 | 235 | 233 | 404 | 399 | 403 | 20:15
|  |  | сумма | 148 | 147 | 156
| 41.8929 | 250 | Р(кВт) | 104.7322
|  |  | 1 | 44 | 52 | 39 |  |  |  |  | 235 | 245 | 247 | 420 | 417 | 416
|  |  | 2 | 123 | 99 | 78 |  |  |  |  | 232 | 245 | 247 | 419 | 417 | 416
4625 |  |  | 3 | 22 | 27 | 24 |  |  |  |  | 233 | 246 | 247 | 420 | 418 | 415 | 20:30
|  |  | сумма | 189 | 178 | 141
| 30.7199 | 400 | Р(кВт) | 122.8796
|  |  | 2 | 13 | 15 | 11 |  |  |  |  | 233 | 236 | 220 | 400 | 400 | 401
|  |  | 3 | 13 | 11 | 29 |  |  |  |  | 234 | 237 | 219 | 401 | 399 | 400
4617 | [16 empty] | 20:45
|  |  | сумма | 26 | 26 | 40
| 33.563 | 63 | Р(кВт) | 21.1447