## Лист1
| Замеры перераспределения нагрузок |  |  |  | с. Верхние Киги |  | 23.06.2016г.
№ТП |  | Sтр кВА | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) ток в самой удаленной точке от ТП |  |  | № отв ПБВ | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С |  | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 29 | 30 | 22 |  |  |  |  | 236 | 231 | 231 | 408 | 411 | 406
4671 | [16 empty] | 18:00
|  |  | сумма | 29 | 30 | 22
| 18.846 | 100 | Р(кВт) | 18.846
|  |  | 1 | 20 | 28 | 23 |  |  |  |  | 235 | 228 | 229 | 400 | 399 | 399
|  |  | 3 | 64 | 61 | 58 |  |  |  |  | 235 | 225 | 227 | 397 | 399 | 400
4612 | [16 empty] | 18:15
|  |  | сумма | 84 | 89 | 81
| 23.3511 | 250 | Р(кВт) | 58.3777
|  |  | 1 | 55 | 51 | 42 |  |  |  |  | 244 | 240 | 243 | 422 | 421 | 419
|  |  | 2 | 45 | 77 | 53 |  |  |  |  | 242 | 239 | 244 | 421 | 420 | 420
4613 |  |  | 3 | 19 | 15 | 17 |  |  |  |  | 242 | 241 | 243 | 422 | 421 | 419 | 18:30
|  |  | сумма | 119 | 143 | 112
| 28.7327 | 315 | Р(кВт) | 90.508
|  |  | 2 | 24 | 25 | 24 |  |  |  |  | 235 | 234 | 234 | 408 | 408 | 407
|  |  | 3 | 31 | 20 | 24 |  |  |  |  | 235 | 234 | 234 | 408 | 406 | 407
4618 | [16 empty] | 18:45
|  |  | сумма | 55 | 45 | 48
| 34.6813 | 100 | Р(кВт) | 34.6813
|  |  | 1 | 22 | 26 | 22 |  |  |  |  | 232 | 233 | 231 | 403 | 400 | 401 | 19:00
|  |  | 2 | 0 | 6 | 0 |  |  |  |  | 233 | 233 | 231 | 402 | 402 | 402
4696
|  |  | сумма | 22 | 32 | 22
| 17.6447 | 100 | Р(кВт) | 17.6447
|  |  | 1 | 10 | 10 | 8 |  |  |  |  | 232 | 232 | 231 | 400 | 402 | 401
|  |  | 2 | 20 | 21 | 19 |  |  |  |  | 232 | 231 | 231 | 402 | 401 | 402
4695 | [16 empty] | 19:15
|  |  | сумма | 30 | 31 | 27
| 20.372 | 100 | Р(кВт) | 20.372
|  |  | 1 | 12 | 11 | 13 |  |  |  |  | 226 | 226 | 238 | 399 | 403 | 403
|  |  | 2 | 10 | 15 | 10 |  |  |  |  | 226 | 227 | 237 | 401 | 403 | 402
|  |  | 3 | 42 | 40 | 44 |  |  |  |  | 226 | 226 | 237 | 400 | 403 | 403 | 19:30
4689
|  |  | сумма | 64 | 66 | 67
| 28.3051 | 160 | Р(кВт) | 45.2881
|  |  | 1 | 35 | 30 | 6 |  |  |  |  | 242 | 222 | 220 | 404 | 402 | 402
|  |  | 2 | 22 | 25 | 13 |  |  |  |  | 242 | 221 | 221 | 402 | 402 | 402
4685 |  |  | 3 | 25 | 25 | 17 |  |  |  |  | 241 | 219 | 221 | 402 | 402 | 402 | 19:45
|  |  | сумма | 82 | 80 | 36
| 45.078 | 100 | Р(кВт) | 45.078
|  |  | 1 | 9 | 8 | 6 |  |  |  |  | 233 | 232 | 232 | 399 | 405 | 403
|  |  | 2 | 22 | 22 | 20 |  |  |  |  | 233 | 231 | 232 | 402 | 406 | 403
|  |  | 3 | 22 | 20 | 25 |  |  |  |  | 231 | 232 | 231 | 400 | 404 | 402 | 20:00
4675
|  |  | сумма | 53 | 50 | 51
| 35.7109 | 100 | Р(кВт) | 35.7109
|  |  | 1 | 18 | 20 | 17 |  |  |  |  | 233 | 240 | 236 | 398 | 399 | 402
|  |  | 2 | 10 | 14 | 14 |  |  |  |  | 232 | 241 | 236 | 400 | 400 | 404
|  |  | 3 | 16 | 15 | 19 |  |  |  |  | 231 | 239 | 237 | 399 | 401 | 403 | 20:00
4619
|  |  | сумма | 44 | 49 | 50
| 33.7639 | 100 | Р(кВт) | 33.7639