## Лист1
| Замеры перераспределения нагрузок |  |  |  | с. Верхние Киги |  | 28.06.2016г.
№ТП |  | Sтр кВА | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) ток в самой удаленной точке от ТП |  |  | № отв ПБВ | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С |  | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 0 | 7 | 1 |  |  |  |  | 232 | 238 | 226 | 404 | 403 | 403
|  |  | 2 | 33 | 35 | 47 |  |  |  |  | 233 | 236 | 227 | 403 | 401 | 402
4610 | [16 empty] | 18:00
|  |  | сумма | 33 | 42 | 48
| 28.536 | 100 | Р(кВт) | 28.536
|  |  | 1 | 15 | 14 | 12 |  |  |  |  | 239 | 226 | 229 | 398 | 403 | 401
|  |  | 2 | 10 | 11 | 14 |  |  |  |  | 239 | 229 | 226 | 404 | 400 | 401
4611 | [16 empty] | 18:15
|  |  | сумма | 25 | 25 | 26
| 17.5813 | 100 | Р(кВт) | 17.5813
|  |  | 2 | 13 | 14 | 16 |  |  |  |  | 239 | 227 | 231 | 404 | 405 | 408
|  |  | 3 | 12 | 13 | 15 |  |  |  |  | 240 | 229 | 230 | 404 | 406 | 407
4609 | [16 empty] | 18:30
сумма
| 0 | 100 | Р(кВт) | 0
|  |  | 1 | 32 | 35 | 39 |  |  |  |  | 244 | 243 | 249 | 426 | 423 | 421
|  |  | 2 | 15 | 20 | 16 |  |  |  |  | 246 | 243 | 248 | 428 | 426 | 427
4604 |  |  | 4 | 27 | 22 | 27 |  |  |  |  | 245 | 244 | 246 | 428 | 425 | 426 | 18:45
|  |  | сумма | 74 | 77 | 82
| 35.7267 | 160 | Р(кВт) | 57.1627
|  |  | 1 | 73 | 55 | 55 |  |  |  |  | 242 | 245 | 238 | 420 | 424 | 423 | 19:00
|  |  | 2 | 34 | 30 | 39 |  |  |  |  | 241 | 245 | 237 | 419 | 423 | 415
4606
|  |  | сумма | 107 | 85 | 94
| 43.1383 | 160 | Р(кВт) | 69.0213
|  |  | 1 | 23 | 25 | 27 |  |  |  |  | 236 | 241 | 237 | 414 | 412 | 415
|  |  | 2 | 15 | 12 | 12 |  |  |  |  | 234 | 236 | 237 | 410 | 415 | 413
4600 |  |  | 3 | 29 | 37 | 28 |  |  |  |  | 236 | 235 | 237 | 408 | 415 | 413 | 19:15
|  |  | сумма | 67 | 74 | 67
| 49.2036 | 100 | Р(кВт) | 49.2036
|  |  | 1 | 19 | 17 | 11 |  |  |  |  | 232 | 233 | 235 | 409 | 405 | 407
|  |  | 2 | 12 | 11 | 11 |  |  |  |  | 232 | 233 | 235 | 409 | 405 | 406
4688 | [16 empty] | 19:30
|  |  | сумма | 31 | 28 | 22
| 7.56 | 250 | Р(кВт) | 18.9
|  |  | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 235 | 234 | 233 | 407 | 405 | 405
|  |  | 2 | 0 | 7 | 0 |  |  |  |  | 235 | 234 | 233 | 406 | 406 | 406
4705 | [16 empty] | 19:45
|  |  | сумма | 0 | 7 | 2
| 0.8424 | 250 | Р(кВт) | 2.106