## Sheet1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Киргиз-Мияки декабрь 2016
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 2016-12-20 20:00
ТП 6557 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 229 | 228 | 228 | 398 | 398 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 29.1; I(A) В: 6.8; I(A) С: 6.6
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 49.2; I(A) В: 55.4; I(A) С: 46.8
|  |  | сумма | I(A) А: 78.3; I(A) В: 62.2; I(A) С: 55
Примечание:
Бтр, 1ном.
Sтр, кВА | I ном. А
25 | 36,1
40 | 57,8
63 | 91
100 | 144
160 | 231
250 | 361
315 | 455
320 | 462
400 | 578
630 | 910
1000 | 1445
1600 | 2312