## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2017г. ОП с.В-Киги
№ТП | Sтр кВА | I ном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4621 | 250 | 361 | 2 | 38 | 35 | 31 | 244 | 246 | 245 | 428 | 428 | 428 | 2017-06-23 18:00
|  |  | 3 | I(А) А: 11; I(А) В: 10; I(А) С: 12
|  |  | сумма | I(А) А: 49; I(А) В: 45; I(А) С: 43
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 33.565
4622 | 250 | 361 | 1 | 47 | 44 | 49 | 240 | 235 | 237 | 418 | 418 | 418 | 2017-06-23 18:00
|  |  | 2 | I(А) А: 26; I(А) В: 16; I(А) С: 4
|  |  | 3 | I(А) А: 15; I(А) В: 16; I(А) С: 13
|  |  | сумма | I(А) А: 88; I(А) В: 76; I(А) С: 66
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 54.5867
4623 | 160 | 231 | 1 | 10 | 15 | 17 | 233 | 232 | 234 | 402 | 405 | 403 | 2017-06-23 18:10
|  |  | 2 | I(А) А: 11; I(А) В: 16; I(А) С: 10
|  |  | 3 | I(А) А: 11; I(А) В: 11; I(А) С: 18
|  |  | сумма | I(А) А: 32; I(А) В: 42; I(А) С: 45
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 27.727
4624 | 160 | 231 | 1 | 44 | 42 | 44 | 230 | 232 | 232 | 409 | 409 | 409 | 2017-06-23 14:00
|  |  | 2 | I(А) А: 35; I(А) В: 38; I(А) С: 21
|  |  | 3 | I(А) А: 18; I(А) В: 13; I(А) С: 18
|  |  | сумма | I(А) А: 97; I(А) В: 93; I(А) С: 83
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 63.154
4626 | 160 | 231 | 1 | 32 | 21 | 23 | 225 | 225 | 225 | 387 | 385 | 385 | 2017-06-23 20:00
|  |  | 2 | I(А) А: 13; I(А) В: 15; I(А) С: 14
|  |  | 3 | I(А) А: 38; I(А) В: 26; I(А) С: 20
|  |  | 4 | I(А) А: 16; I(А) В: 30; I(А) С: 25
|  |  | сумма | I(А) А: 99; I(А) В: 92; I(А) С: 82
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 61.425
4626 | 160 | 231 | 6 | 22 | 17 | 12 | 232 | 234 | 234 | 390 | 390 | 390 | 2017-06-23 18:25
|  |  | 7 | I(А) А: 21; I(А) В: 22; I(А) С: 20
|  |  | сумма | I(А) А: 43; I(А) В: 39; I(А) С: 32
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 26.6
4628 | 250 | 361 | 1 | 37 | 29 | 28 | 237 | 230 | 236 | 414 | 412 | 412 | 2017-06-23 14:10
|  |  | 2 | I(А) А: 10; I(А) В: 10; I(А) С: 14
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 4 | I(А) А: 31; I(А) В: 54; I(А) С: 52
|  |  | сумма | I(А) А: 78; I(А) В: 93; I(А) С: 94
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 62.0983
4631 | 250 | 361 | 1 | 69 | 66 | 43 | 243 | 240 | 240 | 420 | 420 | 418 | 2017-06-23 18:20
|  |  | 2 | I(А) А: 33; I(А) В: 47; I(А) С: 35
|  |  |  | 26 | 26 | 40
|  |  | сумма | I(А) А: 128; I(А) В: 139; I(А) С: 118
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 92.785
4630 | 250 | 361 | 1 | 74 | 70 | 85 | 236 | 236 | 236 | 409 | 409 | 409 | 2017-06-23 18:45
|  |  | 2 | I(А) А: 11; I(А) В: 16; I(А) С: 20
|  |  | 3 | I(А) А: 37; I(А) В: 42; I(А) С: 43
|  |  | сумма | I(А) А: 122; I(А) В: 128; I(А) С: 148
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 93.928
4629 | 250 | 361 | 1 | 19 | 12 | 8 | 231 | 238 | 237 | 408 | 406 | 409 | 2017-06-23 14:30
|  |  | 2 | I(А) А: 81; I(А) В: 65; I(А) С: 50
|  |  | 3 | I(А) А: 34; I(А) В: 32; I(А) С: 60
|  |  | 4 | I(А) А: 61; I(А) В: 60; I(А) С: 52
|  |  | сумма | I(А) А: 195; I(А) В: 169; I(А) С: 170
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 125.668
4625 | 400 | 578 | 1 | 51 | 50 | 52 | 223 | 194 | 225 | 414 | 414 | 417 | 2017-06-23 19:00
|  |  | 2 | I(А) А: 95; I(А) В: 129; I(А) С: 131
|  |  | 3 | I(А) А: 44; I(А) В: 51; I(А) С: 47
|  |  | сумма | I(А) А: 190; I(А) В: 230; I(А) С: 230
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 139.1
4617 | 63 | 91 | 2 | 14 | 10 | 18 | 253 | 238 | 238 | 420 | 410 | 427 | 2017-06-23 20:50
|  |  | 3 | I(А) А: 13; I(А) В: 17; I(А) С: 12
|  |  | сумма | I(А) А: 27; I(А) В: 27; I(А) С: 30
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 20.412
4671 | 100 | 144 | 1 | 40 | 48 | 45 | 245 | 239 | 241 | 415 | 414 | 414 | 2017-06-27 21:00
|  |  | сумма | I(А) А: 40; I(А) В: 48; I(А) С: 45
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 32.1417
4612 | 250 | 361 | 2 | 28 | 11 | 14 | 233 | 225 | 238 | 402 | 402 | 402 | 2017-06-23 19:20
|  |  | 3 | I(А) А: 79; I(А) В: 81; I(А) С: 70
|  |  | сумма | I(А) А: 107; I(А) В: 92; I(А) С: 84
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 65.656
4613 | 315 | 455 | 1 | 64 | 59 | 62 | 250 | 250 | 249 | 430 | 430 | 430 | 2017-06-28 20:00
|  |  | 2 | I(А) А: 34; I(А) В: 42; I(А) С: 37
|  |  | 3 | I(А) А: 20; I(А) В: 10; I(А) С: 6
|  |  | сумма | I(А) А: 118; I(А) В: 111; I(А) С: 105
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 83.3887
4618 | 100 | 144 | 2 | 15 | 12 | 19 | 243 | 243 | 243 | 420 | 419 | 419 | 2017-06-27 18:55
|  |  | 3 | I(А) А: 31; I(А) В: 34; I(А) С: 27
|  |  | сумма | I(А) А: 46; I(А) В: 46; I(А) С: 46
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 33.534
4696 | 100 | 144 | 1 | 12 | 11 | 19 | 238 | 239 | 238 | 414 | 414 | 414 | 2017-06-27 20:00
|  |  | 2 | I(А) А: 11; I(А) В: 12; I(А) С: 10
|  |  | сумма | I(А) А: 23; I(А) В: 23; I(А) С: 29
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 17.875
4695 | 100 | 144 | 1 | 19 | 21 | 11 | 240 | 240 | 240 | 414 | 414 | 414 | 2017-06-27 19:50
|  |  | 2 | I(А) А: 16; I(А) В: 18; I(А) С: 15
|  |  | сумма | I(А) А: 35; I(А) В: 39; I(А) С: 26
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 24
4689 | 160 | 231 | 1 | 24 | 16 | 17 | 237 | 237 | 238 | 414 | 415 | 414 | 2017-06-27 19:40
|  |  | 2 | I(А) А: 14; I(А) В: 12; I(А) С: 18
|  |  | 3 | I(А) А: 14; I(А) В: 12; I(А) С: 15
|  |  | сумма | I(А) А: 52; I(А) В: 40; I(А) С: 50
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 33.7013
4685 | 100 | 144 | 1 | 14 | 20 | 21 | 249 | 239 | 246 | 420 | 423 | 421 | 2017-06-27 19:30
|  |  | 2 | I(А) А: 15; I(А) В: 19; I(А) С: 19
|  |  | 3 | I(А) А: 18; I(А) В: 21; I(А) С: 10
|  |  | сумма | I(А) А: 47; I(А) В: 60; I(А) С: 50
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 38.4127
4675 | 100 | 144 | 1 | 25 | 16 | 18 | 238 | 239 | 239 | 413 | 413 | 413 | 2017-06-27 19:20
|  |  | 2 | I(А) А: 13; I(А) В: 22; I(А) С: 15
|  |  | 3 | I(А) А: 14; I(А) В: 18; I(А) С: 14
|  |  | сумма | I(А) А: 52; I(А) В: 56; I(А) С: 47
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 36.9933
4619 | 100 | 144 | 1 | 21 | 26 | 21 | 242 | 258 | 238 | 429 | 425 | 425 | 2017-06-27 19:10
|  |  | 2 | I(А) А: 38; I(А) В: 22; I(А) С: 21
|  |  | 3 | I(А) А: 22; I(А) В: 22; I(А) С: 44
|  |  | сумма | I(А) А: 81; I(А) В: 70; I(А) С: 86
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 58.302
4701 | 100 | 144 | 1 | 10 | 10 | 12 | 232 | 232 | 232 | 401 | 401 | 401 | 2017-06-27 20:25
|  |  | сумма | I(А) А: 10; I(А) В: 10; I(А) С: 12
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 7.424
4702 | 160 | 231 | 1 | 11 | 11 | 21 | 231 | 232 | 231 | 401 | 401 | 401 | 2017-06-27 20:30
|  |  | сумма | I(А) А: 11; I(А) В: 11; I(А) С: 21
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 9.9473
4703 | 160 | 231 | 1 | 13 | 14 | 10 | 233 | 233 | 234 | 403 | 403 | 403 | 2017-06-27 20:35
|  |  | сумма | I(А) А: 13; I(А) В: 14; I(А) С: 10
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 8.6333
4704 | 250 | 361 | 1 | 12 | 10 | 10 | 235 | 235 | 235 | 400 | 400 | 401 | 2017-06-27 20:40
|  |  | сумма | I(А) А: 12; I(А) В: 10; I(А) С: 10
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 7.52
4656 | 250 | 361 | 1 | 23 | 20 | 10 | 236 | 238 | 234 | 415 | 415 | 415 | 2017-06-23 18:30
|  |  | 2 | I(А) А: 22; I(А) В: 22; I(А) С: 41
|  |  | сумма | I(А) А: 45; I(А) В: 42; I(А) С: 51
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 32.568
4657 | 160 | 231 | 1 | 10 | 17 | 10 | 240 | 233 | 237 | 413 | 415 | 414 | 2017-06-23 18:40
|  |  | 2 | I(А) А: 27; I(А) В: 28; I(А) С: 18
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 37; I(А) В: 45; I(А) С: 28
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 26.0333
4700 | 160 | 231 | 1 | 11 | 35 | 18 | 240 | 238 | 239 | 413 | 413 | 413 | 2017-06-28 18:00
|  |  | 3 | I(А) А: 29; I(А) В: 13; I(А) С: 16
|  |  | сумма | I(А) А: 40; I(А) В: 48; I(А) С: 34
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 29.158
4653 | 160 | 231 | 1 | 12 | 10 | 18 | 239 | 240 | 239 | 410 | 410 | 410 | 2017-06-23 14:45
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 12; I(А) В: 10; I(А) С: 18
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 9.5733
4655 | 160 | 231 | 1 | 61 | 55 | 65 | 242 | 245 | 240 | 418 | 419 | 419 | 2017-06-28 18:15
|  |  | 2 | I(А) А: 22; I(А) В: 23; I(А) С: 18
|  |  | сумма | I(А) А: 83; I(А) В: 78; I(А) С: 83
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 59.1293
4654 | 250 | 361 | 1 | 40 | 44 | 44 | 227 | 228 | 235 | 402 | 402 | 403 | 2017-06-23 19:35
|  |  | сумма | I(А) А: 40; I(А) В: 44; I(А) С: 44
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 29.44
4659 | 100 | 144 | 1 | 15 | 11 | 12 | 222 | 222 | 222 | 388 | 389 | 388 | 2017-06-23 15:00
|  |  | сумма | I(А) А: 15; I(А) В: 11; I(А) С: 12
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 8.436
4666 | 250 | 361 | 1 | 27 | 38 | 23 | 230 | 230 | 231 | 405 | 404 | 407 | 2017-06-23 11:05
|  |  | сумма | I(А) А: 27; I(А) В: 38; I(А) С: 23
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 20.2693
4651 | 100 | 144 | 1 | 10 | 14 | 18 | 260 | 242 | 240 | 421 | 421 | 423 | 2017-06-28 18:25
|  |  | 2 | I(А) А: 16; I(А) В: 13; I(А) С: 25
|  |  | 3 | I(А) А: 11; I(А) В: 16; I(А) С: 13
|  |  | сумма | I(А) А: 37; I(А) В: 43; I(А) С: 56
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 33.6373
4601 | 160 | 231 | 2 | 13 | 18 | 12 | 230 | 233 | 233 | 402 | 404 | 404 | 2017-06-28 18:55
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 13; I(А) В: 18; I(А) С: 13
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 10.208
4677 | 160 | 231 | 1 | 56 | 39 | 61 | 238 | 223 | 233 | 402 | 402 | 400 | 2017-06-28 18:35
|  |  | 2 | I(А) А: 21; I(А) В: 32; I(А) С: 19
|  |  | сумма | I(А) А: 77; I(А) В: 71; I(А) С: 80
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 52.744
4643 | 100 | 144 | 1 | 23 | 23 | 22 | 236 | 236 | 235 | 412 | 409 | 414 | 2017-06-23 15:10
|  |  | 2 | I(А) А: 10; I(А) В: 13; I(А) С: 14
сумма
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0
4682 | 63 | 91 | 1 | 20 | 21 | 21 | 230 | 230 | 230 | 406 | 406 | 406 | 2017-06-23 15:20
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 20; I(А) В: 21; I(А) С: 21
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 14.26
4687 | 40 | 57.8 | 1 | 13 | 11 | 12 | 239 | 240 | 238 | 409 | 411 | 410 | 2017-06-23 15:45
|  |  | сумма | I(А) А: 13; I(А) В: 11; I(А) С: 12
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 8.604
4610 | 100 | 144 | 1 | 10 | 14 | 11 | 238 | 238 | 225 | 403 | 404 | 406 | 2017-06-28 20:40
|  |  | 2 | I(А) А: 32; I(А) В: 35; I(А) С: 44
|  |  | сумма | I(А) А: 42; I(А) В: 49; I(А) С: 55
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 34.1153
4611 | 100 | 144 | 1 | 21 | 29 | 21 | 230 | 231 | 223 | 400 | 404 | 403 | 2017-06-28 20:25
|  |  | 2 | I(А) А: 15; I(А) В: 20; I(А) С: 11
|  |  | сумма | I(А) А: 36; I(А) В: 49; I(А) С: 32
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 26.676
4609 | 100 | 144 | 2 | 16 | 14 | 18 | 238 | 225 | 229 | 401 | 401 | 402 | 2017-06-28 20:15
|  |  | 3 | I(А) А: 18; I(А) В: 28; I(А) С: 15
сумма
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0
4604 | 160 | 231 | 1 | 35 | 37 | 41 | 231 | 238 | 251 | 422 | 418 | 423 | 2017-06-28 18:45
|  |  | 2 | I(А) А: 22; I(А) В: 15; I(А) С: 20
|  |  | 4 | I(А) А: 31; I(А) В: 17; I(А) С: 18
|  |  | сумма | I(А) А: 88; I(А) В: 69; I(А) С: 79
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 56.64
4606 | 160 | 231 | 1 | 22 | 28 | 25 | 243 | 243 | 245 | 420 | 421 | 420 | 2017-06-28 19:10
|  |  | 2 | I(А) А: 12; I(А) В: 14; I(А) С: 13
|  |  | 3 | I(А) А: 42; I(А) В: 53; I(А) С: 50
|  |  | сумма | I(А) А: 76; I(А) В: 95; I(А) С: 88
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 63.1097
4600 | 100 | 144 | 1 | 32 | 30 | 34 | 236 | 236 | 238 | 408 | 410 | 408 | 2017-06-28 19:20
|  |  | 2 | I(А) А: 10; I(А) В: 10; I(А) С: 12
|  |  | 3 | I(А) А: 33; I(А) В: 30; I(А) С: 26
|  |  | сумма | I(А) А: 75; I(А) В: 70; I(А) С: 72
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 51.3567
4688 | 250 | 361 | 1 | 19 | 24 | 30 | 235 | 232 | 230 | 406 | 402 | 404 | 2017-06-28 19:30
|  |  | 2 | I(А) А: 15; I(А) В: 17; I(А) С: 19
|  |  | сумма | I(А) А: 34; I(А) В: 41; I(А) С: 49
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 28.8093
4705 | 250 | 361 | 1 | 18 | 11 | 11 | 233 | 234 | 234 | 402 | 404 | 406 | 2017-06-28 19:40
|  |  | 2 | I(А) А: 9; I(А) В: 10; I(А) С: 10
|  |  | сумма | I(А) А: 27; I(А) В: 21; I(А) С: 21
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 16.123
4708 | 100 | 144 | 1 | 19 | 16 | 18 | 233 | 233 | 233 | 402 | 402 | 402 | 2017-06-28 19:50
|  |  | 2 | I(А) А: 10; I(А) В: 18; I(А) С: 10
|  |  | сумма | I(А) А: 29; I(А) В: 34; I(А) С: 28
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 21.203
ТП-4627, ТП-4707, ТП-4706, ТП-4709 отключены