## Sheet1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений в ТП-6557 ОП с.Киргиз-Мияки июнь 2017
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 2017-06-27 18:30
КТП 6557 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 225 | 227 | 392 | 390 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 0.6; I(A) С: 0.3
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.3
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0.9; I(A) В: 1.3; I(A) С: 0.7
|  |  | сумма | I(A) А: 1.5; I(A) В: 1.9; I(A) С: 1.3
Примечание: | Замеры производили : |  | Мастер МЭУ Попов С.Н.
Электромонтер Яруллин Ш.К.
Sтр, кВА | I ном. А
25 | 36,1
40 | 57,8
63 | 91
100 | 144
160 | 231
250 | 361
315 | 455
320 | 462
400 | 578
630 | 910
1000 | 1445
1600 | 2312