## ВЛ-0,4кВ
Приложение № 1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Магинск июль 2017г.
ПС35/10 "Абдуллино" Ф11501
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 46 | 13 | 13 | 227 | 224 | 225 | 389 | 389 | 386 | 2017-06-27
5101 | 250 | 361 | 2 | 10 | 27 | 31 | [6 empty] | 19 20
|  |  | 3 | 18 | 4 | 14
|  |  | 4 | 1 | 3 | 3
|  |  | сумма | 75 | 47 | 61
|  |  | 1 | 27 | 22 | 23 | 224 | 221 | 222 | 385 | 386 | 389 | 2017-06-27
5102 | 100 | 144 | 2 | 19 | 22 | 14 | [6 empty] | 18 30
|  |  | сумма | 46 | 44 | 37
|  |  | 1 | 65 | 47 | 63 | 228 | 228 | 227 | 392 | 391 | 391 | 2017-06-27
5103 | 250 | 361 | 2 | 40 | 47 | 28 | [6 empty] | 18 20
|  |  | 3 | 27 | 9 | 15
|  |  | сумма | 132 | 103 | 106
|  |  | 1 | 13 | 23 | 26 | 225 | 225 | 224 | 394 | 395 | 392 | 2017-06-27
5104 | 250 | 361 | 2 | 15 | 14 | 18 | [6 empty] | 19 10
|  |  | 3 | 3 | 1 | 2
|  |  | сумма | 31 | 38 | 46
|  |  | 1 | 13 | 8 | 17 | 225 | 225 | 222 | 390 | 386 | 387 | 2017-06-27
5105 | 100 | 144 | 2 | 33 | 46 | 59 | [6 empty] | 18 40
|  |  | 3 | 3 | 2 | 12
|  |  | сумма | 49 | 56 | 88
|  |  | 1 | 17 | 33 | 11 | 228 | 229 | 223 | 395 | 396 | 398 | 2017-06-27
5106 | 250 | 361 | 2 | 14 | 23 | 40 | [6 empty] | 18 35
|  |  | 3 | 11 | 22 | 16
|  |  | сумма | 42 | 78 | 67
|  |  | 1 | 3 | 2 | 5 | 226 | 228 | 227 | 392 | 391 | 393 | 2017-06-27
5107 | 100 | 144 | 2 | 5 | 4 | 7 | [6 empty] | 19 00
|  |  | сумма | 8 | 6 | 12
|  |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 227 | 228 | 227 | 398 | 401 | 398 | 2017-06-28
5108 | 100 | 144 | 2 | [9 empty] | 9 40
|  |  | сумма | 3 | 1 | 1
|  |  | 1 | 3 | 7 | 2 | 224 | 224 | 224 | 392 | 392 | 395 | 2017-06-28
|  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 9 30
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0
5109 | 250 | 361 | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 13 | 12 | 13
|  |  | сумма | 17 | 19 | 15
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 2 | 8 | 20 | 227 | 227 | 223 | 391 | 388 | 389 | 2017-06-27
5110 | 100 | 144 | 2 | 7 | 4 | 7 | [6 empty] | 18 45
|  |  | сумма | 9 | 12 | 27
|  |  | 1 | 5 | 2 | 1 | 225 | 226 | 225 | 390 | 389 | 387 | 2017-06-27
5111 | 100 | 144 | 2 | 6 | 16 | 4 | [6 empty] | 18 50
|  |  | 3 | 9 | 15 | 12
|  |  | сумма | 20 | 33 | 17
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11506
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 230 | 230 | 230 | 396 | 397 | 397 | 2017-06-28
5601 | 100 | 144 | 2 | 22 | 32 | 27 | [6 empty] | 18 10
|  |  | 3 | 34 | 10 | 13
|  |  | сумма | 57 | 43 | 40
|  |  | 1 | 8 | 2 | 4 | 232 | 231 | 232 | 399 | 398 | 399 | 2017-06-28
|  |  | 2 | 7 | 5 | 14 | [6 empty] | 18 30
5602 | 250 | 361 | 3 | 7 | 32 | 6
|  |  | сумма | 22 | 39 | 24
|  |  | 1 | 36 | 11 | 24 | 228 | 233 | 229 | 405 | 404 | 405 | 2017-06-28
5603 | 250 | 361 | 2 | 17 | 16 | 16 | [6 empty] | 18 50
|  |  | 3 | 1 | 3 | 1
|  |  | 4 | 7 | 5 | 1
|  |  | сумма | 61 | 35 | 42
|  |  | 1 | 30 | 31 | 15 | 228 | 233 | 226 | 401 | 403 | 402 | 2017-06-28
5604 | 250 | 361 | 2 | 14 | 11 | 10 | [6 empty] | 19 00
|  |  | 3 | 48 | 48 | 38
|  |  | 4 | 17 | 13 | 26
|  |  | сумма | 109 | 103 | 89
5605 | 100 | 144 | 1 | 1 | 2 | 1 | 231 | 231 | 232 | 405 | 403 | 405 | 2017-06-28
|  |  | 2 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 19 10
|  |  | сумма | 5 | 2 | 1
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11507
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5701 | 63 | 91 | 1 | 3 | 4 | 4 | 238 | 237 | 236 | 414 | 420 | 417 | 2017-06-27
|  |  | сумма | [9 empty] | 22 10
|  |  | сумма | 3 | 4 | 4
5702 | 63 | 91 | 1 | 7 | 10 | 6 | 224 | 227 | 226 | 388 | 387 | 389 | 2017-06-27
|  |  | сумма | [9 empty] | 22 50
|  |  | сумма | 7 | 10 | 6
5703 | 63 | 91 | 1 | 2 | 9 | 6 | 223 | 224 | 224 | 384 | 389 | 389 | 2017-06-27
|  |  | сумма | [9 empty] | 22 15
|  |  | сумма | 2 | 9 | 6
5704 | 100 | 144 | 1 | 3 | 3 | 7 | 238 | 237 | 237 | 420 | 419 | 415 | 2017-06-27
|  |  | сумма | [9 empty] | 22 35
|  |  | сумма | 3 | 3 | 7
5705 | 63 | 91 | 1 | 2 | 1 | 3 | 224 | 223 | 224 | 387 | 384 | 389 | 2017-06-27
|  |  | сумма | [9 empty] | 22 05
|  |  | сумма | 2 | 1 | 3
5706 | 100 | 144 | 1 | 41 | 29 | 17 | 221 | 220 | 223 | 389 | 393 | 391 | 2017-06-27
|  |  | 2 | 3 | 18 | 13 | [6 empty] | 21 45
|  |  | сумма | 44 | 47 | 30
5707 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221 | 225 | 387 | 393 | 391 | 2017-06-27
|  |  | 2 | [9 empty] | 21 50
3
5708 | 63 | 91 | 1 | 40 | 27 | 28 | 216 | 227 | 226 | 388 | 385 | 390 | 2017-06-27
|  |  | сумма | [9 empty] | 21 40
|  |  | сумма | 40 | 27 | 28
5709 | 100 | 144 | 1 | 12 | 11 | 6 | 223 | 224 | 226 | 384 | 387 | 389
|  |  | 2 | 10 | 6 | 4
|  |  | 3 | 17 | 10 | 14 | [6 empty] | 2017-06-27
|  |  | сумма | [9 empty] | 21 55
|  |  | сумма | 39 | 27 | 24
5710 | 160 | 231 | 1 | 18 | 2 | 15 | 219 | 222 | 224 | 389 | 393 | 391 | 2017-06-27
|  |  | 2 | 11 | 10 | 13 | [6 empty] | 21 20
|  |  | сумма | 29 | 12 | 28
5711 | 160 | 231 | 1 | 27 | 18 | 20 | 217 | 222 | 215 | 381 | 382 | 380 | 2017-06-27
|  |  | 2 | 8 | 2 | 3 | [6 empty] | 21 10
|  |  | сумма | 35 | 20 | 23
5712 | 160 | 231 | 1 | 5 | 16 | 29 | 219 | 220 | 212 | 379 | 384 | 381 | 2017-06-27
20 40
|  |  | сумма | 5 | 16 | 29
5713 | 100 | 144 | 1 | 5 | 16 | 3 | 224 | 225 | 222 | 389 | 390 | 391 | 2017-06-27
|  |  | сумма | [9 empty] | 19 20
|  |  | сумма | 5 | 16 | 3
5714 | 250 | 361 | 1 | 43 | 14 | 25 | 221 | 221 | 222 | 380 | 383 | 382 | 2017-06-27
|  |  | 2 | 6 | 10 | 6 | [6 empty] | 20 00
|  |  | 3 | 20 | 14 | 15
|  |  | 4 | 4 | 3 | 4
|  |  | сумма | 73 | 41 | 50
5715 | 160 | 231 | 1 | 18 | 25 | 9 | 221 | 220 | 223 | 391 | 388 | 387 | 2017-06-27
|  |  | 2 | 5 | 8 | 10 | [6 empty] | 19 40
|  |  | сумма | 23 | 33 | 19
5716 | 40 | 57.8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 228 | 223 | 224 | 396 | 394 | 395 | 2017-06-29
|  |  | сумма | [9 empty] | 20 35
|  |  | сумма | 1 | 4 | 1
5717 | 100 | 144 | 1 | 5 | 8 | 6 | 226 | 222 | 226 | 388 | 385 | 389 | 2017-06-27
|  |  | 2 | 6 | 7 | 4 | [6 empty] | 21 30
|  |  | сумма | 11 | 15 | 10
5718 | 100 | 144 | 1 | 13 | 3 | 8 | 221 | 221 | 223 | 382 | 383 | 383 | 2017-06-27
|  |  | 2 | 4 | 8 | 11 | [6 empty] | 20 15
|  |  | сумма | 17 | 11 | 19
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11508
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5801 | 100 | 144 | 1 | 11 | 6 | 18 | 232 | 234 | 226 | 406 | 402 | 406 | 2017-06-28
|  |  | 2 | 15 | 16 | 12 | [6 empty] | 18 25
|  |  | сумма | 26 | 22 | 30
5802 | 100 | 144 | 1 | 3 | 5 | 1 | 227 | 225 | 224 | 396 | 395 | 395 | 2017-06-29
|  |  | 2 | 1 | 4 | 3 | [6 empty] | 18 00
|  |  | сумма | 4 | 9 | 4
5803 | 250 | 361 | 1 | 43 | 26 | 22 | 223 | 230 | 227 | 396 | 397 | 397 | 2017-06-29
|  |  | 2 | [9 empty] | 18 25
|  |  | сумма | 43 | 26 | 22
5804 | 100 | 144 | 1 | 30 | 7 | 22 | 226 | 229 | 229 | 393 | 391 | 396 | 2017-06-29
18 45
|  |  | сумма | 30 | 7 | 22
5805 | 100 | 144 | 1 | 18 | 18 | 29 | 228 | 228 | 226 | 393 | 392 | 393 | 2017-06-29
|  |  | 2 | 6 | 10 | 52 | [6 empty] | 19 00
|  |  | 3 | 3 | 2 | 7
|  |  | сумма | 27 | 30 | 88
5806 | 10 | 14.4 | 1 | 7 |  |  | 228 | [5 empty] | 2017-06-29
|  |  | сумма | [9 empty] | 19 40
ПС 35/10 "Тастуба-комплекс" Ф-3
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1611 | 100 | 144 | 1 | 5 | 3 | 7 | 235 | 235 | 234 | 410 | 410 | 415 | 2017-06-28
18 40
|  |  | сумма | 5 | 3 | 7
1612 | 100 | 144 | 1 | 7 | 3 | 5 | 235 | 237 | 235 | 409 | 413 | 410 | 2017-06-28
|  |  | 2 | 3 | 1 | 7 | [6 empty] | 18 45
|  |  | сумма | 10 | 4 | 12
ПС35/10 "Озерки" Ф14201
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
2101 | 160 | 231 | 1 | 20 | 14 | 15 | 229 | 232 | 233 | 405 | 404 | 400 | 2017-06-28
|  |  | 2 | 10 | 15 | 12 | [6 empty] | 21 20
|  |  | 3 | 1 | 2 | 1
|  |  | сумма | 31 | 31 | 28
2102 | 250 | 361 | 1 | 20 | 32 | 7 | 235 | 234 | 231 | 408 | 401 | 403 | 2017-06-28
|  |  | 2 | 41 | 27 | 31 | [6 empty] | 21 00
|  |  | 3 | 4 | 2 | 2
|  |  | сумма | 65 | 61 | 40
ПС35/10 "Озерки"Ф14207
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
4948 | 100 | 144 | 1 | 22 | 20 | 8 | 240 | 240 | 236 | 420 | 410 | 410 | 2017-06-28
|  |  | 2 | 3 | 6 | 7 | [6 empty] | 20 35
|  |  | сумма | 25 | 26 | 15
4950 | 160 | 231 | 1 | 1 | 1 | 2 | 240 | 242 | 238 | 420 | 415 | 415 | 2017-06-28
|  |  | 2 | 15 | 3 | 10 | [6 empty] | 20 20
|  |  | сумма | 16 | 4 | 12
|  |  | 1 | 10 | 11 | 2 | 236 | 242 | 240 | 413 | 422 | 415 | 28.062017
4930 | 100 | 144 | 2 | 3 | 14 | 2 | [6 empty] | 19 30
|  |  |  | 13 | 25 | 4
4936 | 400 | 577.4 | 1 | 41 | 72 | 58 | 234 | 236 | 236 | 409 | 405 | 405 | 2017-06-30
|  |  | 2 | 7 | 11 | 1 | [6 empty] | 18 35
|  |  | 3 | 39 | 24 | 24
|  |  | сумма | 87 | 107 | 83
ПС 35/10 "КАШКИНО" Ф10202
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1942 | 100 | 144 | 1 | 1 | 6 | 3 | 234 | 233 | 231 | 409 | 403 | 402 | 2017-06-27
|  |  | 2 | 20 | 16 | 27 | [6 empty] | 18 50
|  |  | 3 | 18 | 10 | 14
|  |  | сумма | 39 | 32 | 44
1944 | 100 | 144 | 1 | 30 | 38 | 13 | 233 | 226 | 237 | 407 | 404 | 398 | 2017-06-27
|  |  | 2 | 2 | 1 | 6 | [6 empty] | 18 30
|  |  | сумма | 32 | 39 | 19
1946 | 100 | 144 | 1 | 26 | 11 | 21 | 230 | 235 | 233 | 402 | 405 | 406 | 2017-06-27
|  |  | 2 | 8 | 10 | 5 | [6 empty] | 18 40
|  |  | сумма | 34 | 21 | 26
1947 | 100 | 144 | 1 | 16 | 10 | 11 | 214 | 242 | 228 | 395 | 393 | 398 | 2017-06-27
|  |  | 2 | 25 | 15 | 1 | [6 empty] | 19 00
|  |  | сумма | 41 | 25 | 12
1945 | 100 | 144 | 1 | 13 | 2 | 14 | 231 | 231 | 234 | 397 | 405 | 403 | 2017-06-27
|  |  | 2 | 14 | 2 | 8 | [6 empty] | 19 15
|  |  | сумма | 14 | 2 | 8