## замеры лето 2017
ОП с.Новобелокатай ООО "ГИП-Электро"
ЛЕТО 2017
№ТП | Sтр, кВА | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  | А | В | С | [6 empty] | 28.06.17 21ч.55м.
ТП 3608 | 160 | 1 | 25.9 | 17.3 | 16.8 | 238 | 241 | 245 | 421 | 422 | 419
|  | 2 | 21.7 | 23.8 | 18.6
|  | 3 | 11.4 | 7.8 | 5.6
|  | сумма | 59 | 48.9 | 41
|  | P(кВт) | 35.9345
ТП 3606 | 160 | 1 | 20.2 | 36.4 | 21.9 | 236 | 237 | 236 | 410 | 408 | 409 | 29.06.17 20ч.10м.
|  | 2 | 8.8 | 14.2 | 8.7
|  | сумма | 29 | 50.6 | 30.6
|  | P(кВт) | 26.0439
ТП 3604 | 160 | 1 | 4.7 | 23.2 | 14.8 | 231 | 237 | 227 | 410 | 408 | 405 | 29.06.17 20ч.25м.
|  | 2 | 32.6 | 23.5 | 27.8
|  | 3 | 51.7 | 49.9 | 44.3
|  | сумма | 89 | 96.6 | 86.9
|  | P(кВт) | 63.1292
ТП 3687 | 160 | 1 | 5.8 | 18.3 | 21.8 | 236 | 237 | 230 | 408 | 406 | 409 | 28.06.17 21ч.40м.
|  | 2 | 2.2 | 10 | 1.3
|  | 3 | 33.7 | 9.1 | 14.9
|  | сумма | 41.7 | 37.4 | 38
|  | P(кВт) | 27.4404
ТП 3686 | 250 | 1 | 4.2 | 27.2 | 16.5 | 234 | 238 | 231 | 408 | 407 | 407 | 28.06.17 21ч.15м.
|  | 2 | 15.5 | 8.8 | 22.6
|  | 3 | 28 | 34.9 | 48.2
|  | 4 | 28.5 | 5.8 | 22.6
|  | сумма | 76.2 | 76.7 | 109.9
|  | P(кВт) | 61.5828
ТП 3607 | 100 | 1 | 10.6 | 13.2 | 26.6 | 228 | 242 | 234 | 411 | 410 | 407 | 28.06.17 20ч.45м.
|  | 2 | 13.6 | 8.2 | 25.4
|  | 3 | 15.9 | 9.6 | 8.2
|  | сумма | 40.1 | 31 | 60.2
|  | P(кВт) | 30.8117
ТП 3617 | 250 | 1 | 19.5 | 9.1 | 6.3 | 223 | 248 | 236 | 408 | 411 | 409 | 28.06.17 18ч.00м.
|  | 2 | 58.4 | 19 | 14.5
|  | 3 | 15.5 | 16.7 | 15.5
|  | 4 | 32.9 | 10.8 | 10.6
|  | сумма | 126.3 | 55.6 | 46.9
|  | P(кВт) | 53.9205
ТП 3696 | 100 | 1 | 1.6 | 1.4 | 4.1 | 237 | 227 | 227 | 403 | 405 | 409 | 28.06.17 19ч.25м.
|  | 2 | 14.8 | 29.3 | 17.3
|  | 3 | 87.3 | 73.3 | 78.8
|  | сумма | 103.7 | 104 | 100.2
|  | P(кВт) | 70.9196
ТП 3632 | 100 | 1 | 11.9 | 30.7 | 11.2 | 231 | 231 | 231 | 400 | 400 | 400 | 28.06.17 19ч.55м.
|  | 2 | 15.4 | 18.5 | 22.3
|  | 3 | 0.7 | 0.5 | 0.1
|  | сумма | 28 | 49.7 | 33.6
|  | P(кВт) | 25.7103
ТП 3633 | 250 | 1 | 38.4 | 18 | 35.1 | 230 | 245 | 238 | 411 | 412 | 409 | 28.06.17 20ч.20м.
|  | 2 | 5.6 | 7.9 | 29.2
|  | 3 | 20.6 | 40.8 | 31.2
|  | 4 | 17.8 | 16.3 | 37.6
|  | сумма | 82.4 | 83 | 133.1
|  | P(кВт) | 70.9435
ТП 3634 | 160 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 231 | 233 | 232 | 408 | 406 | 402 | 28.06.17 9ч.00м.
|  | 2 | 0 | 0 | 2
|  | сумма | 0 | 0.2 | 2
|  | P(кВт) | 0.5104
ТП 3620 | 400 | 1 | 5.7 | 9.1 | 27.4 | 235 | 234 | 231 | 411 | 406 | 410 | 28.06.17 18ч.20м.
|  | 2 | 11.2 | 3.1 | 17.3
|  | 3 | 13.6 | 32.7 | 21.5
|  | 4 | 7.6 | 10.3 | 12.5
|  | сумма | 38.1 | 55.2 | 78.7
|  | P(кВт) | 40.1333
№ТП | Sтр, кВА | №Ф
ТП 3674 | 250 | 1 | 22.7 | 23.2 | 17.7 | 233 | 235 | 234 | 404 | 406 | 404 | 29.06.17 18ч.23м.
|  | 2 | 16.3 | 45.2 | 17.7
|  | 3 | 4.2 | 0.1 | 0.3
|  | 4 | 3.6 | 5.5 | 26.3
|  | сумма | 46.8 | 74 | 62
|  | P(кВт) | 42.7752
ТП 3635 | 160 | 1 | 7.4 | 9.1 | 12.4 | 232 | 235 | 236 | 405 | 407 | 406 | 29.06.17 18ч.10м.
|  | 2 | 13.5 | 12.1 | 8.2
|  | 3 | 12.4 | 31.4 | 13.2
|  | 4 | 38.7 | 33.9 | 32.5
|  | сумма | 72 | 86.5 | 66.3
|  | P(кВт) | 52.6781
ТП 3636 | 630 | 1 | 7.2 | 0.8 | 0.6 | 241 | 239 | 238 | 414 | 418 | 420 | 29.06.17 18ч.35м.
|  | 2 | 26.8 | 65.3 | 54.6
|  | 3 | 28.3 | 37.4 | 37.8
|  | 4 | 10.1 | 33.5 | 16.4
|  | сумма | 72.4 | 137 | 109.4
|  | P(кВт) | 76.2995
ТП 3637 | 630 | 1 | 59.5 | 88.9 | 71.8 | 232 | 228 | 230 | 398 | 400 | 397 | 28.06.17 10ч.50м.
|  | 2 | 59.8 | 79.8 | 75.5
|  | 3 | 53.9 | 47.2 | 49.8
|  | 4 | 61.2 | 60.3 | 57.3
|  | 5 | 34.4 | 37.5 | 20.8
|  | 6 | 24.8 | 26.6 | 24.8
|  | сумма | 293.6 | 340.3 | 300
|  | P(кВт) | 214.797
ТП 3638 | 160 | 1 | 8.7 | 5.5 | 23.3 | 231 | 231 | 229 | 401 | 397 | 398 | 29.06.17 18ч.50м.
|  | 2 | 26.7 | 33.3 | 51.5
|  | 3 | 37.3 | 43.2 | 44.4
|  | сумма | 46 | 48.7 | 67.7
|  | P(кВт) | 37.4061
ТП 3675 | 2*160 | 1 | 0 | 15.3 | 8.5 | 231 | 228 | 227 | 397 | 401 | 403 | 28.06.17 11ч.00м.
|  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | сумма | 0 | 15.3 | 8.5
|  | P(кВт) | 5.4423
ТП 3602 | 250 | 1 | 11.4 | 19.7 | 14.4 | 226 | 231 | 221 | 393 | 396 | 393 | 28.06.17 8ч.45м.
|  | 2 | 4.5 | 17.7 | 5.8
|  | 3 | 50.6 | 8.1 | 33.7
сумма
|  | P(кВт) | 0
ТП 3616 | 160 | 1 | 7.7 | 30.6 | 11.2 | 247 | 238 | 237 | 426 | 423 | 423 | 29.06.17 19ч.30м.
|  | сумма | 7.7 | 30.6 | 11.2
|  | P(кВт) | 11.913
ТП 3600 | 160 | 1 | 15.6 | 22 | 48 | 239 | 230 | 236 | 410 | 411 | 410 | 29.06.17 19ч.40м.
|  | сумма | 15.6 | 22 | 48
|  | P(кВт) | 20.116
ТП 3611 | 250 | 1 | 14.9 | 10.8 | 14.7 | 231 | 220 | 222 | 396 | 392 | 392 | 28.06.17 11ч.10м.
|  | 2 | 17.4 | 10.6 | 25.8
|  | 3 | 14.3 | 18.5 | 24.1
|  | 4 | 1.9 | 1.8 | 0.8
|  | 5 | 9.3 | 7.5 | 14.8
|  | сумма | 57.8 | 49.2 | 80.2
|  | P(кВт) | 41.9952
ТП 3613 | 250 | 1 | 8.9 | 291 | 5.6 | 243 | 236 | 243 | 410 | 426 | 422 | 29.06.17 19ч.20м.
|  | 2 | 8.8 | 1.2 | 0.2
|  | 3 | 7.1 | 23.6 | 6.7
|  | 4 | 0.1 | 0.9 | 0.2
|  | сумма | 24.9 | 316.7 | 12.7
|  | P(кВт) | 85.2682
ТП 3610 | 160 | 1 | 8.3 | 16.6 | 9.4 | 231 | 229 | 231 | 400 | 401 | 398 | 29.06.17 19ч.55м.
|  | 2 | 32 | 16.2 | 29.6
|  | сумма | 40.3 | 32.8 | 39
|  | P(кВт) | 25.8204
ТП 3609 | 100 | 1 | 20.8 | 26.9 | 16.8 | 226 | 234 | 236 | 405 | 404 | 403 | 28.06.17 10ч.30м.
|  | 2 | 7.9 | 7.1 | 0.1
|  | сумма | 28.7 | 34 | 16.9
|  | P(кВт) | 18.4672
ТП 3707 | 100 | 1 | 34.2 | 22.1 | 20.2 | 236 | 237 | 236 | 410 | 410 | 409
|  | 2 | 11.1 | 7.5 | 2
|  | сумма | 45.3 | 29.6 | 22.2
|  | P(кВт) | 22.948
№ТП | Sтр, кВА | №Ф
ТП 3625 | 250 | 1 | 52.3 | 53.4 | 50 | 226 | 226 | 224 | 394 | 394 | 391 | 28.06.17 10ч.05м.
|  | 2 | 3.4 | 2.2 | 18.3
|  | 3 | 8.8 | 16.6 | 16
|  | 4 | 6.6 | 7 | 0.7
|  | сумма | 71.1 | 79.2 | 85
|  | P(кВт) | 53.0209
Заводская |  | 1 | 10.8 | 7.2 | 8.1 | 225 | 228 | 223 | 397 | 395 | 391 | 29.06.17 20ч.05м.
|  | сумма | 10.8 | 7.2 | 8.1
|  | P(кВт) | 5.8812
ТП 3705 | 100 | 1 | 9.2 | 20 | 19.8 | 247 | 227 | 228 | 408 | 404 | 400 | 27.06.17 13ч.35м.
|  | 2 | 9.5 | 14.3 | 30.6
|  | 3 | 4.6 | 4.5 | 16
|  | сумма | 23.3 | 38.8 | 66.4
|  | P(кВт) | 30.069
ТП 3655 | 160 | 1 | 4.3 | 9.4 | 4.3 | 237 | 236 | 236 | 413 | 411 | 412 | 27.06.17 12ч.10м.
|  | 2 | 156 | 92.5 | 66.6
|  | 3 | 0 | 1.7 | 1.1
4
|  | сумма | 160.3 | 103.6 | 72
|  | P(кВт) | 79.3844
ТП 3659 | 160 | 1 | 15 | 15.8 | 14.5 | 238 | 240 | 239 | 417 | 418 | 414 | 27.06.17 13ч.20м.
|  | сумма | 15 | 15.8 | 14.5
|  | P(кВт) | 10.8267
ТП 3689 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 239 | 239 | 415 | 413 | 417 | 27.06.17 11ч.50м.
|  | сумма | 0 | 0 | 0
|  | P(кВт) | 0
ТП 3656 | 40 | 1 | 0.6 | 3.3 | 0.5 | 236 | 236 | 240 | 415 | 415 | 417 | 27.06.17 12ч.40м.
|  | сумма | 0.6 | 3.3 | 0.5
|  | P(кВт) | 1.0443
ТП 3654 | 250 | 1 | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 241 | 245 | 242 | 426 | 422 | 423 | 27.06.17 12ч.20м.
|  | 2 | 7.9 | 7.9 | 6.4
|  | 3 | 5.3 | 9.2 | 4.7
|  | 4 | 14 | 0.2 | 0
|  | сумма | 32.7 | 17.5 | 11.3
|  | P(кВт) | 14.924
ТП 3710 | 100 | 1 | 16.8 | 6.3 | 17.1 | 237 | 237 | 235 | 410 | 408 | 408 | 29.06.17 20ч.55м.
|  | 2 | 6 | 9 | 7.6
|  | сумма | 22.8 | 15.3 | 24.7
|  | P(кВт) | 14.8417
ТП 3711 | 63 | 1 | 6.4 | 0.6 | 0.9 | 234 | 237 | 234 | 410 | 410 | 405 | 28.06.17 18ч.50м.
|  | 2 | 12.9 | 7.8 | 17.9
|  | сумма | 19.3 | 8.4 | 18.8
|  | P(кВт) | 10.9275
ТП 3712 | 100 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 237 | 239 | 236 | 412 | 410 | 407 | 29.06.17 20ч.40м.
|  | 2 | 2.7 | 4.3 | 15.6
|  | сумма | 2.8 | 5.2 | 17.2
|  | P(кВт) | 5.9808
ТП 3623 | 63 | 1 | 0.5 | 1.5 | 9.7 | 228 | 228 | 228 | 395 | 395 | 395 | 28.06.17 9ч.15м.
|  | 2 | 0 | 0 | 0.1
|  | сумма | 0.5 | 1.5 | 9.8
|  | P(кВт) | 2.6904
ТП 3714 | 250 | 1 | 25.3 | 34.2 | 15.5 | 228 | 226 | 227 | 392 | 394 | 392 | 28.06.17 9ч.45м.
|  | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.1
|  | сумма | 25.8 | 34.4 | 15.6
|  | P(кВт) | 17.2066