| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей июнь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| 2439 | 63 | 91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 235 | 235 | 233 | 411 | 405 | 408 | 28.06.17 1850 |
|  |  |  | 2 | 7 | 1 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 9 | 4 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |

| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2017 ОП Белебей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| 2105 | 40 | 57,8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 222 | 222 | 221 | 390 | 387 | 388 | 28.06.17 1810 |
|  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2017 ОП Белебей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| 2116 | 160 | 231 | 1 | 2 | 9 | 4 | 228 | 230 | 229 | 395 | 402 | 397 | 28.06.17 1930 |
|  |  |  | 2 | 10 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 12 | 12 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |

| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2017 ОП Белебей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| 2326 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 230 | 230 | 396 | 398 | 396 | 24.06.17 2000 |
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2017 ОП Белебей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| 2092 | 63 | 91 | 1 | 1 | 0 | 2 | 237 | 236 | 235 | 413 | 410 | 410 | 28.06.17 2045 |
|  |  |  | 2 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 1 | 9 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 3 | 13 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |

| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей июнь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| 2396 | 40 | 57,8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 224 | 224 | 223 | 390 | 394 | 392 | 28.06.17 2000 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |