| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2017 ОП Белебей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| 3 | 1000 | 1445 | 3 | 0 | 0 | 4 | 224 | 226 | 225 | 389 | 388 | 389 | 23.06.17 1345 |
|  |  |  | 4 | 45 | 39 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 70 | 77 | 77 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 88 | 30 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 730 | 730 | 730 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 933 | 876 | 909 |  |  |  |  |  |  |  |

| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2017 ОП Белебей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| ТП-2 | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 233 | 400 | 405 | 401 | 23.06.17 1320 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 398 | 400 | 398 | 23.06.17 1325 |
|  |  |  | 2 | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2017 ОП Белебей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| ТП-4 | 1000 | 1445 | 1 | 422 | 389 | 401 | 226 | 226 | 227 | 390 | 389 | 392 | 23.06.17 1410 |
|  |  |  | 2 | 185 | 196 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 607 | 585 | 611 |  |  |  |  |  |  |  |

| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2017 ОП Белебей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| ТП-5 | 1000 | 1445 | 1 | 499 | 520 | 477 | 227 | 226 | 227 | 390 | 391 | 394 | 23.06.17 1430 |
|  |  |  | 2 | 12 | 15 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 11 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 522 | 539 | 501 |  |  |  |  |  |  |  |

| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2017 ОП Белебей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| 6 | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 | 231 | 235 | 410 | 400 | 402 | 23.06.17 1500 |
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 30 | 19 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 1 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 31 | 29 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |

| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей декабрь 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| 8 | 630 | 910 | 1 | 380 | 401 | 420 | 225 | 226 | 225 | 390 | 390 | 390 | 21.06.17 1030 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 380 | 401 | 420 |  |  |  |  |  |  |  |