## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2016 г. ОП с.Красноусольский
№ ТП | S mp, к BA | I ном | № ф | I (A) |  |  | U ф (B) |  |  | U л (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | АВ | ВС | АС
ТП-101 | 160 | 231 | 1 | 14.7 | 13.5 | 9.3 | 226 | 227 | 228 | 393 | 395 | 394 | 20.12.2016 18.30
|  |  | 2 | I (A) A: 9.4; I (A) B: 0; I (A) C: 12
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 4.3
5
|  |  | сумма | I (A) A: 24.1; I (A) B: 13.5; I (A) C: 25.6
ТП-102 | 160 | 231 | 1 | 0 | 6.6 | 3.4 | 228 | 227 | 227 | 394 | 393 | 395 | 20.12.2016 18.45
|  |  | 2 | I (A) A: 24.3; I (A) B: 24.7; I (A) C: 26.4
|  |  | 3 | I (A) A: 20.6; I (A) B: 21.8; I (A) C: 18.8
|  |  | 4 | I (A) A: 25.3; I (A) B: 8.9; I (A) C: 0.06
|  |  | 5 | I (A) A: 14.5; I (A) B: 14.8; I (A) C: 15.7
|  |  | сумма | I (A) A: 84.7; I (A) B: 76.8; I (A) C: 64.36
ТП-103 | 250 | 361 | 1 | 16.6 | 14.4 | 15.7 | 227 | 228 | 229 | 394 | 397 | 396 | 20.12.2016 19.05
|  |  | 2 | I (A) A: 31.7; I (A) B: 17.7; I (A) C: 22.2
|  |  | 3 | I (A) A: 66.8; I (A) B: 53.5; I (A) C: 53.7
|  |  | сумма | I (A) A: 115.1; I (A) B: 85.6; I (A) C: 91.3
ТП-104 | 160 | 231 | 1 | 1.4 | 18.9 | 16.1 | 228 | 227 | 229 | 395 | 397 | 396 | 20.12.2016 19.45
|  |  | 2 | I (A) A: 21.3; I (A) B: 22.6; I (A) C: 8
3
|  |  | сумма | I (A) A: 22.7; I (A) B: 41.5; I (A) C: 24.1
ТП-105 | 160 | 231 | 1 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0 | 20.12.2016 19.50
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
3
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-5104 | 250 | 231 | 1+4 | 45.5 | 24.3 | 84.2 | 225 | 237 | 216 | 386 | 393 | 396 | 20.12.2016 20.15
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 3.5; I (A) C: 12.5
|  |  | 3 | I (A) A: 102.2; I (A) B: 23.7; I (A) C: 91.5
4+1
|  |  | 5 | I (A) A: 26; I (A) B: 115.8; I (A) C: 88.6
|  |  | сумма | I (A) A: 173.7; I (A) B: 167.3; I (A) C: 276.8
ТП-5106 | 250 | 231 | 1 | 31.4 | 9 | 13.3 | 228 | 230 | 231 | 395 | 397 | 396 | 20.12.2016 20.35
|  |  | 2 | I (A) A: 68.8; I (A) B: 44.6; I (A) C: 75.4
|  |  | сумма | I (A) A: 100.2; I (A) B: 53.6; I (A) C: 88.7
ТП-5108 | 400 | 578 | 1 | 81.1 | 59.4 | 91.9 | 230 | 236 | 233 | 407 | 407 | 409 | 20.12.2016 20.50
|  |  | 2 | I (A) A: 62.8; I (A) B: 88.5; I (A) C: 30
|  |  | 3 | I (A) A: 8.7; I (A) B: 8.7; I (A) C: 8.7
|  |  | сумма | I (A) A: 152.6; I (A) B: 156.6; I (A) C: 130.6
|  | Начальник ОП с. Красноусольский |  | U ф (B) C: В.А. Безовчук