## ВЛ-0,4кВ
Приложение № 1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Магинск декабрь 2015г.
ПС35/10 "Абдуллино" Ф11501
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 16 | 41 | 34 | [6 empty] | 2015-12-24
5101 | 250 | 361 | 2 | 37 | 51 | 49 | [6 empty] | 20:30:00
|  |  | 3 | 34 | 9 | 44
|  |  | 4 | 2 | 4 | 4
|  |  | сумма | 89 | 105 | 131 | 237 | 236 | 236 | 408 | 409 | 407
|  |  | Р(кВт) |  | 76.789
|  |  | 1 | 55 | 30 | 24 | [6 empty] | 2015-12-24 19:25
5102 | 100 | 231 | 2 | 22 | 28 | 14 | [6 empty] | 19:25
|  |  | сумма | 77 | 58 | 38 | 230 | 228 | 241 | 404 | 402 | 408
|  |  | Р(кВт) |  | 40.092
|  |  | 1 | 84 | 78 | 86 | [6 empty] | 2015-12-24
5103 | 250 | 361 | 2 | 60 | 62 | 38 | [6 empty] | 19:35
|  |  | 3 | 61 | 29 | 27
|  |  | сумма | 205 | 169 | 151 | 233 | 232 | 231 | 401 | 402 | 400
|  |  | Р(кВт) |  | 121.854
|  |  | 1 | 12 | 34 | 54 | [6 empty] | 2015-12-24 20:15
5104 | 250 | 361 | 2 | 50 | 18 | 14 | [6 empty] | 20:15
|  |  | 3 | 6 | 0 | 2.5
|  |  | сумма | 68 | 52 | 70.5 | 239 | 234 | 232 | 412 | 409 | 409
|  |  | Р(кВт) |  | 44.776
|  |  | 1 | 6.7 | 13 | 9 | [6 empty] | 2015-12-24
5105 | 100 | 144 | 2 | 10.5 | 33 | 35 | [6 empty] | 19:45
|  |  | 3 | 4 | 5 | 27
|  |  | сумма | 21.2 | 51 | 71 | 232 | 233 | 230 | 402 | 403 | 401
|  |  | Р(кВт) |  | 33.1314
|  |  | 1 | 39 | 48 | 29 | [6 empty] | 2015-12-24
5106 | 250 | 361 | 2 | 22 | 62 | 55 | [6 empty] | 19:40
|  |  | 3 | 13 | 24 | 20
|  |  | сумма | 74 | 134 | 104 | 237 | 232 | 229 | 404 | 403 | 407
|  |  | Р(кВт) |  | 72.442
|  |  | 1 | 1 | 3 | 0 | [6 empty] | 2015-12-24
5108 | 100 | 144 | 2 | [9 empty] | 18:05
|  |  | сумма | 1 | 75.442 | 0 | 241 | 242 | 245 | 427 | 426 | 426
|  |  | Р(кВт) |  | 18.498
5109 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2015-12-24
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0 | 238 | 245 | 418 | 418 | 416 |  | 18:00
|  |  | Р(кВт) |  | 0
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 16 | 21 | 35 | [6 empty] | 2015-12-24
5110 | 100 | 144 | 2 | 27 | 9 | 19 | [6 empty] | 20:10
|  |  | сумма | 43 | 30 | 54 | 234 | 236 | 233 | 404 | 409 | 406
|  |  | Р(кВт) |  | 29.724
|  |  | 1 | 29 | 16 | 13 | [6 empty] | 2015-12-24
5111 | 100 | 144 | 2 | 27 | 14 | 18 | [6 empty] | 20:00
|  |  | 3 | 9 | 14 | 22
|  |  | сумма | 65 | 44 | 53 | 233 | 234 | 232 | 402 | 406 | 405
|  |  | Р(кВт) |  | 37.737
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11506
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | пр | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2015-12-23
5601 | 100 | 144 | 1 | 16 | 22 | 15 | [6 empty] | 19:35
|  |  | 2 | 31 | 34 | 34
|  |  | сумма | 47 | 56 | 49 | 240 | 238 | 237 | 411 | 412 | 408
|  |  | Р(кВт) |  | 36.221
|  |  | 1 | 90 | 18 | 57 | [6 empty] | 2015-12-23
5602 | 250 | 361 | 2 | 27 | 23 | 47 | [6 empty] | 19:50
|  |  | сумма | 117 | 77.221 | 104 | 328 | 240 | 242 | 415 | 412 | 419
|  |  | Р(кВт) |  | 82.077
|  |  | 1 | 14 | 9 | 15 | [6 empty] | 2015-12-23
5603 | 250 | 361 | 2 | 13 | 15 | 13 | [6 empty] | 19:15
|  |  | 3 | 20 | 23 | 30
|  |  | 4 | 55 | 18 | 41
|  |  | сумма | 102 | 65 | 99 | 241 | 246 | 235 | 422 | 427 | 423
|  |  | Р(кВт) |  | 63.837
|  |  | 1 | 31 | 40 | 21 | [6 empty] | 2015-12-23
5604 | 250 | 361 | 2 | 26 | 24 | 35 | [6 empty] | 18:55
|  |  | 3 | 47 | 52 | 76
|  |  | 4 | 39 | 42 | 51
|  |  | сумма | 143 | 158 | 183 | 235 | 234 | 235 | 410 | 412 | 416
|  |  | Р(кВт) |  | 113.582
5605 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0.4 | 6.4 | [6 empty] | 2015-12-23
|  |  | 2 | [9 empty] | 20:00
|  |  | сумма | 0 | 113.982 | 6.4 | 237 | 241 | 237 | 419 | 418 | 423
|  |  | Р(кВт) |  | 28.9865
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11507
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5701 | 63 | 91 | 1 | 4.3 | 2.7 | 9.4 | [6 empty] | 2015-12-23
|  |  | сумма | 4.3 | 2.7 | 9.4 | 238 | 247 | 238 | 420 | 426 | 424 | 17:15
|  |  | Р(кВт) |  | 3.9275
5702 | 63 | 91 | 1 | 50.2 | 24.1 | 7.3 | [6 empty] | 2015-12-23
|  |  | сумма | 50.2 | 24.1 | 7.3 | 212 | 255 | 241 | 408 | 413 | 416 | 17:25
|  |  | Р(кВт) |  | 18.5472
5703 | 63 | 91 | 1 | 13.6 | 19.5 | 11.3 | [6 empty] | 2015-12-23
|  |  | сумма | 13.6 | 19.5 | 11.3 | 243 | 235 | 232 | 429 | 427 | 433 | 17:35
|  |  | Р(кВт) |  | 10.5089
5704 | 100 | 144 | 1 | 8.6 | 2 | 10.1 | [6 empty] | 2015-12-23
|  |  | сумма | 8.6 | 2 | 10.1 | 245 | 260 | 252 | 446 | 423 | 395 | 17:45
|  |  | Р(кВт) |  | 5.1722
5705 | 63 | 91 | 1 | 7 | 1.7 | 5.8 | [6 empty] | 2015-12-23
|  |  | сумма | 7 | 1.7 | 5.8 | 238 | 244 | 242 | 428 | 423 | 423 | 18::00
|  |  | Р(кВт) |  | 3.4844
5706 | 100 | 144 | 1 | 40.1 | 15.1 | 38.9 | [6 empty] | 2015-12-21
|  |  | 2 | 13.9 | 22.1 | 18.8 | [6 empty] | 20:40
|  |  | сумма | 54 | 37.2 | 57.7 | 223 | 231 | 238 | 400 | 402 | 403
|  |  | Р(кВт) |  | 34.3678
5707 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2015-12-21
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 19:45
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 232 | 402 | 408 | 406
|  |  | Р(кВт) |  | 0
5708 | 63 | 91 | 1 | 42.8 | 49.8 | 34.6 | [6 empty] | 2015-12-21
|  |  | сумма | 42.8 | 49.8 | 34.6 | 238 | 238 | 242 | 420 | 420 | 418 | 20:00
|  |  | Р(кВт) |  | 30.412
5709 | 100 | 144 | 1 | 9.8 | 15.9 | 22 | 232 | 231 | 234 | 398 | 401 | 400
|  |  | 2 | 22.9 | 19.9 | 4.8
|  |  | 3 | 7.1 | 13.9 | 13.3 | [6 empty] | 2015-12-21
|  |  | сумма | 39.8 | 49.7 | 40.1 | [6 empty] | 21:00
|  |  | Р(кВт) |  | 30.0977
5710 | 160 | 231 | 1 | 16.8 | 1.5 | 12.1 | [6 empty] | 2015-12-21
|  |  | 2 | 16.1 | 19.2 | 26.3 | [6 empty] | 19:40
|  |  | сумма | 32.9 | 20.7 | 38.4 | 221 | 226 | 221 | 390 | 391 | 388
|  |  | Р(кВт) |  | 20.4355
5711 | 160 | 231 | 1 | 4.2 | 5.4 | 3 | [6 empty] | 2015-12-21
|  |  | 2 | 25.9 | 61.2 | 10.9 | [6 empty] | 19:30
|  |  | сумма | 30.1 | 66.6 | 13.9 | 211 | 219 | 238 | 392 | 387 | 388
|  |  | Р(кВт) |  | 24.2447
5712 | 160 | 231 | 1 | 4.5 | 25.9 | 23.8 | [6 empty] | 2015-12-21
|  |  | 2 | [9 empty] | 19:00
|  |  | сумма | 4.5 | 25.9 | 23.8 | 224 | 222 | 225 | 389 | 390 | 388
|  |  | Р(кВт) |  | 12.1128
5713 | 100 | 144 | 1 | 6.6 | 0.3 | 0 | [6 empty] | 2015-12-21
|  |  | сумма | 6.6 | 0.3 | 0 | 230 | 231 | 236 | 403 | 406 | 410 | 18:00
|  |  | Р(кВт) |  | 1.5873
5714 | 250 | 361 | 1 | 11.9 | 61.8 | 15.3 | [6 empty] | 2015-12-21
|  |  | 2 | 25.2 | 16.9 | 17.9 | [6 empty] | 18:20
|  |  | 3 | 49.6 | 61.8 | 51.9
|  |  | сумма | 86.7 | 140.5 | 85.1 | 226 | 225 | 228 | 392 | 396 | 393
|  |  | Р(кВт) |  | 70.6095
5715 | 160 | 231 | 1 | 6.4 | 12.7 | 2.1 | [6 empty] | 2015-12-21
|  |  | 2 | 10.4 | 8.5 | 50.9 | [6 empty] | 18:15
|  |  | сумма | 16.8 | 21.2 | 53 | 233 | 238 | 230 | 408 | 410 | 405
|  |  | Р(кВт) |  | 21.15
5716 | 40 | 57.8 | 1 | 2 | 6 | 1.5 | [6 empty] | 2015-12-22
|  |  | сумма | 2 | 6 | 1.5 | 236 | 237 | 236 | 413 | 415 | 417 | 18:20
|  |  | Р(кВт) |  | 2.248
5717 | 100 | 144 | 1 | 24.9 | 25.2 | 35.5 | [6 empty] | 2015-12-21
|  |  | 2 | 9.4 | 10.9 | 0.4 | [6 empty] | 20:25
|  |  | сумма | 34.3 | 36.1 | 35.9 | 233 | 233 | 232 | 400 | 402 | 400
|  |  | Р(кВт) |  | 24.732
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11508
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5801 | 100 | 144 | 1 | 40 | 23 | 13 | [6 empty] | 2015-12-23
|  |  | 2 | 13 | 27 | 24 | [6 empty] | 18:40
|  |  | сумма | 53 | 50 | 37 | 231 | 238 | 237 | 412 | 416 | 412
|  |  | Р(кВт) |  | 32.912
5802 | 100 | 144 | 1 | 0 | 9 | 0 | [6 empty] | 2015-12-23
|  |  | 2 | 0.5 | 23 | 13 | [6 empty] | 18:26
|  |  | сумма | 0.5 | 32 | 13 | 245 | 245 | 234 | 417 | 417 | 416
|  |  | Р(кВт) |  | 11.0045
5803 | 250 | 361 | 1 | 48 | 73 | 37 | [6 empty] | 2015-12-23
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 18:00
|  |  | сумма | 48 | 73 | 37 | 234 | 233 | 241 | 416 | 413 | 413
|  |  | Р(кВт) |  | 37.158
5804 | 100 | 144 | 1 | 56 | 59 | 26 | [6 empty] | 2015-12-23
|  |  | 2 | [9 empty] | 17:30
|  |  | сумма | 56 | 59 | 26 | 243 | 228 | 239 | 411 | 415 | 413
|  |  | Р(кВт) |  | 33.274
5805 | 100 | 144 | 1 | 34 | 18 | 54 | [6 empty] | 2015-12-23
|  |  | 2 | 27 | 21 | 48 | [6 empty] | 17:43
|  |  | 3 | 3 | 4 | 7
|  |  | сумма | 64 | 43 | 109 | 231 | 236 | 237 | 407 | 410 | 408
|  |  | Р(кВт) |  | 50.765
5806 | 10 | 14.4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-12-23
|  |  | сумма | 8 | 0 | 0 | [6 empty] | 16:18
|  |  | Р(кВт) |  | 1.936
ПС 35/10 "Тастуба-комплекс" Ф-3
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1611 | 100 | 144 | 1 | 13 | 14 | 30 | [6 empty] | 2015-12-22
19:10
|  |  | сумма | 13 | 14 | 30 | 250 | 253 | 243 | 438 | 435 | 435
|  |  | Р(кВт) |  | 14.082
1612 | 100 | 144 | 1 | 9 | 0 | 3 | [6 empty] | 2015-12-22
|  |  | 2 | 3 | 6 | 5 | [6 empty] | 19:25
|  |  | сумма | 12 | 6 | 8 | 251 | 248 | 251 | 438 | 436 | 438
|  |  | Р(кВт) |  | 6.508
ПС35/10 "Озерки" Ф14201
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
2101 | 160 | 231 | 1 | 38 | 20 | 20 | [6 empty] | 2015-12-21
|  |  | 2 | 25 | 54 | 48 | [6 empty] | 17:40
|  |  | 3 | 1 | 4 | 0
|  |  | сумма | 64 | 78 | 68 | 226 | 234 | 232 | 402 | 414 | 402
|  |  | Р(кВт) |  | 48.492
2102 | 250 | 361 | 1 | 7 | 5 | 10 | [6 empty] | 2015-12-21
|  |  | 2 | 30 | 45 | 14 | [6 empty] | 17:30
|  |  | 3 | 22 | 19 | 30
|  |  | сумма | 59 | 69 | 54 | 233 | 232 | 229 | 409 | 401 | 401
|  |  | Р(кВт) |  | 42.121
ПС35/10 "Озерки"Ф14207
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
4948 | 100 | 144 | 1 | 15 | 25 | 7 | [6 empty] | 2015-12-21
|  |  | 2 | 26 | 9 | 25 | [6 empty] | 18:02
|  |  | сумма | 41 | 34 | 32 | 238 | 236 | 234 | 411 | 416 | 407
|  |  | Р(кВт) |  | 25.27
4950 | 160 | 231 | 1 | 15 | 10 | 15 | [6 empty] | 2015-12-21
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 18:12
|  |  | сумма | 15 | 10 | 15 | 239 | 237 | 235 | 409 | 417 | 410
|  |  | Р(кВт) |  | 9.48
4930 | 100 | 144 | 1 | 9 | 25 | 12 | [6 empty] | 2015-12-21
|  |  | 2 | 7 | 9 | 1 | [6 empty] | 18:35
|  |  | сумма | 16 | 34 | 11 | 233 | 238 | 237 | 406 | 407 | 416
|  |  | Р(кВт) |  | 14.427
ПС 35/10 "КАШКИНО" Ф10202
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1942 | 100 | 144 | 1 | 1.8 | 1.4 | 3.6 | 224 | 230 | 226 | 383 | 388 | 389 | 2015-12-22
|  |  | 2 | 35.9 | 65 | 59.7 | 222 | 224 | 223 | 395 | 378 | 380 | 18:05
|  |  | 3 | 14.4 | 5.1 | 43.9 | 210 | 215 | 210 | 380 | 345 | 320
|  |  | сумма | 52.1 | 71.5 | 107.2 | 227 | 223 | 223 | 390 | 387 | 392
|  |  | Р(кВт) |  | 51.6768
1944 | 100 | 144 | 1 | 64 | 94.5 | 53.8 | 227 | 222 | 236 | 399 | 394 | 399 | 2015-12-22
|  |  | 2 | 1.4 | 1 | 0.7 | 225 | 225 | 235 | 395 | 394 | 399 | 18:25
|  |  | сумма | 65.4 | 95.5 | 54.5 | 227 | 222 | 236 | 395 | 389 | 396
|  |  | Р(кВт) |  | 48.9088
1946 | 100 | 144 | 1 | 22.5 | 6 | 29.4 | 236 | 222 | 228 | 404 | 399 | 394 | 2015-12-22
|  |  | 2 | 1.4 | 1 | 0.7 | 236 | 220 | 226 | 404 | 398 | 395 | 18:50
|  |  | сумма | 23.9 | 7 | 30.1 | 236 | 222 | 228 | 404 | 399 | 394
|  |  | Р(кВт) |  | 14.0572
1947 | 100 | 144 | 1 | 17.8 | 11.2 | 4.4 | 215 | 220 | 224 | 383 | 394 | 375 | 2015-12-22
|  |  | 2 | 2.3 | 13.9 | 13.2 | 216 | 221 | 223 | 385 | 389 | 388 | 19:15
|  |  | сумма | 20.1 | 25.1 | 17.6 | 220 | 224 | 227 | 385 | 392 | 388
|  |  | Р(кВт) |  | 14.0396
1945 | 100 | 144 | 1 | 12 | 10.3 | 21.3 | 227 | 229 | 225 | 400 | 392 | 393 | 2015-12-22
|  |  | 2 | 5 | 0.3 | 3.2 | 227 | 228 | 225 | 400 | 393 | 394 | 19:40
|  |  | сумма | 17 | 10.6 | 24.5 | 227 | 229 | 225 | 400 | 392 | 393
|  |  | Р(кВт) |  | 11.7989

## ВЛ-10кВ
ОП с.Магинск
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС Абдуллино 35/10 кВ |  | 84 | 19.12.13
Ф11501 |  | 26 | 10:30
Ф11506 | 10,1 | 20
Ф11507 |  | 24
Ф11508 |  | 14
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Озерки" |  | 13 | 19.12.13
Ф-14201 | 10,36 | -- | 10:23
Ф-14207 |  | --
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Кашкино" |  | 14 | 19.12.13
Ф-10203 | 10 | -- | 10:18
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Тастуба" | 10 | 1,6 | 19.12.13
Ф-25603 |  | -- | 11:24