## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2015г. ОП г. Мелеуз
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 21.12.15г. 20:30
ТП 5183 | 400 |  | 2 | 10.2 | 7.1 | 13.1 | 242 | 233 | 234 | 414 | 417 | 420
|  |  | 3 | I(A) А: 8.5; I(A) В: 26; I(A) С: 14.9
|  | 578 | 4 | I(A) А: 2.8; I(A) В: 11.4; I(A) С: 2.6
|  |  | сумма | I(A) А: 21.5; I(A) В: 44.5; I(A) С: 30.6
ТП 53 | 630 |  | 1 | 79.8 | 42.3 | 60.1 | 216 | 226 | 222 | 387 | 386 | 386 | 21.12.15г. 20:10
910
|  |  | сумма | I(A) А: 79.8; I(A) В: 42.3; I(A) С: 60.1