## Лист2
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ОП с. Федоровка
№ п/п | №ТП | Мощность ТП, кВА | Адрес | Отпущенная мощность потребителям |  | Обьем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности | Обьем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
1 | 1 | 250 | Молокозавод | 110 | 140 | 140 | 50
2 | 2 | 250 | ул. Пушкина | 654.5 | -404.5 | 0 | 0
3 | 3 | 160 | ЦРБ | 20 | 140 | 140 | 140
4 | 3-1 | 630 | ЦРБ | 20 | 610 | 610 | 610
5 | 3-2 | 630 | ЦРБ | 20 | 610 | 610 | 610
6 | 4 | 100 | Ветлечебница | 40 | 60 | 60 | 45
7 | 5 | 160 | ул. Клары Цеткин | 323 | -163 | 0 | 0
8 | 7 | 160 | ул. Тельмана | 294 | -134 | 0 | 0
9 | 8 | 250 | ул. Кирова | 546 | -296 | 0 | 0
10 | 9 | 250 | ул. Островского | 537 | -287 | 0 | 0
11 | 10 | 100 | Метеостанция | 146.5 | -46.5 | 0 | 0
12 | 11 | 250 | РДК | 185 | 65 | 65 | 0
13 | 13 | 250 | ул. Коммунистическая | 248 | 2 | 2 | 0
14 | 14 | 63 | Водокачка | 10 | 53 | 53 | 0
15 | 16 | 250 | ул. Социалистическая Партнер | 360 | -110 | 0 | 0
16 | 17 | 250 | ул. Социалистическая школа №2 | 490 | -240 | 0 | 0
17 | 18 | 250 | КБО | 594 | -344 | 0 | 0
18 | 19 | 400 | Центральная котельная | 217 | 183 | 183 | 183
19 | 20-1 | 160 | Водокачка | 40 | 120 | 120 | 120
20 | 20-2 | 160 | Водокачка | 51 | 109 | 109 | 109
21 | 22 | 160 | ул. Социалистическая | 499 | -339 | 0 | 0
22 | 23 | 250 | Коптильный цех. Заготконтора | 157.6 | 92.4 | 92.4 | 92.4
23 | 24 | 250 | ул. Ленина | 436 | -186 | 0 | 0
24 | 25 | 100 | Жилсервис | 197 | -97 | 0 | 0
25 | 26 | 160 | Пекарня | 118 | 42 | 42 | 0
26 | 27 | 100 | водокачка 2 подъем | 19.6 | 80.4 | 80.4 | 80.4
27 | 28 | 250 | ул. Гагарина | 210 | 40 | 40 | 40
28 | 29 | 100 | Газсервис отключен в резерве. | 0 | 100 | 100 | 40
29 | 30 | 250 | ул. Дорожная | 211 | 39 | 39 | 39
30 | 31 | 250 | ул. Социалистическая | 282 | -32 | 0 | 0
31 | 32 | 160 | ул. Салавата Юлаева | 279 | -119 | 0 | 0
32 | 33 | 160 | ул. Луговая | 234 | -74 | 0 | 0
33 | 35 | 250 | ул. Колхозная | 169 | 81 | 81 | 76
34 | 36 | 400 | ул. Аляева | 694 | -294 | 0 | 0
35 | 37 | 63 | ул. Кольцевая | 132 | -69 | 0 | 0
36 | 38 | 250 | ул. Каримова | 405 | -155 | 0 | 0
37 | 42П | 250 |  |  |  |  | 223
38 | 46 | 250 | ул. Спортивная 1А | 188.7 | 61.3 | 61.3 | 61.3
39 | 47 | 25 | ВНБ Парковая | 10 | 15 | 15 | 15
40 | 48 | 250 |  |  |  |  | 0
41 | 5858П | 250 |  |  |  |  | 193
Note on E30: User: В резерве отключен в данный момент питается с ТП-25