## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с. Архангельское декабрь 2020
№ ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  | Uф(В) |  |  | Uл(В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4350 | 200 | 361 | 1 | 21.2 | 14.9 | 29.2 | 219 | 226 | 227 | 388 | 390 | 389 | 17.12.20 г. 19 ч. 56 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 11.3; I(A) В: 15.3; I(A) С: 4.8
|  |  | 3 | I(A) А: 0.8; I(A) В: 14.2; I(A) С: 6.9
|  |  | сумма | I(A) А: 33.3; I(A) В: 44.4; I(A) С: 40.9
4362 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 241 | 241 | 419 | 420 | 417 | 23.12.20 г. 10 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 4.8; I(A) В: 6.5; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 4.8; I(A) В: 6.5; I(A) С: 0
4347 | 160 | 231 | 1 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 233 | 239 | 236 | 411 | 407 | 413 | 21.12.20 г. 20 ч. 26 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 52; I(A) В: 25.7; I(A) С: 23.2
|  |  | 3 | I(A) А: 44.8; I(A) В: 46.9; I(A) С: 45.9
|  |  | сумма | I(A) А: 97; I(A) В: 72.9; I(A) С: 70.6
4343 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.12.20 г. 09 ч. 00 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4351 | 250 | 361 | 1 | 38 | 66.9 | 71.5 | 234 | 237 | 236 | 406 | 406 | 405 | 21.12.20 г. 20 ч. 43 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 14; I(A) В: 21; I(A) С: 35.6
|  |  | 3 | I(A) А: 36.1; I(A) В: 75.2; I(A) С: 56.3
|  |  | сумма | I(A) А: 88.1; I(A) В: 163.1; I(A) С: 163.4
4346 | 160 | 231 | 1 | 10.5 | 6 | 8.7 | 235 | 230 | 227 | 402 | 397 | 400 | 21.12.20 г. 20 ч. 36 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 26.7; I(A) В: 32.7; I(A) С: 26
|  |  | 3 | I(A) А: 18.2; I(A) В: 2.5; I(A) С: 6.2
|  |  | 4 | I(A) А: 4.6; I(A) В: 3.6; I(A) С: 37.3
|  |  | сумма | I(A) А: 60; I(A) В: 44.8; I(A) С: 78.2
4342 | 160 | 231 | 1 | 10.3 | 0.7 | 11.3 | 222 | 223 | 221 | 384 | 386 | 386 | 18.12.20 г. 09 ч. 20 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 10.3; I(A) В: 0.7; I(A) С: 11.3
4352 | 250 | 361 | 1 | 0.3 | 13.9 | 15.5 | 230 | 231 | 229 | 398 | 403 | 399 | 22.12.20 г. 18 ч. 20 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0.6; I(A) С: 0.6
573 | 160 | 231 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 240 | 239 | 239 | 414 | 414 | 413 | 22.12.20 г. 19 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 20.5; I(A) В: 13.5; I(A) С: 14.9
|  |  | сумма | I(A) А: 20.8; I(A) В: 13.7; I(A) С: 16.1
4353 | 160 | 231 | 1 | 2.8 | 5.3 | 35.5 | 239 | 234 | 228 | 403 | 407 | 407 | 22.12.20 г. 18 ч. 27 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.8; I(A) В: 1.5; I(A) С: 9.5
|  |  | 3 | I(A) А: 14.7; I(A) В: 2.8; I(A) С: 1.9
|  |  | сумма | I(A) А: 19.3; I(A) В: 9.6; I(A) С: 46.9
4348 | 250 | 361 | 1 | 8.7 | 18.4 | 49.9 | 232 | 240 | 234 | 407 | 409 | 413 | 21.12.20 г. 20 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 14; I(A) В: 28.1; I(A) С: 19.4
|  |  | 3 | I(A) А: 63.3; I(A) В: 51.4; I(A) С: 83.9
|  |  | сумма | I(A) А: 86; I(A) В: 97.9; I(A) С: 153.2
4316 | 400 | 578 | 1 | 27.3 | 17.4 | 18.9 | 228 | 232 | 230 | 401 | 398 | 400 | 17.12.20 г. 18 ч. 57 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 18.1; I(A) В: 47.7; I(A) С: 21.4
|  |  | 3 | I(A) А: 15.4; I(A) В: 19.6; I(A) С: 12.4
|  |  | 4 | I(A) А: 15.7; I(A) В: 24; I(A) С: 28.1
|  |  | 5 | I(A) А: 40.2; I(A) В: 28; I(A) С: 37.4
|  |  | сумма | I(A) А: 116.7; I(A) В: 136.7; I(A) С: 118.2
4318 | 160 | 231 | 1 | 30 | 70 | 75.7 | 232 | 237 | 237 | 409 | 405 | 406 | 21.12.20 г. 20 ч. 04 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 56.6; I(A) В: 41.1; I(A) С: 37
|  |  | 3 | I(A) А: 28.8; I(A) В: 76.3; I(A) С: 76.2
|  |  | 4 | I(A) А: 38.8; I(A) В: 76; I(A) С: 16.9
|  |  | сумма | I(A) А: 154.2; I(A) В: 263.4; I(A) С: 205.8
4320 | 400 | 578 | 1 | 5.6 | 7.7 | 5.3 | 229 | 229 | 241 | 403 | 402 | 404 | 17.12.20 г. 18 ч. 40 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 50.3; I(A) В: 60.4; I(A) С: 37.3
|  |  | 3 | I(A) А: 13.4; I(A) В: 35.2; I(A) С: 11.9
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 87.6; I(A) В: 46.6; I(A) С: 48.3
|  |  | сумма | I(A) А: 156.9; I(A) В: 149.9; I(A) С: 102.8
4319 | 250 | 231 | 1 | 45.9 | 51.3 | 35.6 | 236 | 239 | 234 | 414 | 416 | 412 | 21.12.20 г. 19 ч. 57 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 39.5; I(A) В: 19.3; I(A) С: 43.8
|  |  | 3 | I(A) А: 28.8; I(A) В: 27.1; I(A) С: 18.9
|  |  | 4 | I(A) А: 24.7; I(A) В: 23.3; I(A) С: 43.9
|  |  | сумма | I(A) А: 138.9; I(A) В: 121; I(A) С: 142.2
4341 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 234 | 232 | 233 | 406 | 408 | 403 | 18.12.20 г. 09 ч. 20 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0
4321 | 400 | 578 | 1 | 62.3 | 29.5 | 59.6 | 232 | 233 | 238 | 409 | 407 | 405 | 17.12.20 г. 18 ч. 33 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 2.6; I(A) В: 1.5; I(A) С: 1.2
|  |  | 4 | I(A) А: 42.2; I(A) В: 58.2; I(A) С: 50.2
|  |  | сумма | I(A) А: 107.1; I(A) В: 89.2; I(A) С: 111
4344 | 100 | 144 | 1 | 0 | 2.3 | 1.1 | 227 | 226 | 228 | 382 | 383 | 384 | 24.12.19 г. 19 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0.4; I(A) В: 0.5; I(A) С: 0.6
|  |  | 3 | I(A) А: 0.5; I(A) В: 0.5; I(A) С: 0.5
|  |  | 4 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 0.5; I(A) С: 0.8
|  |  | 5 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 0.6; I(A) С: 0.6
|  |  | сумма | I(A) А: 2.2; I(A) В: 4.4; I(A) С: 3.6
4332 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 222 | 225 | 387 | 389 | 389 | 18.12.20 г. 08 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 1.8; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 16.4; I(A) В: 9.1; I(A) С: 6
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 10 | I(A) А: 24.1; I(A) В: 23.5; I(A) С: 24.5
|  |  | сумма | I(A) А: 40.6; I(A) В: 34.4; I(A) С: 30.5
4349 | 400 | 578 | 1 | 107 | 117.4 | 108.8 | 232 | 233 | 229 | 402 | 406 | 399 | 17.12.20 г. 18 ч. 25 м.
|  |  | 3 | I(A) А: 52.6; I(A) В: 22; I(A) С: 60.9
|  |  | Лето | I(A) А: 7.2; I(A) В: 12.3; I(A) С: 15.4
|  |  | Магнит | I(A) А: 0; I(A) В: 0.4; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 166.8; I(A) В: 152.1; I(A) С: 185.1
4356 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 243 | 241 | 241 | 422 | 420 | 421 | 18.12.20 г. 8 ч. 34 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 15.6; I(A) В: 13.4; I(A) С: 2.8
|  |  | 3 | I(A) А: 8.8; I(A) В: 12.8; I(A) С: 17.4
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 3.4; I(A) В: 0; I(A) С: 1.4
|  |  | 6 | I(A) А: 1.8; I(A) В: 1.7; I(A) С: 1.8
|  |  | 7 | I(A) А: 13.4; I(A) В: 17.8; I(A) С: 15.6
|  |  | 8 | I(A) А: 0.4; I(A) В: 0.6; I(A) С: 0.6
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 43.4; I(A) В: 46.3; I(A) С: 39.6
4314 | 160 | 231 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 236 | 236 | 235 | 410 | 411 | 412 | 22.12.20 г. 08 ч. 51 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0.8; I(A) В: 0.6; I(A) С: 1.4
|  |  | сумма | I(A) А: 1; I(A) В: 0.6; I(A) С: 1.5
4354 | 40 | 57.8 | 1 | 0.1 | 7 | 0.3 | 230 | 232 | 233 | 399 | 403 | 399 | 22.12.20 г. 18 ч. 35 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0.1; I(A) В: 7; I(A) С: 0.3
4325 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 224 | 219 | 219 | 388 | 386 | 387 | 22.12.20 г. 08 ч. 30 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 36; I(A) В: 89.4; I(A) С: 102.6
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.6; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0.3; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 36.3; I(A) В: 90.3; I(A) С: 102.7
2 | 160 | 231 | 1 | 12.1 | 16.8 | 14.5 | 238 | 238 | 239 | 410 | 411 | 411 | 22.12.20 г. 09 ч. 00 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 12.1; I(A) В: 16.8; I(A) С: 14.5
572 | 250 | 361 | 1 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 223 | 223 | 224 | 384 | 386 | 386 | 18.12.20 г. 09 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 19; I(A) В: 29.1; I(A) С: 12.2
|  |  | сумма | I(A) А: 24.2; I(A) В: 34.5; I(A) С: 17.5
4355 | 160 | 231 | 1 | 13.7 | 25.6 | 21 | 236 | 237 | 236 | 408 | 407 | 406 | 21.12.20 г. 19 ч. 23 м
|  |  | 2 | I(A) А: 53.9; I(A) В: 53.8; I(A) С: 15.8
|  |  | сумма | I(A) А: 67.6; I(A) В: 79.4; I(A) С: 36.8
4361 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 235 | 405 | 408 | 403 | 18.12.20 г. 08 ч. 50 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 8.2; I(A) В: 8.5; I(A) С: 7.6
|  |  | 3 | I(A) А: 14.1; I(A) В: 40; I(A) С: 33
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.1; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 22.3; I(A) В: 48.6; I(A) С: 41.6
4326 | 160 | 231 | 1 | 28.7 | 13.3 | 7 | 224 | 224 | 225 | 388 | 380 | 386 | 18.12.20 г. 18 ч. 45 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 18; I(A) В: 6.1; I(A) С: 11.2
|  |  | сумма | I(A) А: 46.7; I(A) В: 19.4; I(A) С: 18.2
4328 | 160 | 231 | 1 | 4.7 | 7.6 | 11.2 | 233 | 231 | 231 | 393 | 399 | 402 | 23.12.20 г. 08 ч. 30 м.
|  |  | 3 | I(A) А: 12.2; I(A) В: 27.2; I(A) С: 22.2
|  |  | сумма | I(A) А: 16.9; I(A) В: 34.8; I(A) С: 33.4
4323 | 630 | 910 | 1 | 154.7 | 139 | 91.3 | 241 | 242 | 241 | 420 | 419 | 415 | 17.12.20 г. 18 ч. 18 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 3.6; I(A) В: 0.8; I(A) С: 1.4
|  |  | 4 | I(A) А: 85.7; I(A) В: 85.3; I(A) С: 96.1
|  |  | 5 | I(A) А: 59.4; I(A) В: 67.1; I(A) С: 75.3
|  |  | 6 | I(A) А: 11.9; I(A) В: 8.4; I(A) С: 1.8
|  |  | 7 | I(A) А: 15.6; I(A) В: 33.1; I(A) С: 31.7
|  |  | сумма | I(A) А: 330.9; I(A) В: 333.7; I(A) С: 297.6
4366 | 160 | 231 | 1 | 35.1 | 37.8 | 35.3 | 241 | 230 | 238 | 409 | 409 | 406 | 22.12.20 г. 18 ч. 56 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 5.9; I(A) В: 33.4; I(A) С: 20.5
|  |  | 3 | I(A) А: 35.6; I(A) В: 20.8; I(A) С: 50.1
4
|  |  | сумма | I(A) А: 76.6; I(A) В: 92; I(A) С: 105.9
4365 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.12.20 г. 10 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4317 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 213 | 227 | 395 | 398 | 398 | 17.12.20г. 18 ч. 48 м
|  |  | 2 | I(A) А: 46.9; I(A) В: 73.3; I(A) С: 56.8
|  |  | 3 | I(A) А: 46.7; I(A) В: 52.3; I(A) С: 34.2
|  |  | сумма | I(A) А: 93.6; I(A) В: 125.6; I(A) С: 91
17 | 160 | 231 | 1 | 0.1 | 0 | 5.4 | 238 | 238 | 239 | 410 | 408 | 408 | 23.12.20г. 08 ч. 50 м
|  |  | 2 | I(A) А: 12.3; I(A) В: 15.9; I(A) С: 14.3
|  |  | 3 | I(A) А: 19; I(A) В: 35; I(A) С: 28.3
|  |  | 4 | I(A) А: 1.1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
5
|  |  | сумма | I(A) А: 32.5; I(A) В: 50.9; I(A) С: 48
4363 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232 | 231 | 407 | 405 | 408 | 24.12.20 г. 15 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 8.2; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 8.2; I(A) С: 0
4357 | 160 | 231 | 1 | 2.2 | 9.5 | 0.6 | 232 | 230 | 247 | 416 | 410 | 412 | 17.12.20 г. 20 ч. 40 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 2.2; I(A) В: 9.5; I(A) С: 0.6
4333 | 400 | 578 | 1 | 39.1 | 27.8 | 11.9 | 227 | 236 | 230 | 407 | 407 | 411 | 21.12.20 г. 18 ч. 55 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 24.6; I(A) В: 40.8; I(A) С: 24.6
|  |  | 3 | I(A) А: 44.1; I(A) В: 31; I(A) С: 17.3
|  |  | 4 | I(A) А: 20.2; I(A) В: 28.8; I(A) С: 9.2
|  |  | сумма | I(A) А: 128; I(A) В: 128.4; I(A) С: 63
570 | 400 | 578 | 1 | 26 | 27.5 | 12.7 | 238 | 231 | 239 | 410 | 413 | 410 | 17.12.20 г. 19 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 11.9; I(A) В: 14.9; I(A) С: 1.3
|  |  | 3 | I(A) А: 56.7; I(A) В: 65.2; I(A) С: 56.3
|  |  | 4 | I(A) А: 28.2; I(A) В: 32.5; I(A) С: 26.5
|  |  | сумма | I(A) А: 122.8; I(A) В: 140.1; I(A) С: 96.8
571 | 250 | 361 | 1 | 52.7 | 30.5 | 64.3 | 233 | 234 | 241 | 410 | 412 | 412 | 17.12.20 г. 19 ч. 17 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 16.5; I(A) В: 48.3; I(A) С: 11
|  |  | 3 | I(A) А: 12.7; I(A) В: 7.7; I(A) С: 17.9
|  |  | 4 | I(A) А: 22.2; I(A) В: 27.1; I(A) С: 29.1
|  |  | сумма | I(A) А: 104.1; I(A) В: 113.6; I(A) С: 122.3
4360 | 63 | 91 | 1 | 19 | 48.1 | 29.9 | 247 | 200 | 250 | 398 | 399 | 407 | 18.12.20 г. 09 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 20; I(A) В: 48.1; I(A) С: 29.9
4327 | 400 | 578 | 1 | 35.8 | 23.7 | 12.4 | 238 | 240 | 238 | 412 | 412 | 410 | 17.12.20 г. 19 ч. 28 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 38.5; I(A) В: 11.6; I(A) С: 42.8
|  |  | 3 | I(A) А: 7.8; I(A) В: 1.6; I(A) С: 15.3
|  |  | сумма | I(A) А: 82.1; I(A) В: 36.9; I(A) С: 70.5
4315 | 250 | 361 | 1 | 21 | 35.5 | 33.7 | 229 | 237 | 233 | 407 | 407 | 409 | 22.12.20 г. 08 ч. 45 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 16.9; I(A) В: 2.8; I(A) С: 15.2
|  |  | 3 | I(A) А: 13.8; I(A) В: 9.5; I(A) С: 9.9
|  |  | 4 | I(A) А: 7.1; I(A) В: 12.6; I(A) С: 10.6
|  |  | сумма | I(A) А: 58.8; I(A) В: 60.4; I(A) С: 69.4
4329 | 250 | 361 | 1 | 2.9 | 22.4 | 25.3 | 235 | 229 | 225 | 398 | 402 | 396 | 21.12.20 г. 18 ч. 45 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 37.3; I(A) В: 14.5; I(A) С: 20.7
|  |  | 3 | I(A) А: 10.6; I(A) В: 8.9; I(A) С: 17
|  |  | 4 | I(A) А: 35.2; I(A) В: 13.2; I(A) С: 32.8
|  |  | сумма | I(A) А: 86; I(A) В: 59; I(A) С: 95.8
4337 | 250 | 361 | 1 | 54.3 | 41.7 | 35.8 | 227 | 221 | 220 | 389 | 387 | 387 | 21.12.20 г. 18 ч. 19 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.2; I(A) В: 0.3; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 46.2; I(A) В: 42.3; I(A) С: 46.6
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 101.7; I(A) В: 84.3; I(A) С: 84.4
4359 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230 | 234 | 406 | 407 | 405 | 18.12.20 г. 10 ч. 40 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 6.1; I(A) В: 2.4; I(A) С: 0.8
3
4
|  |  | сумма | I(A) А: 6.1; I(A) В: 2.4; I(A) С: 0.8
4331 | 400 | 578 | 1 | 21.9 | 3.8 | 10.4 | 235 | 237 | 234 | 409 | 407 | 410 | 21.12.20 г. 19 ч. 50 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 7.4; I(A) В: 35; I(A) С: 17.7
|  |  | 3 | I(A) А: 45.2; I(A) В: 25.4; I(A) С: 24.1
|  |  | 4 | I(A) А: 5.4; I(A) В: 12.9; I(A) С: 10.8
|  |  | 5 | I(A) А: 28.6; I(A) В: 38.7; I(A) С: 7.9
|  |  | 6 | I(A) А: 53.1; I(A) В: 73.8; I(A) С: 81.1
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 161.6; I(A) В: 189.6; I(A) С: 152
4330 | 160 | 261 | 1 | 27.9 | 54.4 | 33.4 | 232 | 226 | 231 | 401 | 396 | 398 | 21.12.20 г. 19 ч. 35 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 29.5; I(A) В: 45.1; I(A) С: 33.3
|  |  | 3 | I(A) А: 15; I(A) В: 7.4; I(A) С: 9.8
|  |  | сумма | I(A) А: 72.4; I(A) В: 106.9; I(A) С: 76.5
568 | 400 | 578 | 1 | 48.8 | 32.2 | 25.3 | 235 | 238 | 237 | 411 | 415 | 411 | 21.12.20 г. 19 ч. 41 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 21.8; I(A) В: 17.3; I(A) С: 16.3
|  |  | 3 | I(A) А: 14.2; I(A) В: 9; I(A) С: 18.1
|  |  | сумма | I(A) А: 84.8; I(A) В: 58.5; I(A) С: 59.7
4338 | 250 | 361 | 1 | 52.6 | 53.2 | 30.7 | 231 | 229 | 229 | 396 | 393 | 396 | 21.12.20 г. 19 ч. 08 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 44.9; I(A) В: 34.1; I(A) С: 16.5
|  |  | 3 | I(A) А: 3; I(A) В: 2.1; I(A) С: 2.8
|  |  | 4 | I(A) А: 39.1; I(A) В: 58.8; I(A) С: 48.8
|  |  | 5 | I(A) А: 8.7; I(A) В: 7.8; I(A) С: 12.3
|  |  | сумма | I(A) А: 148.3; I(A) В: 156; I(A) С: 111.1
4339 | 160 | 231 | 1 | 11.2 | 34.4 | 39.8 | 237 | 231 | 234 | 404 | 405 | 406 | 21.12.20 г. 19 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 67.7; I(A) В: 71.2; I(A) С: 68.5
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 4.4; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 42.4; I(A) В: 38.5; I(A) С: 20.6
|  |  | сумма | I(A) А: 122.3; I(A) В: 148.5; I(A) С: 128.9
4335 | 400 | 578 | 1 | 60.7 | 17.5 | 62.4 | 232 | 244 | 227 | 407 | 411 | 412 | 17.12.20 г. 20 ч. 22 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 69.7; I(A) В: 27.3; I(A) С: 22.8
|  |  | 3 | I(A) А: 85.2; I(A) В: 38.5; I(A) С: 33.7
|  |  | сумма | I(A) А: 215.6; I(A) В: 83.3; I(A) С: 118.9
4336 | 160 | 231 | 1 | 32.5 | 18.8 | 13.1 | 242 | 231 | 228 | 406 | 407 | 406 | 17.12.20 г. 20 ч. 36 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 55; I(A) В: 47.1; I(A) С: 54.4
|  |  | 3 | I(A) А: 47.6; I(A) В: 12.3; I(A) С: 42.3
|  |  | сумма | I(A) А: 135.1; I(A) В: 78.2; I(A) С: 109.8
569 | 400 | 578 | 1 | 33 | 33.8 | 26.2 | 236 | 237 | 236 | 411 | 411 | 414 | 17.12.20 г. 20 ч. 29 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 79.5; I(A) В: 60.1; I(A) С: 96.2
|  |  | сумма | I(A) А: 112.5; I(A) В: 93.9; I(A) С: 122.4
4340 | 160 | 231 | 1 | 4 | 4.2 | 30.7 | 231 | 242 | 215 | 399 | 395 | 398 | 17.12.20 г. 20 ч. 16 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 7.5; I(A) В: 6.2; I(A) С: 40.5
|  |  | 3 | I(A) А: 4.4; I(A) В: 18.3; I(A) С: 8.2
|  |  | 4 | I(A) А: 12.7; I(A) В: 13.7; I(A) С: 12
|  |  | 5 | I(A) А: 0.9; I(A) В: 1.5; I(A) С: 3
|  |  | сумма | I(A) А: 29.5; I(A) В: 43.9; I(A) С: 94.4
4324 | 400 | 578 | С-3 1 | 13.6 | 24.8 | 17.2 | 246 | 238 | 227 | 410 | 412 | 410 | 17.12.20 г. 20 ч. 07 м.
|  |  | С-3 2 | I(A) А: 9.7; I(A) В: 11.4; I(A) С: 29.2
|  |  | С-3 3 | I(A) А: 19.4; I(A) В: 11.3; I(A) С: 21.8
|  |  | С-3 4 | I(A) А: 4.4; I(A) В: 4.3; I(A) С: 8.6
|  |  | С-2 4 | I(A) А: 31.4; I(A) В: 55; I(A) С: 84.6
|  |  | С-1 3 | I(A) А: 17.1; I(A) В: 18.2; I(A) С: 34.6
|  |  | сумма | I(A) А: 95.6; I(A) В: 125; I(A) С: 196
4334 | 250 | 361 | 1 | 42.2 | 65.1 | 87.7 | 236 | 239 | 238 | 413 | 412 | 415 | 17.12.2020 г. 20ч. 53м.
|  |  | 2 | I(A) А: 70.6; I(A) В: 36.4; I(A) С: 35.6
|  |  | сумма | I(A) А: 112.8; I(A) В: 101.5; I(A) С: 123.3
4368 | 160 | 231 | 1 | 12.2 | 4.1 | 16.5 | 240 | 239 | 230 | 418 | 408 | 412 | 23.12.20 г. 11 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 21; I(A) В: 33.3; I(A) С: 50
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1.3
|  |  | сумма | I(A) А: 33.2; I(A) В: 37.4; I(A) С: 67.8
4367 | 250 | 361 | 1 | 6.9 | 6.2 | 57.4 | 240 | 231 | 231 | 415 | 412 | 412 | 23.12.20 г. 10 ч. 23 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 4.9; I(A) В: 26.2; I(A) С: 2.4
|  |  | 3 | I(A) А: 29.9; I(A) В: 5.9; I(A) С: 7.8
|  |  | сумма | I(A) А: 35.2; I(A) В: 38.3; I(A) С: 67.6
4364 | 160 | 231 | 1 | 48 | 41.3 | 39.1 | 213 | 214 | 225 | 382 | 380 | 379 | 18.12.20 г. 10 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 25; I(A) В: 18.2; I(A) С: 18
|  |  | сумма | I(A) А: 73; I(A) В: 59.5; I(A) С: 57.1
464 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232 | 234 | 401 | 404 | 403 | 18.12.20 г. 19 ч. 30 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
706 | 100 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242 | 241 | 239 | 419 | 415 | 416 | 18.12.20 г. 19 ч. 45 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0