## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей
декабрь 2020 г.
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) | [5 empty] | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2 | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223 | 220 | 391 | 390 | 388 | 23.12.2020
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0 | 10-20
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-3 | 1000 | 1445 | 3 | 0 | 0 | 0 | 221 | 223 | 225 | 391 | 392 | 392
|  |  | 4 | А: 31; В: 29; С: 33
|  |  | 5 | А: 171; В: 188; С: 147 | 23.12.2020
|  |  | 6 | А: 111; В: 122; С: 101 | 10-25
|  |  | 7 | А: 2; В: 1; С: 0
|  |  | сумма | А: 315; В: 340; С: 281
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-4 | 1000 | 1445 | 2 | 240 | 385 | 360 | 223 | 222 | 225 | 388 | 390 | 391 | 23.12.2020
|  |  | 3 | А: 98; В: 75; С: 88 | 09-30
|  |  | сумма | А: 338; В: 460; С: 448
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-5 | 1000 | 1445 | 1 | 430 | 405 | 413 | 222 | 222 | 224 | 390 | 390 | 391
|  |  | 2 | А: 9; В: 14; С: 20 | 23.12.2020
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0 | 09-45
|  |  | 4 | А: 13; В: 10; С: 20
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 0; В: 12; С: 0
|  |  | сумма | А: 452; В: 441; С: 453
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-6 | 630 | 910 | 3 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225 | 223 | 393 | 388 | 392
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 7 | А: 42; В: 41; С: 41
|  |  | 12 | А: 0; В: 0; С: 0 | 23.12.2020
|  |  | 13 | А: 0; В: 0; С: 0 | 10-40
|  |  | 16 | А: 5; В: 4; С: 5
|  |  | 17 | А: 26; В: 35; С: 46
|  |  | 21 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 23 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 24 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 68; В: 76; С: 87
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-8 | 630 | 910 | 1 | 271 | 124 | 245 | 225 | 226 | 223 | 391 | 390 | 388 | 23.12.2020
|  |  | сумма | А: 271; В: 124; С: 245 | 10-00
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2482 | 63 | 91 | 1 | 4 | 2 | 16 | 229 | 230 | 226 | 403 | 401 | 396 | 22.12.2020
|  |  | сумма | А: 4; В: 2; С: 16 | 18-00
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2593 | 100 | 144 | 1 | 36 | 6 | 39 | 229 | 228 | 230 | 395 | 396 | 396 | 2020-12-23
|  |  | 2 | А: 12; В: 19; С: 16 | 19-00
|  |  | сумма | А: 48; В: 25; С: 55
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2092 | 63 | 91 | 1 | 1 | 1 | 0 | 240 | 239 | 239 | 415 | 414 | 414
|  |  | 2 | А: 15; В: 13; С: 3 | 2020-12-23
|  |  | 3 | А: 7; В: 2; С: 3 | 20.40
|  |  | сумма | А: 23; В: 16; С: 6
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2105 | 40 | 58 | 1 | 1 | 1 | 3 | 230 | 232 | 229 | 404 | 402 | 401 | 2020-12-23
|  |  | 2 | А: 4; В: 9; С: 1 | 19.00
|  |  | сумма | А: 5; В: 10; С: 4
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2116 | 100 | 144 | 1 | 4 | 14 | 16 | 235 | 234 | 235 | 410 | 410 | 409 | 2020-12-23
|  |  | 2 | А: 3; В: 1; С: 1 | 20.10
|  |  | сумма | А: 7; В: 15; С: 17
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | Демонтирована, вывезена на базу ОП
ТП-2326 | 100 | 144 | 1
2
3
сумма
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2439 | 63 | 91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 235 | 234 | 235 | 410 | 409 | 410
|  |  | 2 | А: 2; В: 1; С: 7 | 2020-12-23
|  |  | 3 | А: 4; В: 1; С: 1 | 19.30
|  |  | сумма | А: 7; В: 3; С: 10
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2396 | 40 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 223 | 390 | 391 | 392 | 2020-12-22
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0 | 19.30
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2152 | 100 | 144 | 1 | 7 | 13 | 9 | 224 | 224 | 221 | 386 | 393 | 390 | 2020-12-23
|  |  | 2 | А: 12; В: 15; С: 19 | 18-40
|  |  | сумма | А: 19; В: 28; С: 28
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2219 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225 | 227 | 396 | 396 | 396 | 2020-12-23
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0 | 18-20
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2527 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224 | 223 | 392 | 394 | 397 | 22.12.2020
|  |  | 2 | А: 15; В: 5; С: 22 | 18-05
|  |  | сумма | А: 15; В: 5; С: 22