## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2020г. ОП с.В-Киги
№ТП | Sтр кВА | I ном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4621 | 250 | 361 | 1 | 2 | 3 | 6 | 242 | 245 | 240 | 425 | 425 | 422 | 2020-12-16 09:30
|  |  | 3 | I(А) А: 65; I(А) В: 29; I(А) С: 55
|  |  | сумма | I(А) А: 67; I(А) В: 32; I(А) С: 61
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 38.7733
4622 | 250 | 361 | 1 | 36 | 53 | 36 | 237 | 230 | 231 | 408 | 407 | 409 | 2020-12-15 19:00
|  |  | 2 | I(А) А: 18; I(А) В: 14; I(А) С: 10
|  |  | 3 | I(А) А: 35; I(А) В: 16; I(А) С: 8
|  |  | 4ул. | I(А) А: 0; I(А) В: 9; I(А) С: 3
|  |  | 5 | I(А) А: 28; I(А) В: 45; I(А) С: 41
|  |  | сумма | I(А) А: 117; I(А) В: 137; I(А) С: 98
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 81.8987
4623 | 160 | 231 | 1 | 9 | 10 | 8 | 231 | 229 | 231 | 401 | 401 | 402 | 2020-12-14 11:45
|  |  | 2 | I(А) А: 6; I(А) В: 5; I(А) С: 2
|  |  | 3 | I(А) А: 1; I(А) В: 2; I(А) С: 13
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 16; I(А) В: 17; I(А) С: 23
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 12.8987
4624 | 160 | 231 | 1 | 35 | 57 | 45 | 228 | 229 | 227 | 399 | 397 | 398 | 2020-12-14 09:10
|  |  | 2 | I(А) А: 10; I(А) В: 10; I(А) С: 23
|  |  | 3 | I(А) А: 57; I(А) В: 18; I(А) С: 47
|  |  | 5ул. | I(А) А: 1; I(А) В: 1; I(А) С: 4
|  |  | сумма | I(А) А: 103; I(А) В: 86; I(А) С: 119
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 70.224
4626 | 160 | 231 | 1 | 36 | 16 | 44 | 228 | 230 | 230 | 401 | 401 | 402 | 2020-12-14 09:20
|  |  | 2 | I(А) А: 5; I(А) В: 12; I(А) С: 4
|  |  | 3 | I(А) А: 42; I(А) В: 43; I(А) С: 22
|  |  | сумма | I(А) А: 83; I(А) В: 71; I(А) С: 70
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 51.3707
4626 | 160 | 231 | 4 | 13 | 45 | 40 | 226 | 228 | 229 | 397 | 398 | 398 | 2020-12-14 09:20
5ул.
|  |  | 6 | I(А) А: 55; I(А) В: 33; I(А) С: 13
|  |  | 7 | I(А) А: 26; I(А) В: 24; I(А) С: 24
|  |  | сумма | I(А) А: 68; I(А) В: 78; I(А) С: 53
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 45.3057
4628 | 250 | 361 | 1 | 47 | 78 | 49 | 232 | 225 | 225 | 404 | 402 | 400 | 2020-12-14 09:45
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 1; I(А) С: 7
|  |  | 4 | I(А) А: 10; I(А) В: 5; I(А) С: 5
5ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 58; I(А) В: 84; I(А) С: 61
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 46.1487
4631 | 250 | 361 | 1 | 45 | 57 | 58 | 240 | 244 | 234 | 421 | 426 | 421 | 2020-12-14 10:45
|  |  | 2 | I(А) А: 43; I(А) В: 33; I(А) С: 66
|  |  | 3 | I(А) А: 88; I(А) В: 114; I(А) С: 116
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 176; I(А) В: 204; I(А) С: 240
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 148.3867
4630 | 250 | 361 | 1 | 54 | 62 | 69 | 234 | 234 | 232 | 408 | 406 | 408 | 2020-12-14 11:00
|  |  | 2 | I(А) А: 90; I(А) В: 23; I(А) С: 28
|  |  | 3 | I(А) А: 39; I(А) В: 57; I(А) С: 42
5ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 183; I(А) В: 142; I(А) С: 139
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 108.2667
4629 | 400 | 578 | 1 | 88 | 52 | 87 | 228 | 229 | 227 | 400 | 397 | 397 | 2020-12-14 11:10
|  |  | 2 | I(А) А: 136; I(А) В: 105; I(А) С: 94
|  |  | 3 | I(А) А: 18; I(А) В: 10; I(А) С: 5
|  |  | 4 | I(А) А: 12; I(А) В: 4; I(А) С: 12
5ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 254; I(А) В: 171; I(А) С: 198
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 142.044
4625 | 400 | 578 | 1 | 215 | 208 | 205 | 249 | 230 | 244 | 415 | 419 | 398 | 2020-12-14 19:30
|  |  | 2 | I(А) А: 208; I(А) В: 207; I(А) С: 218
|  |  | 3 | I(А) А: 114; I(А) В: 142; I(А) С: 195
|  |  | 4ул. | I(А) А: 3; I(А) В: 19; I(А) С: 10
|  |  | сумма | I(А) А: 540; I(А) В: 576; I(А) С: 628
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 420.304
4617 | 63 | 91 | 1ул. | 0 | 1 |  | 242 | 234 | 239 | 418 | 423 | 418 | 2020-12-15 19:40
|  |  | 2 | I(А) А: 10; I(А) В: 10; I(А) С: 3
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 7; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 10; I(А) В: 18; I(А) С: 4
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 7.6267
4671 | 100 | 144 | 1 | 8 | 17 | 38 | 223 | 231 | 231 | 410 | 410 | 407 | 2020-12-15 18:20
2
|  |  | 3ул. | I(А) А: 25
|  |  | сумма | I(А) А: 8; I(А) В: 17; I(А) С: 38
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 14.385
4612 | 250 | 361 | 1 | 30 | 28 | 22 | 237 | 215 | 233 | 400 | 399 | 399 | 2020-12-14 10:30
|  |  | 3 | I(А) А: 54; I(А) В: 62; I(А) С: 21
|  |  | сумма | I(А) А: 84; I(А) В: 90; I(А) С: 43
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 49.5483
4613 | 315 | 455 | 1 | 73 | 87 | 84 | 245 | 245 | 243 | 426 | 424 | 425 | 2020-12-15 18:10
|  |  | 2 | I(А) А: 63; I(А) В: 50; I(А) С: 105
|  |  | 3 | I(А) А: 14; I(А) В: 29; I(А) С: 16
|  |  | 4ул. | I(А) А: 1; I(А) В: 4; I(А) С: 14
|  |  | сумма | I(А) А: 151; I(А) В: 170; I(А) С: 219
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 131.94
4618 | 100 | 144 | 1 | 24 | 8 | 4 | 237 | 239 | 238 | 411 | 415 | 414 | 2020-12-15 20:10
|  |  | 2 | I(А) А: 14; I(А) В: 20; I(А) С: 19
|  |  | 3ул. | I(А) А: 6; I(А) В: 6
|  |  | сумма | I(А) А: 44; I(А) В: 34; I(А) С: 23
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 24.038
4696 | 100 | 144 | 1 | 2 | 12 | 31 | 235 | 236 | 234 | 410 | 408 | 408 | 16.42.2020 19:10
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 15; I(А) С: 0
3ул.
|  |  | 4 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 5 | I(А) А: 13; I(А) В: 0; I(А) С: 14
|  |  | сумма | I(А) А: 16; I(А) В: 27; I(А) С: 45
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 20.68
4695 | 100 | 144 | 1 | 31 | 29 | 32 | 235 | 234 | 234 | 408 | 409 | 406 | 2020-12-11 19:20
|  |  | 2 | I(А) А: 46; I(А) В: 21; I(А) С: 15
3ул. | bar: I(А) В
|  |  | сумма | I(А) А: 77; I(А) В: 51; I(А) С: 47
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 41.0083
4689 | 160 | 231 | 1 | 20 | 10 | 9 | 231 | 226 | 231 | 404 | 403 | 405 | 2020-12-15 20:50
|  |  | 2 | I(А) А: 32; I(А) В: 22; I(А) С: 54
|  |  | 3 | I(А) А: 6; I(А) В: 61; I(А) С: 22
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 58; I(А) В: 93; I(А) С: 85
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 54.1227
4685 | 100 | 144 | 1 | 4 | 1 | 0 | 241 | 230 | 245 | 416 | 418 | 418 | 2020-12-15 20:40
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 11; I(А) С: 3
|  |  | 3 | I(А) А: 36; I(А) В: 23; I(А) С: 9
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 40; I(А) В: 35; I(А) С: 12
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 20.764
4675 | 100 | 144 | 1 | 19 | 3 | 17 | 230 | 232 | 230 | 403 | 399 | 403 | 2020-12-15 20:30
|  |  | 2 | I(А) А: 13; I(А) В: 46; I(А) С: 38
|  |  | 3 | I(А) А: 48; I(А) В: 48; I(А) С: 53
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 80; I(А) В: 97; I(А) С: 108
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 65.74
4678 | 250 | 361 | 1 | 105 | 89 | 70 | 229 | 228 | 230 | 399 | 400 | 400 | 2020-12-14 11:30
|  |  | сумма | I(А) А: 105; I(А) В: 89; I(А) С: 70
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 60.456
4619 | 100 | 144 | 1 | 34 | 22 | 14 | 216 | 230 | 243 | 406 | 402 | 403 | 2020-12-15 20:20
|  |  | 2 | I(А) А: 11; I(А) В: 4; I(А) С: 10
|  |  | 3 | I(А) А: 45; I(А) В: 25; I(А) С: 7
4ул. | bar: I(А) А to I(А) В
|  |  | сумма | I(А) А: 91; I(А) В: 52; I(А) С: 31
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 39.962
4701 | 100 | 144 | 1 | 1 | 9 | 3 | 232 | 236 | 232 | 407 | 403 | 410 | 2020-12-16 18:10
2
|  |  | сумма | I(А) А: 1; I(А) В: 9; I(А) С: 3
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 3.0333
4702 | 160 | 231 | 1 | 7 | 3 | 1 | 234 | 235 | 235 | 408 | 407 | 409 | 2020-12-16 18:20
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 9
|  |  | сумма | I(А) А: 7; I(А) В: 4; I(А) С: 10
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 4.928
4703 | 160 | 231 | 1 | 13 | 3 | 10 | 237 | 235 | 236 | 411 | 410 | 409 | 2020-12-16 18:30
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 2; I(А) С: 0
4 ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 13; I(А) В: 5; I(А) С: 10
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 6.608
4704 | 250 | 361 | 1 | 26 | 17 | 10 | 229 | 228 | 225 | 396 | 396 | 395 | 2020-12-16 18:40
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 10; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 26; I(А) В: 27; I(А) С: 11
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 14.5493
4656 | 250 | 361 | 1 | 27 | 18 | 27 | 231 | 235 | 230 | 405 | 409 | 408 | 2020-12-15 18:50
|  |  | 2 | I(А) А: 74; I(А) В: 70; I(А) С: 67
|  |  | 3ул. | I(А) В: 1; I(А) С: 12
|  |  | сумма | I(А) А: 101; I(А) В: 89; I(А) С: 106
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 68.672
4657 | 160 | 231 | 1 | 3 | 2 | 4 | 232 | 229 | 234 | 412 | 409 | 407 | 2020-12-15 18:40
|  |  | 2 | I(А) А: 55; I(А) В: 60; I(А) С: 18
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 4ул. | I(А) А: 0; I(А) В: 2; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 58; I(А) В: 64; I(А) С: 23
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 33.5917
4700 | 160 | 231 | 1 | 42 | 45 | 14 | 236 | 235 | 233 | 409 | 408 | 406 | 2020-12-15 18:30
|  |  | 2 | I(А) А: 2; I(А) В: 3; I(А) С: 2
|  |  | 3 | I(А) А: 11; I(А) В: 0; I(А) С: 24
|  |  | 4ул | I(А) А: 0; I(А) В: 2; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 55; I(А) В: 50; I(А) С: 40
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 34.0267
4653 | 160 | 231 | 1 | 3 | 2 | 13 | 230 | 228 | 224 | 402 | 401 | 394 | 2020-12-14 11:20
|  |  | 2 | I(А) А: 13; I(А) В: 9; I(А) С: 12
|  |  | сумма | I(А) А: 16; I(А) В: 11; I(А) С: 25
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 11.8213
4655 | 160 | 231 | 1 | 56 | 25 | 93 | 239 | 242 | 224 | 407 | 408 | 410 | 2020-12-15 19:10
|  |  | 2 | I(А) А: 50; I(А) В: 23; I(А) С: 22
|  |  | 3ул. | I(А) А: 1; I(А) В: 5
|  |  | сумма | I(А) А: 107; I(А) В: 53; I(А) С: 115
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 64.625
4654 | 250 | 361 | 1 | 22 | 32 | 21 | 230 | 231 | 231 | 402 | 402 | 401 | 2020-12-15 19:20
|  |  | сумма | I(А) А: 22; I(А) В: 32; I(А) С: 21
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 17.3
4659 | 100 | 144 | 1 | 3 | 3 | 12 | 220 | 221 | 216 | 384 | 384 | 384 | 2020-12-14 10:00
|  |  | 2 | I(А) А: 9; I(А) В: 20; I(А) С: 18
|  |  | сумма | I(А) А: 12; I(А) В: 23; I(А) С: 30
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 14.235
4666 | 250 | 361 | 1 | 76 | 69 | 60 | 232 | 228 | 232 | 404 | 403 | 401 | 2020-12-14 10:15
|  |  | сумма | I(А) А: 76; I(А) В: 69; I(А) С: 60
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 47.2867
4651 | 100 | 144 | 1 | 21 | 20 | 3 | 245 | 231 | 229 | 409 | 405 | 408 | 2020-12-15 19:30
|  |  | 2 | I(А) А: 26; I(А) В: 22; I(А) С: 43
|  |  | 3 | I(А) А: 3; I(А) В: 12; I(А) С: 2
4ул. | bar: I(А) А to I(А) С
|  |  | сумма | I(А) А: 51; I(А) В: 55; I(А) С: 49
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 36.425
4601 | 160 | 231 | 1 | 18 | 10 | 10 | 235 | 233 | 235 | 410 | 410 | 410 | 2020-12-14 19:00
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 1
|  |  | 3 ул. | I(А) А: 5
|  |  | сумма | I(А) А: 23; I(А) В: 11; I(А) С: 11
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 10.545
4677 | 160 | 231 | 1 | 45 | 43 | 68 | 240 | 234 | 228 | 408 | 405 | 406 | 2020-12-14 19:20
|  |  | 2 | I(А) А: 60; I(А) В: 69; I(А) С: 76
|  |  | 3ул. | I(А) А: 2; I(А) В: 7; I(А) С: 6
|  |  | сумма | I(А) А: 107; I(А) В: 119; I(А) С: 150
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 87.984
4643 | 100 | 144 | 1 | 3 | 4 | 6 | 238 | 240 | 236 | 424 | 420 | 420 | 2020-12-16 09:10
|  |  | 2 | I(А) А: 6; I(А) В: 2; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 9; I(А) В: 6; I(А) С: 6
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 4.998
4682 | 63 | 91 | 1 | 1 | 0 | 1 | 233 | 235 | 234 | 411 | 411 | 409 | 2020-12-16 09:20
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 1; I(А) В: 0; I(А) С: 1
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.468
4687 | 40 | 57.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 231 | 401 | 401 | 402 | 2020-12-16 09:40
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0
4610 | 100 | 144 | 1 | 0 | 2 | 3 | 229 | 221 | 226 | 400 | 402 | 396 | 2020-12-15 18:00
|  |  | 2 | I(А) А: 39; I(А) В: 50; I(А) С: 22
3ул. | bar: I(А) А
|  |  | сумма | I(А) А: 40; I(А) В: 52; I(А) С: 25
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 26.364
4611 | 100 | 144 | 1 | 12 | 19 | 9 | 228 | 228 | 230 | 396 | 398 | 398 | 2020-12-14 20:00
|  |  | 2 | I(А) А: 9; I(А) В: 15; I(А) С: 21
|  |  | 3ул. | I(А) А: 2; I(А) В: 4; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 23; I(А) В: 38; I(А) С: 30
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 20.8087
4609 | 100 | 144 | 1 | 26 | 2 | 24 | 213 | 230 | 238 | 400 | 400 | 396 | 2020-12-14 19:50
|  |  | 2 | I(А) А: 29; I(А) В: 4; I(А) С: 5
|  |  | 3ул. | I(А) А: 3
|  |  | сумма | I(А) А: 58; I(А) В: 6; I(А) С: 29
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 21.111
4604 | 160 | 231 | 1 | 44 | 45 | 46 | 246 | 246 | 240 | 428 | 428 | 425 | 2020-12-14 19:10
|  |  | 2 | I(А) А: 23; I(А) В: 16; I(А) С: 27
|  |  | 3ул. | I(А) А: 0; I(А) В: 3; I(А) С: 2
|  |  | 4 | I(А) А: 24; I(А) В: 33; I(А) С: 20
|  |  | сумма | I(А) А: 91; I(А) В: 97; I(А) С: 95
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 69.052
4606 | 160 | 231 | 1 | 39 | 59 | 35 | 233 | 231 | 231 | 406 | 409 | 405 | 2020-12-14 18:50
|  |  | 2 | I(А) А: 58; I(А) В: 13; I(А) С: 40
|  |  | 3 | I(А) А: 18; I(А) В: 30; I(А) С: 12
|  |  | 4ул. | I(А) А: 1; I(А) В: 3; I(А) С: 3
|  |  | сумма | I(А) А: 116; I(А) В: 105; I(А) С: 90
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 72.0483
4600 | 100 | 144 | 1 | 54 | 50 | 38 | 237 | 236 | 228 | 412 | 413 | 411 | 2020-12-14 18:40
|  |  | 2 | I(А) А: 15; I(А) В: 5; I(А) С: 13
|  |  | 3 | I(А) А: 18; I(А) В: 32; I(А) С: 50
4ул. | bar: I(А) А; I(А) С
|  |  | сумма | I(А) А: 88; I(А) В: 87; I(А) С: 102
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 64.7257
4688 | 250 | 361 | 1 | 22 | 67 | 52 | 230 | 230 | 238 | 408 | 409 | 409 | 2020-12-14 18:00
|  |  | 2 | I(А) А: 38; I(А) В: 24; I(А) С: 17
|  |  | 3ул. | I(А) А: 2
|  |  | 4 | I(А) А: 52; I(А) В: 88; I(А) С: 51
|  |  | сумма | I(А) А: 114; I(А) В: 179; I(А) С: 120
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 96.0913
4705 | 250 | 361 | 1 | 20 | 1 | 45 | 233 | 235 | 234 | 410 | 408 | 408 | 2020-12-14 18:20
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 17; I(А) С: 1
4ул. | bar: I(А) А to I(А) В
|  |  | сумма | I(А) А: 21; I(А) В: 19; I(А) С: 46
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 20.124
4706 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 6 | 235 | 235 | 234 | 402 | 402 | 403 | 2020-12-14 18:30
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 6
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 1.408
4707 | 63 | 91 | 1 | 30 | 29 | 28 | 230 | 230 | 231 | 402 | 404 | 405 | 2020-12-16 10:10
|  |  | сумма | I(А) А: 30; I(А) В: 29; I(А) С: 28
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 20.039
4708 | 100 | 144 | 1 | 19 | 12 | 24 | 237 | 238 | 238 | 412 | 411 | 414 | 2020-12-14 19:40
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 2; I(А) С: 0
|  |  | 3ул. | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 19; I(А) В: 15; I(А) С: 25
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 14.0223
4709 | 100 | 144 | 1 | 0 | 18 | 1 | 239 | 231 | 231 | 409 | 409 | 410 | 2020-12-16 19:30
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 19; I(А) С: 1
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 4.6733
4710 | 100 | 144 | 1 | 0 | 7 | 0 | 235 | 234 | 233 | 408 | 406 | 407 | 2020-12-15 19:50
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 1
|  |  | 3 | I(А) А: 14; I(А) В: 3; I(А) С: 18
|  |  | сумма | I(А) А: 14; I(А) В: 10; I(А) С: 19
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 10.062
4711 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 233 | 403 | 404 | 409 | 2020-12-14 18:10
|  |  | 2 | I(А) А: 8; I(А) В: 1; I(А) С: 8
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 8; I(А) В: 1; I(А) С: 9
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 4.218
4715 | 100 | 144 | 1ул. | 8 | 7 | 0 | 233 | 234 | 232 | 405 | 403 | 404 | 2020-12-16 18:50
|  |  | 2 | I(А) А: 52; I(А) В: 42; I(А) С: 52
|  |  | 3 | I(А) А: 22; I(А) В: 36; I(А) С: 21
|  |  | сумма | I(А) А: 82; I(А) В: 85; I(А) С: 73
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 55.92
4716 | 100 | 144 | 1ул. | 1 | 2 |  | 230 | 235 | 233 | 407 | 407 | 404 | 2020-12-16 19:00
|  |  | 2 | I(А) А: 24; I(А) В: 35; I(А) С: 17
|  |  | 3 | I(А) А: 48; I(А) В: 19; I(А) С: 20
|  |  | сумма | I(А) А: 73; I(А) В: 56; I(А) С: 37
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 38.6227
4713 | 100 | 144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 239 | 235 | 238 | 412 | 411 | 408 | 2020-12-15 20:00
|  |  | 2 | I(А) А: 36; I(А) В: 25; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 37; I(А) В: 25; I(А) С: 1
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 14.952
4717 | 400 | 578 | 1 | 43 | 45 | 53 | 232 | 234 | 232 | 405 | 406 | 404 | 2020-12-16 10:20
|  |  | сумма | I(А) А: 43; I(А) В: 45; I(А) С: 53
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 32.806
4717 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 1 | 231 | 232 | 231 | 405 | 404 | 402 | 2020-12-16 10:25
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 1
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.23133
4627 | 250 | 361 | 1 | 194 | 189 | 165 | 213 | 221 | 223 | 387 | 384 | 381 | 2020-12-14 09:30
|  |  | сумма | I(А) А: 194; I(А) В: 189; I(А) С: 165
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 120.012
|  | Начальник ОП с. Верхние Киги |  | Uл (В) АВ: Маратов С.Ж.