## с.К-МИЯКИ
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений в с.Киргиз-Мияки декабрь 2020г.
1
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2020г. 19:00
ТП-486 (Восточный) | 160 | 231 | 1 | 44 | 38 | 61 | 228 | 226 | 225 | 396 | 394 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 14; I(A) В: 13; I(A) С: 8
|  |  | 3 | I(A) А: 29; I(A) В: 50; I(A) С: 63
|  |  | 4 | I(A) А: 14; I(A) В: 9; I(A) С: 10
|  |  | 5 | I(A) А: 25; I(A) В: 17; I(A) С: 18
|  |  | сумма | I(A) А: 126; I(A) В: 127; I(A) С: 160
2
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2020г. 20:00
ТП-461(Советская) | 250 | 361 | 1 | 20 | 2 | 18 | 238 | 228 | 233 | 400 | 405 | 406
|  |  | 2 | I(A) А: 13; I(A) В: 44; I(A) С: 16
|  |  | 3 | I(A) А: 13; I(A) В: 71; I(A) С: 32
|  |  | 4 | I(A) А: 36; I(A) В: 51; I(A) С: 31
|  |  | сумма | I(A) А: 82; I(A) В: 168; I(A) С: 97
3
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2020г. 19:50
ТП-455(Пушкина) | 160 | 231 | 1 | 16 | 37 | 33 | 226 | 222 | 227 | 400 | 398 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: 24; I(A) В: 29; I(A) С: 12
|  |  | 3 | I(A) А: 39; I(A) В: 51; I(A) С: 24
|  |  | 4 | I(A) А: 28; I(A) В: 47; I(A) С: 42
|  |  | 5 | I(A) А: 38; I(A) В: 43; I(A) С: 39
|  |  | сумма | I(A) А: 145; I(A) В: 207; I(A) С: 150
4
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2020г. 19:45
ТП-479(Победы) | 100 | 144 | 1 | 40 | 25 | 55 | 214 | 235 | 221 | 397 | 389 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 42; I(A) В: 22; I(A) С: 24
|  |  | 3 | I(A) А: 30; I(A) В: 41; I(A) С: 55
|  |  | сумма | I(A) А: 112; I(A) В: 88; I(A) С: 134
5
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2020г. 21:00
ТП-483(Пролетарская) | 160 | 231 | 1 | 35 | 20 | 57 | 225 | 224 | 221 | 380 | 380 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 41; I(A) В: 39; I(A) С: 44
|  |  | 3 | I(A) А: 35; I(A) В: 42; I(A) С: 20
|  |  | 4 | I(A) А: 36; I(A) В: 6; I(A) С: 37
|  |  | сумма | I(A) А: 147; I(A) В: 107; I(A) С: 158
6
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2020г. 20:55
ТП-474(3-х этажка) | 250 | 361 | 1 | 2 | 6 | 21 | 227 | 224 | 225 | 389 | 387 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 47; I(A) В: 34; I(A) С: 68
|  |  | 3 | I(A) А: 34; I(A) В: 21; I(A) С: 20
|  |  | сумма | I(A) А: 83; I(A) В: 61; I(A) С: 109
7
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2020г. 20:45
ТП-490(Полевая) | 250 | 361 | 1 | 65 | 74 | 45 | 224 | 227 | 227 | 387 | 396 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 28; I(A) В: 35; I(A) С: 32
|  |  | 3 | I(A) А: 91; I(A) В: 85; I(A) С: 93
|  |  | сумма | I(A) А: 184; I(A) В: 194; I(A) С: 170
8
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2020г. 20:20
ТП-473(Космонавтов) | 250 | 361 | 1 | 28 | 36 | 18 | 229 | 228 | 227 | 399 | 400 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 16; I(A) В: 9; I(A) С: 45
|  |  | 3 | I(A) А: 56; I(A) В: 39; I(A) С: 55
|  |  | сумма | I(A) А: 100; I(A) В: 84; I(A) С: 118
9
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2020г. 19:15
ТП-472(Пищекомбинат) | 400 | 578 | 1 | 14 | 1 | 16 | 232 | 230 | 229 | 408 | 404 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 20; I(A) С: 11
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 10; I(A) С: 8
|  |  | 4 | I(A) А: 4; I(A) В: 8; I(A) С: 25
|  |  | сумма | I(A) А: 30; I(A) В: 39; I(A) С: 60
10
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2020г. 19:30
ТП-457(СШ-2) | 250 | 361 | 1 | 9 | 0 | 9 | 226 | 231 | 228 | 405 | 397 | 402
|  |  | 2 | I(A) А: 58; I(A) В: 52; I(A) С: 73
|  |  | 3 | I(A) А: 49; I(A) В: 44; I(A) С: 58
|  |  | 4 | I(A) А: 29; I(A) В: 23; I(A) С: 27
|  |  | 5 | I(A) А: 6; I(A) В: 9; I(A) С: 6
|  |  | сумма | I(A) А: 151; I(A) В: 128; I(A) С: 173
11
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2020г. 19:00
ТП-454(Чапаева) | 160 | 231 | 1 | 68 | 73 | 76 | 220 | 219 | 232 | 294 | 298 | 299
|  |  | 2 | I(A) А: 37; I(A) В: 75; I(A) С: 74
|  |  | 3 | I(A) А: 2; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 28; I(A) В: 33; I(A) С: 30
|  |  | сумма | I(A) А: 135; I(A) В: 181; I(A) С: 180
12
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2020г. 18:10
ТП-501(Родниковая) | 160 | 231 | 1 | 39 | 19 | 12 | 218 | 238 | 229 | 393 | 395 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 108; I(A) В: 66; I(A) С: 67
|  |  | 3 | I(A) А: 3; I(A) В: 26; I(A) С: 3
|  |  | сумма | I(A) А: 150; I(A) В: 111; I(A) С: 82
13
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2020г. 18:20
ТП-503(Муса Джалиля) | 250 | 361 | 1 | 9 | 0 | 19 | 237 | 235 | 232 | 408 | 404 | 408
|  |  | 2 | I(A) А: 56; I(A) В: 48; I(A) С: 37
|  |  | сумма | I(A) А: 65; I(A) В: 48; I(A) С: 56
14
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2020г. 18:25
ТП-502(Школьная) | 250 | 361 | 1 | 50 | 34 | 66 | 240 | 237 | 227 | 406 | 407 | 402
|  |  | 2 | I(A) А: 53; I(A) В: 113; I(A) С: 92
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 103; I(A) В: 147; I(A) С: 158
15
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2020г. 18:30
ТП-504(Комунальная) | 160 | 231 | 1 | 100 | 62 | 63 | 222 | 233 | 231 | 390 | 399 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 28; I(A) В: 33; I(A) С: 36
3
|  |  | сумма | I(A) А: 128; I(A) В: 95; I(A) С: 99
16
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2020г. 18:40
ТП-506(Цветочная) | 250 | 361 | 1 | 35 | 28 | 13 | 225 | 234 | 228 | 397 | 397 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 20; I(A) В: 21; I(A) С: 24
|  |  | сумма | I(A) А: 55; I(A) В: 49; I(A) С: 37
17
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2020г. 19:20
ТП-505(Магистральная) | 100 | 144 | 1 | 7 | 24 | 20 | 226 | 227 | 227 | 390 | 394 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 48; I(A) В: 28; I(A) С: 47
|  |  | сумма | I(A) А: 55; I(A) В: 52; I(A) С: 67
18
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2020г. 18:05
ТП-499(Западный) | 160 | 231 | 1 | 18 | 17 | 17 | 240 | 234 | 237 | 415 | 410 | 414
|  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 3; I(A) С: 9
|  |  | 3 | I(A) А: 15; I(A) В: 19; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 36; I(A) В: 39; I(A) С: 28
19
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2020г. 18:25
ТП-498(Западный) | 160 | 231 | 1 | 4 | 1 | 7 | 231 | 235 | 231 | 401 | 407 | 406
|  |  | 2 | I(A) А: 11; I(A) В: 14; I(A) С: 13
|  |  | 3 | I(A) А: 26; I(A) В: 13; I(A) С: 12
|  |  | сумма | I(A) А: 41; I(A) В: 28; I(A) С: 32
20
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2020г. 18:35
ТП-493(С-Юлаева) | 400 | 578 | 1 | 19 | 39 | 43 | 230 | 224 | 221 | 394 | 388 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 11; I(A) В: 10; I(A) С: 12
|  |  | 3 | I(A) А: 9; I(A) В: 39; I(A) С: 31
|  |  | 4 | I(A) А: 4; I(A) В: 2; I(A) С: 3
|  |  | сумма | I(A) А: 43; I(A) В: 90; I(A) С: 89
21
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2020г. 18:45
ТП-451(Губайдуллина) | 400 | 578 | 1 | 33 | 41 | 21 | 230 | 234 | 233 | 405 | 404 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 9; I(A) В: 18; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 8; I(A) В: 7; I(A) С: 24
|  |  | сумма | I(A) А: 50; I(A) В: 66; I(A) С: 47
22
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2020г. 19:00
ТП-478(КНС) | 160 | 144 | 1 | 14 | 24 | 16 | 231 | 230 | 234 | 401 | 404 | 404
|  |  | 2 | I(A) А: 30; I(A) В: 36; I(A) С: 27
|  |  | 3 | I(A) А: 34; I(A) В: 22; I(A) С: 19
|  |  | сумма | I(A) А: 78; I(A) В: 82; I(A) С: 62
23
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2020г. 19:10
ТП-513(Октябрьская) | 100 | 144 | 1 | 33 | 22 | 20 | 220 | 234 | 245 | 399 | 406 | 406
|  |  | 2 | I(A) А: 6; I(A) В: 23; I(A) С: 13
|  |  | 3 | I(A) А: 21; I(A) В: 2; I(A) С: 8
|  |  | сумма | I(A) А: 60; I(A) В: 47; I(A) С: 41
24
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2020г. 19:20
ТП-470(Тукаева) | 100 | 144 | 1 | 13 | 42 | 20 | 243 | 231 | 238 | 410 | 415 | 416
|  |  | сумма | I(A) А: 13; I(A) В: 42; I(A) С: 20
25
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2020г. 19:30
ТП-481(Идель) | 160 | 231 | 1 | 11 | 31 | 30 | 225 | 224 | 226 | 392 | 395 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 110; I(A) В: 87; I(A) С: 98
|  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 22; I(A) С: 16
|  |  | 4 | I(A) А: 9; I(A) В: 29; I(A) С: 13
|  |  | сумма | I(A) А: 142; I(A) В: 169; I(A) С: 157
26
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2020г. 21:00
ТП-456(Спортивная) | 160 | 231 | 1 | 8 | 2 | 6 | 229 | 228 | 222 | 398 | 396 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 34; I(A) В: 46; I(A) С: 53
|  |  | 3 | I(A) А: 70; I(A) В: 7; I(A) С: 60
|  |  | сумма | I(A) А: 112; I(A) В: 55; I(A) С: 119
27
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2020г. 20:30
ТП-460(РДК) | 400 | 578 | 1 | 20 | 22 | 24 | 231 | 215 | 230 | 415 | 411 | 414
|  |  | 2 | I(A) А: 76; I(A) В: 53; I(A) С: 29
|  |  | 3 | I(A) А: 3; I(A) В: 4; I(A) С: 13
|  |  | 4 | I(A) А: 37; I(A) В: 49; I(A) С: 46
|  |  | сумма | I(A) А: 136; I(A) В: 128; I(A) С: 112
28
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2020г. 19:50
ТП-459(Гагарина) | 250 | 361 | 1 | 73 | 27 | 79 | 229 | 231 | 230 | 401 | 403 | 404
|  |  | 2 | I(A) А: 41; I(A) В: 22; I(A) С: 10
|  |  | 3 | I(A) А: 25; I(A) В: 23; I(A) С: 41
|  |  | сумма | I(A) А: 139; I(A) В: 72; I(A) С: 130
29
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2020г. 20:15
ТП-489(Общежитие Кирзавода) | 160 | 231 | 1 | 62 | 57 | 91 | 222 | 231 | 226 | 396 | 401 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 24; I(A) В: 0; I(A) С: 18
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 3; I(A) С: 14
|  |  | сумма | I(A) А: 86; I(A) В: 60; I(A) С: 123
30
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2020г. 19:40
ТП-6435(РТП) | 400х2 | 578 | 1 |  |  |  | 226 | 225 | 223 | 391 | 390 | 385
2
3
4
5
6
|  |  | сумма | I(A) А: 40; I(A) В: 34; I(A) С: 65
31
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2020г. 19:50
ТП-6454 (МПМК) | 250 | 361 | 1 | 13 | 30 | 19 | 233 | 235 | 235 | 404 | 406 | 404
|  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 0.5; I(A) С: 12
|  |  | сумма | I(A) А: 18; I(A) В: 30.5; I(A) С: 31
32
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2020г. 20:00
ТП-463(Автовокзал) | 160 | 231 | 1 | 78 | 74 | 59 | 237 | 230 | 235 | 399 | 400 | 397
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 54; I(A) В: 75; I(A) С: 46
|  |  | 4 | I(A) А: 25; I(A) В: 61; I(A) С: 53
|  |  | 5 | I(A) А: 1; I(A) В: 0.6; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 13; I(A) В: 11; I(A) С: 17
|  |  | сумма | I(A) А: 171; I(A) В: 221.6; I(A) С: 175
33
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2020г. 20:05
ТП-487(Котельная №1) | 400 | 578 | 1 | 102 | 107 | 114 | 230 | 230 | 229 | 396 | 401 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 16; I(A) В: 9; I(A) С: 23
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 1; I(A) С: 8
|  |  | сумма | I(A) А: 119; I(A) В: 117; I(A) С: 145
34
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2020г. 20:10
ТП-491(СШ-1) | 400 | 578 | 1 | 8 | 18 | 3 | 232 | 230 | 234 | 398 | 402 | 402
|  |  | 2 | I(A) А: 38; I(A) В: 28; I(A) С: 51
|  |  | 3 | I(A) А: 56; I(A) В: 58; I(A) С: 48
|  |  | 4 | I(A) А: 43; I(A) В: 72; I(A) С: 50
|  |  | сумма | I(A) А: 145; I(A) В: 176; I(A) С: 152
35
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2020г. 20:20
ТП-453(Универмаг) | 400 | 578 | 1 | 33 | 29 | 58 | 230 | 218 | 227 | 390 | 385 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 43; I(A) В: 108; I(A) С: 73
|  |  | 3 | I(A) А: 6; I(A) В: 3; I(A) С: 5
|  |  | сумма | I(A) А: 82; I(A) В: 140; I(A) С: 136
36
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2020г. 19:30
ТП-452(Дуслык) | 400 | 578 | 1 | 48 | 41 | 24 | 232 | 232 | 236 | 403 | 406 | 406
|  |  | 2 | I(A) А: 21; I(A) В: 28; I(A) С: 33
|  |  | 3 | I(A) А: 30; I(A) В: 28; I(A) С: 29
|  |  | 4 | I(A) А: 90; I(A) В: 60; I(A) С: 87
|  |  | 5 | I(A) А: 3; I(A) В: 1; I(A) С: 5
|  |  | 6 | I(A) А: 28; I(A) В: 62; I(A) С: 47
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.4
|  |  | сумма | I(A) А: 220; I(A) В: 220; I(A) С: 225.4
37
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2020г. 20:30
ТП-482(Поликлиника) | 160 | 231 | 1 | 20 | 12 | 20 | 225 | 229 | 227 | 393 | 395 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 49; I(A) В: 26; I(A) С: 29
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 1; I(A) С: 0.7
|  |  | 4 | I(A) А: 1; I(A) В: 1; I(A) С: 7
|  |  | сумма | I(A) А: 71; I(A) В: 40; I(A) С: 56.7
38
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2020г. 18:40
ТП-500(Больница) | 400х2 | 578 | 1 | 0 | 0 | 4 | 229 | 235 | 233 | 405 | 406 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 10; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 32; I(A) В: 34; I(A) С: 31
|  |  | 4 | I(A) А: 4; I(A) В: 5; I(A) С: 3
|  |  | 5 | I(A) А: 11; I(A) В: 12; I(A) С: 10
|  |  | 6 | I(A) А: 9; I(A) В: 12; I(A) С: 18
|  |  | 7 | I(A) А: 11; I(A) В: 9; I(A) С: 20
|  |  | 8 | I(A) А: 2; I(A) В: 25; I(A) С: 10
|  |  | 9 | I(A) А: 22; I(A) В: 3; I(A) С: 14
|  |  | 10 | I(A) А: 3; I(A) В: 5; I(A) С: 7
|  |  | 11 | I(A) А: 18; I(A) В: 4; I(A) С: 5
|  |  | 12 | I(A) А: 12; I(A) В: 1; I(A) С: 0
|  |  | 13 | I(A) А: 36; I(A) В: 31; I(A) С: 70
|  |  | сумма | I(A) А: 163; I(A) В: 151; I(A) С: 194
39
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 21.12.2020г. 19:40
ТП-465(Комунсервис) | 250 | 361 | 1 | 15 | 1 | 4 | 228 | 236 | 231 | 405 | 405 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 0.5; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0.5
|  |  | 3 | I(A) А: 15; I(A) В: 8; I(A) С: 17
|  |  | сумма | I(A) А: 30.5; I(A) В: 9.1; I(A) С: 21.5
40
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2020г. 20:40
ТП-464(Проми) | 100 | 144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 222 | 231 | 228 | 391 | 395 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 23; I(A) В: 23; I(A) С: 15
|  |  | 3 | I(A) А: 13; I(A) В: 1; I(A) С: 6
|  |  | сумма | I(A) А: 37; I(A) В: 24; I(A) С: 21
41
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2020г. 20:45
ТП-494(Зерноток) | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231 | 233 | 403 | 402 | 407
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
42
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2020г. 18:50
ТП-6562 | 400 | 578 | 1 | 135 | 124 | 96 | 229 | 228 | 230 | 396 | 398 | 397
2
|  |  | сумма | I(A) А: 135; I(A) В: 124; I(A) С: 96
43
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2020г. 20:00
ТП-6558 | 160 | 231 | 1 | 86 | 71 | 67 | 228 | 227 | 225 | 398 | 394 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 25; I(A) С: 3
|  |  | 3 | I(A) А: 45; I(A) В: 48; I(A) С: 57
|  |  | сумма | I(A) А: 131; I(A) В: 144; I(A) С: 127
44
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2020г. 19:20
ТП-6557 | 160 | 231 | 1 | 20 | 26 | 6 | 229 | 228 | 226 | 398 | 397 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 20; I(A) В: 9; I(A) С: 18
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 16; I(A) С: 21
|  |  | 4 | I(A) А: 32; I(A) В: 38; I(A) С: 59
|  |  | 5 | I(A) А: 59; I(A) В: 79; I(A) С: 53
|  |  | сумма | I(A) А: 132; I(A) В: 168; I(A) С: 157
45
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2020г. 20:20
ТП-6559 | 25 | 36.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 236 | 233 | 407 | 406 | 405
|  |  | 2 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
46
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2020г. 20:15
ТП-6560 | 100 | 144 | 1 | 16 | 33 | 25 | 235 | 235 | 232 | 412 | 405 | 405
|  |  | 2 | I(A) А: 8; I(A) В: 23; I(A) С: 23
|  |  | 3 | I(A) А: 14; I(A) В: 14; I(A) С: 14
|  |  | 4 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 38; I(A) В: 70; I(A) С: 62
47
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2020г. 19:50
ТП-6561 | 100 | 144 | 1 | 23 | 14 | 1 | 234 | 233 | 232 | 409 | 405 | 407
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 5
|  |  | 3 | I(A) А: 15; I(A) В: 0; I(A) С: 14
|  |  | 4 | I(A) А: 46; I(A) В: 61; I(A) С: 34
|  |  | 5 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 84; I(A) В: 75; I(A) С: 54
48
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2020г. 19:10
ТП-511 | 400 | 578 | 1 | 33 | 14 | 33 | 230 | 228 | 229 | 398 | 396 | 398
|  |  | сумма | I(A) А: 33; I(A) В: 14; I(A) С: 33
49
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2020г. 19:00
ТП-510 | 160 | 231 | 1 | 92 | 58 | 40 | 219 | 238 | 228 | 395 | 398 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 10; I(A) В: 5; I(A) С: 5
|  |  | сумма | I(A) А: 102; I(A) В: 63; I(A) С: 45
50
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2020г. 20:50
ТП-480 | 100 | 144 | 1 | 1 | 0.7 | 12 | 226 | 228 | 227 | 391 | 393 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 0.5; I(A) С: 11
|  |  | 3 | I(A) А: 24; I(A) В: 27; I(A) С: 20
|  |  | сумма | I(A) А: 26; I(A) В: 28.2; I(A) С: 43
51
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2020г. 20:55
ТП-444 | 250 | 361 | 1 | 0.8 | 3 | 2 | 223 | 228 | 231 | 394 | 400 | 400
|  |  | сумма | I(A) А: 0.8; I(A) В: 3; I(A) С: 2
52
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2020г. 21:00
ТП-462 | 160 | 231 | 1 | 11 | 27 | 22 | 228 | 227 | 230 | 395 | 399 | 398
|  |  | сумма | I(A) А: 11; I(A) В: 27; I(A) С: 22
53
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 17.12.2020г. 20:10
ТП-507 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229 | 230 | 395 | 399 | 399
УО
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
54
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2020г. 21:00
ТП-6563 | 160 | 231 | 1 | 15 | 74 | 63 | 234 | 232 | 230 | 409 | 401 | 406
|  |  | 2 | I(A) А: 48; I(A) В: 43; I(A) С: 12
|  |  | 3 | I(A) А: 40; I(A) В: 70; I(A) С: 41
|  |  | 4 | I(A) А: 38; I(A) В: 11; I(A) С: 28
|  |  | сумма | I(A) А: 141; I(A) В: 198; I(A) С: 144
55
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2020г. 19:15
ТП-6565 | 160 | 231 | 1 | 5 | 18 | 23 | 228 | 228 | 226 | 396 | 396 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 18; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 76; I(A) В: 91; I(A) С: 92
|  |  | 4 | I(A) А: 51; I(A) В: 58; I(A) С: 62
|  |  | сумма | I(A) А: 132; I(A) В: 185; I(A) С: 178
|  |  | сумма | I(A) А: 264; I(A) В: 370; I(A) С: 356
56
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2020г. 21:10
ТП-6567 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 228 | 404 | 401 | 402
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 17; I(A) В: 0; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 17; I(A) В: 0.1; I(A) С: 1
Начальник ОП с.Киргиз-Мияки ООО "ГИП-Электро"______________________С.М.Минигулов.