## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2020 г. ОП с.Красноусольский
№ ТП | S mp, к BA | I ном | № Л | I (A) |  |  | U ф (B) |  |  | U л (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | АВ | ВС | АС
ТП-1 | 400 | 578 | 1 | 69.1 | 67.7 | 67.6 | 220 | 234 | 232 | 398 | 400 | 400 | 19.12.2020 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 55.5; I (A) B: 35.8; I (A) C: 49.8
|  |  | 3 | I (A) A: 38.8; I (A) B: 36; I (A) C: 12.9
|  |  | 4 | I (A) A: 114.8; I (A) B: 93.6; I (A) C: 51.5
|  |  | 5 | I (A) A: 16.6; I (A) C: 9.6
|  |  | сумма | I (A) A: 294.8; I (A) B: 233.1; I (A) C: 191.4
ТП-2 | 250 (Ф-19) | 361 | 1 | 18.9 | 41.4 | 34.5 | 230 | 238 | 234 | 411 | 414 | 413 | 24.12.2020 11.43
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 24; I (A) B: 9.4; I (A) C: 32.2
|  |  | 5 | I (A) A: 2.8; I (A) B: 3.1; I (A) C: 4.1
6
|  |  | сумма | I (A) A: 45.7; I (A) B: 53.9; I (A) C: 70.8
| 160 (Ф-2) | 231 | 1 |  |  |  | 232 | 233 | 232 | 407 | 409 | 408 | 24.12.2020 11.50
2
3
4
5
6
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-3 | 630 | 910 | 1 | 7 | 6.8 | 4.6 | 239 | 232 | 226 | 414 | 409 | 408 | 23.12.2020 13.50
|  |  | 2 | I (A) A: 18.9; I (A) B: 21.2; I (A) C: 22.4
|  |  | 3 | I (A) A: 44; I (A) B: 7; I (A) C: 26
|  |  | 4 | I (A) A: 19.8; I (A) B: 57.5; I (A) C: 110.6
5
6
|  |  | сумма | I (A) A: 89.7; I (A) B: 92.5; I (A) C: 163.6
ТП-4 | 250 | 361 | 1 | 15.5 | 8.5 | 8.3 | 231 | 232 | 231 | 400 | 404 | 403 | 24.12.2020 14.00
|  |  | 2 | I (A) A: 22.3; I (A) B: 9.1; I (A) C: 35.4
|  |  | 3 | I (A) A: 31.8; I (A) B: 37.8; I (A) C: 48.3
|  |  | 4 | I (A) A: 30.9; I (A) B: 87.6; I (A) C: 73.7
|  |  | 5 | I (A) A: 2.9; I (A) B: 5.4; I (A) C: 5.6
|  |  | 6 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 0.2; I (A) C: 1.3
7
|  |  | сумма | I (A) A: 103.7; I (A) B: 148.6; I (A) C: 172.6
ТП-5 | 200 | 288 | 1 | 27.6 | 86.2 | 6.7 | 242 | 230 | 240 | 415 | 420 | 420 | 19.12.2020 19.15
|  |  | 2 | I (A) A: 71.9; I (A) B: 63; I (A) C: 42.5
|  |  | 3 | I (A) A: 22.7; I (A) B: 31.7; I (A) C: 43.7
|  |  | 4 | I (A) C: 15.8
|  |  | сумма | I (A) A: 122.2; I (A) B: 180.9; I (A) C: 108.7
ТП-6 | 160 | 231 | 1 | 94.9 | 108.3 | 68.6 | 230 | 217 | 232 | 395 | 395 | 394 | 19.12.2020 18.45
|  |  | 2 | I (A) A: 39.8; I (A) B: 84.5; I (A) C: 74.6
|  |  | 3 | I (A) A: 12.9
4
|  |  | сумма | I (A) A: 147.6; I (A) B: 192.8; I (A) C: 143.2
ТП-7 | 250 | 361 | 1 | 61.9 | 69.4 | 140 | 239 | 236 | 222 | 406 | 403 | 404 | 19.12.2020 18.30
|  |  | 2 | I (A) A: 21.9; I (A) B: 88.9; I (A) C: 36.1
|  |  | 3 | I (A) A: 80.8; I (A) B: 50.9; I (A) C: 51.6
|  |  | 4 | I (A) A: 51.1; I (A) B: 17.2; I (A) C: 42.8
|  |  | 5 | I (A) A: 5.6; I (A) B: 5.5
|  |  | сумма | I (A) A: 221.3; I (A) B: 231.9; I (A) C: 270.5
ТП-8 | 400 | 578 | 1 | 79.6 | 85.6 | 63.8 | 219 | 229 | 218 | 393 | 389 | 388 | 20.12.2020 19.55
|  |  | 2 | I (A) A: 61.7; I (A) B: 68.5; I (A) C: 61.6
|  |  | 3 | I (A) A: 13.7; I (A) B: 10; I (A) C: 36.6
|  |  | 4 | I (A) A: 61.2; I (A) B: 21.1; I (A) C: 45.6
|  |  | 5 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 16.1
|  |  | сумма | I (A) A: 216.6; I (A) B: 201.3; I (A) C: 207.6
ТП-9 | 400 | 578 | 1 | 44.8 | 60.3 | 69.6 | 238 | 234 | 237 | 413 | 398 | 415 | 20.12.2020 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 14.4; I (A) B: 6.2; I (A) C: 25.4
|  |  | 3 | I (A) A: 66.5; I (A) B: 65.3; I (A) C: 96.5
|  |  | 4 | I (A) A: 26.2; I (A) B: 25.7; I (A) C: 28.6
|  |  | 5 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 11.5
|  |  | сумма | I (A) A: 152.2; I (A) B: 169; I (A) C: 220.1
ТП-11 | 63 | 90.9 | 1 | 12.2 | 13.1 | 20.8 | 235 | 232 | 233 | 411 | 407 | 408 | 25.12.2020 16.00
|  |  | сумма | I (A) A: 12.2; I (A) B: 13.1; I (A) C: 20.8
ТП-12 | 400 | 578 | 1 | 69.4 | 21.1 | 19.1 | 225 | 232 | 225 | 399 | 400 | 402 | 17.12.2020 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 7.8; I (A) B: 35.3; I (A) C: 21.9
|  |  | 3 | I (A) A: 29.1; I (A) B: 53.6; I (A) C: 60.1
|  |  | 4 | I (A) A: 37.7; I (A) B: 14.6; I (A) C: 92.9
|  |  | 5 | I (A) A: 1.1; I (A) B: 5.3; I (A) C: 33.3
|  |  | 6 | I (A) A: 29.8; I (A) B: 56.1; I (A) C: 33.7
|  |  | 7 | I (A) B: 48.3
|  |  | сумма | I (A) A: 174.9; I (A) B: 234.3; I (A) C: 261
ТП-13 | 160 | 231 | 1 | [9 empty] | ТП отключена
сумма
ТП-15 | 630 | 910 | 1 | 8.3 | 1.7 | 4.4 | 214 | 218 | 214 | 384 | 376 | 378 | 25.12.2020 15.30
|  |  | 2 | I (A) A: 22.5; I (A) B: 23.8; I (A) C: 3.6
|  |  | 3 | I (A) A: 15.7; I (A) B: 13.1; I (A) C: 14.2
|  |  | 4 | I (A) A: 3.4; I (A) B: 19.8; I (A) C: 17.8
|  |  | 5 | I (A) A: 135.1; I (A) B: 89.6; I (A) C: 76.6
6
|  |  | сумма | I (A) A: 185; I (A) B: 148; I (A) C: 116.6
| 630 | 910 | 1 | 2.1 | 2.5 | 4.5 | 214 | 218 | 214 | 384 | 376 | 378 | 25.12.2020 15.35
|  |  | 2 | I (A) A: 2.2; I (A) B: 1.6; I (A) C: 2.1
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 10.3; I (A) C: 4.5
|  |  | 4 | I (A) A: 10.5; I (A) B: 28.4; I (A) C: 6.4
5
6
|  |  | сумма | I (A) A: 14.8; I (A) B: 42.8; I (A) C: 17.5
ТП-16 | 400 | 578 | 1 | 12.3 | 26.5 | 52.4 | 229 | 224 | 225 | 397 | 394 | 397 | 25.12.2020 15.15
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 59.8; I (A) B: 64.9; I (A) C: 78.1
|  |  | 4 | I (A) A: 65.4; I (A) B: 65.5; I (A) C: 74.3
5
6
7
8
|  |  | сумма | I (A) A: 137.5; I (A) B: 156.9; I (A) C: 204.8
ТП-17 | 400 | 578 | 1 |  |  |  | 227 | 227 | 226 | 398 | 396 | 397 | 24.12.2020 14.15
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-18 | 160 | 231 | 1 | 9.8 | 11.4 | 20.5 | 234 | 238 | 230 | 409 | 408 | 406 | 23.12.2020 15.00
|  |  | 2 | I (A) A: 11; I (A) B: 21.8; I (A) C: 24.8
|  |  | 3 | I (A) A: 4.8; I (A) B: 2.5; I (A) C: 2.5
4
|  |  | сумма | I (A) A: 25.6; I (A) B: 35.7; I (A) C: 47.8
ТП-19 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227 | 230 | 399 | 399 | 396 | 17.12.2020 20.12
|  |  | 2 | I (A) A: 18.9; I (A) B: 22.3; I (A) C: 18.5
|  |  | 3 | I (A) A: 105.2; I (A) B: 54.5; I (A) C: 61.8
|  |  | 4 | I (A) A: 10.3; I (A) B: 53.3; I (A) C: 31.4
|  |  | сумма | I (A) A: 134.4; I (A) B: 130.1; I (A) C: 111.7
ТП-20 | 400 | 578 | 1 | 28.7 | 73.7 | 9.2 | 233 | 238 | 242 | 415 | 417 | 412 | 24.12.2020 20.40
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 62; I (A) B: 25.4; I (A) C: 42.5
4
5
|  |  | сумма | I (A) A: 90.7; I (A) B: 99.1; I (A) C: 51.7
ТП-21 | 630 | 910 | 1 | 0.8 | 5 | 33.4 | 220 | 216 | 213 | 378 | 381 | 379 | 23.12.2020 14.20
|  |  | 2 | I (A) A: 25.7; I (A) B: 15.3; I (A) C: 38.7
|  |  | 3 | I (A) A: 48.5; I (A) B: 56; I (A) C: 58.9
|  |  | 4 | I (A) A: 15.8; I (A) B: 16.7; I (A) C: 17.5
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 9; I (A) B: 10.7; I (A) C: 10.5
|  |  | 7 | I (A) A: 2.7; I (A) B: 2; I (A) C: 4.2
8
9
10
11
12
13
|  |  | сумма | I (A) A: 102.5; I (A) B: 105.7; I (A) C: 163.2
| 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227 | 227 | 400 | 400 | 399 | 23.12.2020 14.25
|  |  | 2 | I (A) A: 23.5; I (A) B: 34.9; I (A) C: 32.9
|  |  | сумма | I (A) A: 23.5; I (A) B: 34.9; I (A) C: 32.9
ТП-22 | 250 | 361 | 1 | 8.1 | 19.7 | 36.5 | 237 | 237 | 237 | 409 | 411 | 409 | 22.12.2020 20.30
|  |  | 2 | I (A) A: 12.2; I (A) B: 32.9; I (A) C: 14.1
|  |  | 3 | I (A) A: 30.2; I (A) B: 24.3; I (A) C: 14.8
|  |  | 4 | I (A) A: 13.1; I (A) B: 17.4; I (A) C: 0.4
|  |  | 5 | I (A) B: 10.2; I (A) C: 5.1
|  |  | сумма | I (A) A: 63.6; I (A) B: 104.5; I (A) C: 70.9
ТП-23 | 400 | 578 | 1 | 14.9 | 7.9 | 5.4 | 229 | 229 | 228 | 400 | 398 | 402 | 24.12.2020 17.00
|  |  | 2 | I (A) A: 13.8; I (A) B: 5.9; I (A) C: 14.8
|  |  | 3 | I (A) A: 120.3; I (A) B: 116.2; I (A) C: 118.3
|  |  | 4 | I (A) A: 11.4; I (A) B: 9.3; I (A) C: 23.2
|  |  | 5 | I (A) A: 17.3; I (A) B: 21.8; I (A) C: 17.1
|  |  | сумма | I (A) A: 177.7; I (A) B: 161.1; I (A) C: 178.8
ТП-24 | 100 | 144 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 230 | 231 | 232 | 406 | 409 | 406 | 23.12.2020 15.30
|  |  | 2 | I (A) A: 21.2; I (A) B: 19.6; I (A) C: 10.7
|  |  | сумма | I (A) A: 21.4; I (A) B: 20; I (A) C: 11.3
ТП-25 | 250 | 361 | 1 | 47.8 | 5.4 | 42.6 | 228 | 223 | 233 | 401 | 402 | 401 | 17.12.2020 20.25
|  |  | 2 | I (A) A: 2.5; I (A) B: 70.8; I (A) C: 15.7
|  |  | 3 | I (A) A: 49.1; I (A) B: 33.2; I (A) C: 8.1
|  |  | 4 | I (A) A: 51.1; I (A) B: 27.4; I (A) C: 26.3
5
|  |  | сумма | I (A) A: 150.5; I (A) B: 136.8; I (A) C: 92.7
ТП-26 | 630 | 910 | 1 | 62.2 | 38.4 | 9.1 | 228 | 233 | 230 | 406 | 405 | 408 | 24.12.2020 11.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0.7
|  |  | 3 | I (A) A: 8.6; I (A) B: 11.7; I (A) C: 12.8
|  |  | сумма | I (A) A: 70.9; I (A) B: 50.3; I (A) C: 22.6
ТП-27 | 400 | 578 | 1 | 34.3 | 22.3 | 16.8 | 231 | 240 | 235 | 413 | 410 | 408 | 22.12.2020 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 74.7; I (A) B: 31.4; I (A) C: 17.8
|  |  | 3 | I (A) A: 41.9; I (A) B: 44.3; I (A) C: 3.9
|  |  | сумма | I (A) A: 150.9; I (A) B: 98; I (A) C: 38.5
ТП-28 | 400 | 578 | 1 | 4 | 5 | 5.2 | 220 | 221 | 221 | 387 | 388 | 388 | 24.12.2020 10.15
|  |  | 2 | I (A) A: 23; I (A) B: 47; I (A) C: 8.8
|  |  | 3 | I (A) A: 26; I (A) B: 18; I (A) C: 74.8
|  |  | 4 | I (A) A: 57; I (A) B: 32; I (A) C: 36
5
|  |  | сумма | I (A) A: 110; I (A) B: 102; I (A) C: 124.8
ТП-29 | 2*400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213 | 207 | 210 | 363 | 368 | 367 | 25.12.2020 15.00
|  |  | 2 | I (A) A: 1.5; I (A) B: 11.1; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 12.3; I (A) B: 48.6; I (A) C: 18.1
|  |  | 4 | I (A) A: 17.2; I (A) B: 34.9; I (A) C: 9.7
|  |  | 5 | I (A) A: 30.7; I (A) B: 28.1; I (A) C: 34.3
|  |  | 6 | I (A) A: 2.3; I (A) B: 15.6; I (A) C: 12.8
|  |  | 7 | I (A) A: 38.4; I (A) B: 34.7; I (A) C: 28.1
8
|  |  | сумма | I (A) A: 102.4; I (A) B: 173; I (A) C: 103
ТП-30 | 400 | 578 | 1 | 241 | 240 | 230 | 227 | 228 | 228 | 399 | 398 | 398 | 24.12.2020 14.10
|  |  | сумма | I (A) A: 241; I (A) B: 240; I (A) C: 230
ТП-31 | 400 | 578 | 1 | 12.3 | 36.4 | 32.3 | 237 | 232 | 230 | 408 | 408 | 412 | 24.12.2020 15.10
|  |  | 2 | I (A) A: 12.8; I (A) B: 2.8; I (A) C: 3.5
|  |  | 3 | I (A) A: 0.7; I (A) B: 4.5; I (A) C: 0.4
|  |  | 4 | I (A) A: 9.4; I (A) B: 15; I (A) C: 18.9
|  |  | 5 | I (A) A: 33.6; I (A) B: 5.2; I (A) C: 3.4
|  |  | 6 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 0.8; I (A) C: 1.2
|  |  | сумма | I (A) A: 69.2; I (A) B: 64.7; I (A) C: 59.7
ТП-32 | 630 | 910 | 1 | 41.7 | 14.6 | 11.8 | 229 | 237 | 235 | 406 | 408 | 409 | 24.12.2020 16.10
|  |  | 2 | I (A) A: 64; I (A) B: 61.5; I (A) C: 35.7
|  |  | 3 | I (A) A: 24.3; I (A) B: 25.9; I (A) C: 34.3
|  |  | 4 | I (A) A: 64.8; I (A) B: 61.2; I (A) C: 53.5
5
|  |  | сумма | I (A) A: 194.8; I (A) B: 163.2; I (A) C: 135.3
| 400 | 578 | 1 | 27.1 | 8.3 | 6.8 | 232 | 234 | 236 | 412 | 413 | 412 | 24.12.2020 16.15
2
|  |  | сумма | I (A) A: 27.1; I (A) B: 8.3; I (A) C: 6.8
ТП-33 | 160 | 231 | 1 | 62.2 | 91.2 | 35.8 | 235 | 229 | 232 | 398 | 402 | 402 | 24.12.2020 13.40
|  |  | 2 | I (A) A: 11.3; I (A) B: 0.3; I (A) C: 2.5
|  |  | 3 | I (A) A: 21.4; I (A) B: 23.5; I (A) C: 35.5
|  |  | 4 | I (A) A: 25.3; I (A) B: 25.1; I (A) C: 17.7
|  |  | 5 | I (A) A: 18.3; I (A) B: 14.3; I (A) C: 9.3
|  |  | 6 | I (A) A: 23.3; I (A) B: 26.3; I (A) C: 24.9
|  |  | 7 | I (A) A: 11.1; I (A) B: 21.6; I (A) C: 22.6
8
|  |  | сумма | I (A) A: 172.9; I (A) B: 202.3; I (A) C: 148.3
| 100 | 144 | 1 | 55.7 | 51.8 | 51.2 | 227 | 229 | 228 | 403 | 401 | 402 | 24.12.2020 13.50
|  |  | сумма | I (A) A: 55.7; I (A) B: 51.8; I (A) C: 51.2
ТП-34 | 630(Ф-15) | 910 | 1 | 19.6 | 45 | 44 | 218 | 216 | 209 | 381 | 378 | 380 | 23.12.2020 14.40
|  |  | 2 | I (A) A: 60; I (A) B: 57; I (A) C: 58
|  |  | 3 | I (A) A: 0.8; I (A) B: 6.3; I (A) C: 0.9
|  |  | 4 | I (A) A: 7.8; I (A) B: 7.6; I (A) C: 5.3
|  |  | 5 | I (A) A: 13.1; I (A) B: 16.5; I (A) C: 37
|  |  | 6 | I (A) A: 72.8; I (A) B: 71; I (A) C: 58
|  |  | 7 | I (A) A: 10.9; I (A) B: 0.9; I (A) C: 8.4
8
|  |  | сумма | I (A) A: 185; I (A) B: 204.3; I (A) C: 211.6
| 400(Ф-2) | 578 | 1
2
3
4
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-35 | 630 | 910 | 1 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 229 | 231 | 237 | 407 | 407 | 403 | 24.12.2020 17.00
|  |  | 2 | I (A) A: 9; I (A) B: 13.2; I (A) C: 19.9
|  |  | 3 | I (A) A: 135.6; I (A) B: 88.9; I (A) C: 105.4
|  |  | 4 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 44.5; I (A) B: 32.7; I (A) C: 44.5
|  |  | сумма | I (A) A: 190.8; I (A) B: 135.1; I (A) C: 171.6
| 400 | 578 | 1 | 6.4 | 10.4 | 28.5 | 225 | 235 | 220 | 396 | 398 | 399 | 24.12.2020 17.10
|  |  | 2 | I (A) A: 54.6; I (A) B: 30.6; I (A) C: 63.6
|  |  | 3 | I (A) A: 1; I (A) B: 9.3; I (A) C: 1.5
|  |  | 4 | I (A) A: 51.4; I (A) B: 76.7; I (A) C: 123
|  |  | 5 | I (A) A: 25.3; I (A) B: 44.4; I (A) C: 72.3
6
|  |  | сумма | I (A) A: 138.7; I (A) B: 171.4; I (A) C: 288.9
ТП-36 | 320 | 462 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 229 | 222 | 405 | 403 | 405 | 23.12.2020 15.20
|  |  | 2 | I (A) A: 15; I (A) B: 10.2; I (A) C: 17.2
|  |  | 3 | I (A) A: 27.9; I (A) B: 30.2; I (A) C: 8.1
4
|  |  | сумма | I (A) A: 42.9; I (A) B: 40.4; I (A) C: 25.3
ТП-37 | 160 | 231 | 1 | 42.8 | 21.8 | 20.8 | 225 | 227 | 235 | 397 | 400 | 399 | 20.12.2020 19.50
|  |  | 2 | I (A) A: 37.6; I (A) B: 39.5; I (A) C: 14.7
|  |  | сумма | I (A) A: 80.4; I (A) B: 61.3; I (A) C: 35.5
ТП-38 | 250 | 361 | 1 | 76.3 | 75.8 | 32.4 | 232 | 226 | 229 | 400 | 402 | 400 | 19.12.2020 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 16.8; I (A) B: 37.4; I (A) C: 37
|  |  | 3 | I (A) A: 110.8; I (A) B: 103.5; I (A) C: 109.9
|  |  | сумма | I (A) A: 203.9; I (A) B: 216.7; I (A) C: 179.3
ТП-39 | 400 | 578 | 1 | 42.7 | 26.8 | 36.5 | 230 | 230 | 224 | 400 | 401 | 399 | 17.12.2020 20.37
|  |  | 2 | I (A) A: 72; I (A) B: 25.9; I (A) C: 35.3
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.2; I (A) C: 27.9
|  |  | 4 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 2; I (A) C: 0.3
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 114.8; I (A) B: 54.9; I (A) C: 100
ТП-40 | 250 | 361 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230 | 230 | 230 | 402 | 402 | 402 | 24.12.2020 17.00
|  |  | 2 | I (A) A: 77.4; I (A) B: 51.1; I (A) C: 67.5
|  |  | 3 | I (A) A: 20.6; I (A) B: 12.2; I (A) C: 14.6
|  |  | 4 | I (A) A: 71.3; I (A) B: 70; I (A) C: 52.3
|  |  | 5 | I (A) A: 71.4; I (A) B: 87.4; I (A) C: 80.9
|  |  | 6 | I (A) A: 6.7; I (A) B: 0.7; I (A) C: 0.1
|  |  | 7 | I (A) A: 11.4; I (A) B: 32.8; I (A) C: 16.6
8
|  |  | сумма | I (A) A: 259.3; I (A) B: 254.4; I (A) C: 232.3
| 250 | 361 | 1 | 45.8 | 141.3 | 136.9 | 235 | 233 | 233 | 403 | 403 | 405 | 24.12.2020 17.10
2
|  |  | сумма | I (A) A: 45.8; I (A) B: 141.3; I (A) C: 136.9
ТП-41 | 400 | 578 | 1 | 44.4 | 50.3 | 12.4 | 230 | 225 | 229 | 402 | 400 | 400 | 19.12.2020 20.40
|  |  | 2 | I (A) A: 27.6; I (A) B: 35.5; I (A) C: 37.3
|  |  | 3 | I (A) A: 22.1; I (A) B: 34.9; I (A) C: 75.3
4
|  |  | сумма | I (A) A: 94.1; I (A) B: 120.7; I (A) C: 125
ТП-42 | 400 | 578 | 1 | 6.3 | 25.3 | 48.2 | 228 | 228 | 230 | 404 | 400 | 400 | 19.12.2020 20.30
|  |  | 2 | I (A) A: 82.5; I (A) B: 59.6; I (A) C: 61.9
|  |  | 3 | I (A) A: 51.3; I (A) B: 74.5; I (A) C: 23.9
|  |  | 4 | I (A) A: 1.6; I (A) B: 15.9; I (A) C: 2.1
|  |  | 5 | I (A) B: 18.6
|  |  | сумма | I (A) A: 141.7; I (A) B: 193.9; I (A) C: 136.1
ТП-43 | 250 | 361 | 1 | 45.7 | 33.8 | 41.5 | 225 | 229 | 233 | 405 | 403 | 402 | 20.12.2020 20.40
|  |  | 2 | I (A) A: 66.9; I (A) B: 39.9; I (A) C: 34.6
|  |  | сумма | I (A) A: 112.6; I (A) B: 73.7; I (A) C: 76.1
ТП-44 | 40 | 57.8 | 1 | 15.3 | 15.8 | 20.5 | 209 | 225 | 234 | 385 | 384 | 392 | 24.12.2020 21.10
|  |  | сумма | I (A) A: 15.3; I (A) B: 15.8; I (A) C: 20.5
ТП-46 | 400 | 578 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 237 | 240 | 237 | 420 | 418 | 420 | 19.12.2020 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 46.1; I (A) B: 34; I (A) C: 30
|  |  | 3 | I (A) A: 47.1; I (A) B: 62.9; I (A) C: 65.5
|  |  | 4 | I (A) A: 8.4; I (A) B: 17.3; I (A) C: 9.5
5
|  |  | сумма | I (A) A: 101.7; I (A) B: 114.2; I (A) C: 105
ТП-47 | 400 | 578 | 1 | 38 | 19.8 | 32.8 | 224 | 230 | 228 | 401 | 403 | 398 | 20.12.2020 19.40
|  |  | 2 | I (A) A: 13.3; I (A) B: 12.5; I (A) C: 3.3
|  |  | 3 | I (A) A: 34.8; I (A) B: 37.7; I (A) C: 54.6
|  |  | 4 | I (A) A: 28.9; I (A) B: 27.4; I (A) C: 19.5
|  |  | 5 | I (A) A: 14.7; I (A) B: 12.5; I (A) C: 5.3
6
7
|  |  | сумма | I (A) A: 129.7; I (A) B: 109.9; I (A) C: 115.5
ТП-48 | 250 | 361 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221 | 224 | 230 | 394 | 394 | 399 | 20.12.2020 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 113; I (A) B: 36; I (A) C: 70
|  |  | 3 | I (A) A: 7.5; I (A) B: 21.9; I (A) C: 9.7
|  |  | сумма | I (A) A: 120.6; I (A) B: 57.9; I (A) C: 79.8
ТП-49 | 250 | 361 | 1 | 38.1 | 35.2 | 39.3 | 226 | 226 | 225 | 400 | 398 | 398 | 19.12.2020 20.25
|  |  | 2 | I (A) A: 5.5; I (A) B: 25.9; I (A) C: 32.2
|  |  | 3 | I (A) A: 70.5; I (A) B: 44.8; I (A) C: 45.8
|  |  | 4 | I (A) A: 10; I (A) B: 8.6; I (A) C: 4.8
|  |  | сумма | I (A) A: 124.1; I (A) B: 114.5; I (A) C: 122.1
ТП-50 | 250 | 361 | 1 | 27.1 | 30.8 | 17.1 | 227 | 232 | 228 | 401 | 399 | 400 | 17.12.2020 19.20
|  |  | 2 | I (A) A: 46.2; I (A) B: 50.4; I (A) C: 56.3
|  |  | 3 | I (A) A: 108.4; I (A) B: 54.7; I (A) C: 51.6
|  |  | сумма | I (A) A: 181.7; I (A) B: 135.9; I (A) C: 125
ТП-51 | 400 | 578 | 1 | 45.8 | 33.6 | 46.7 | 228 | 216 | 224 | 406 | 406 | 405 | 19.12.2020 20.10
|  |  | 2 | I (A) A: 54.6; I (A) B: 59; I (A) C: 46.5
|  |  | 3 | I (A) A: 22; I (A) B: 45.9; I (A) C: 43
4
|  |  | сумма | I (A) A: 122.4; I (A) B: 138.5; I (A) C: 136.2
ТП-52 | 160 | 231 | 1 | 32.2 | 27.2 | 31.9 | 232 | 233 | 227 | 403 | 404 | 403 | 22.12.2020 18.35
|  |  | 2 | I (A) A: 33.8; I (A) B: 38.7; I (A) C: 47.8
|  |  | 3 | I (A) A: 42.2; I (A) B: 8.3; I (A) C: 40.6
|  |  | сумма | I (A) A: 108.2; I (A) B: 74.2; I (A) C: 120.3
ТП-53 | 250 | 361 | 1 | 51.8 | 66.5 | 39.2 | 230 | 236 | 239 | 408 | 410 | 409 | 22.12.2020 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 45.3; I (A) B: 21.3; I (A) C: 53.2
|  |  | 3 | I (A) A: 22.5; I (A) B: 1; I (A) C: 19.2
|  |  | сумма | I (A) A: 119.6; I (A) B: 88.8; I (A) C: 111.6
ТП-54 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 3.4 | 239 | 240 | 240 | 420 | 421 | 421 | 24.12.2020 15.30
|  |  | 2 | I (A) A: 40.3; I (A) B: 39.8; I (A) C: 39.7
|  |  | сумма | I (A) A: 40.3; I (A) B: 39.8; I (A) C: 43.1
ТП-55 | 250 | 361 | 1 |  |  |  | 221 | 221 | 220 | 390 | 388 | 388 | 24.12.2020 15.35
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-56 | 250 | 361 | 1 | 77 | 20 | 88 | 220 | 231 | 224 | 398 | 393 | 396 | 20.12.2020 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 159; I (A) B: 200; I (A) C: 17
|  |  | 3 | I (A) A: 2; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 238; I (A) B: 220; I (A) C: 105
ТП-57 | 250 | 361 | 1 | 0.7 | 12.4 | 0 | 234 | 226 | 229 | 403 | 404 | 405 | 24.12.2020 15.47
|  |  | 2 | I (A) A: 1.7; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 58.3; I (A) B: 54.7; I (A) C: 91
|  |  | 4 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0.2; I (A) C: 1.9
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 7 | I (A) A: 0; I (A) B: 3.2; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 60.8; I (A) B: 70.5; I (A) C: 92.9
ТП-58 | 250 | 361 | 1 | 19.2 | 21.3 | 23.9 | 214 | 215 | 214 | 378 | 380 | 378 | 24.12.2020 15.40
|  |  | 2 | I (A) A: 5.6; I (A) B: 7.8; I (A) C: 0.4
|  |  | 3 | I (A) A: 29; I (A) B: 22.7; I (A) C: 28.3
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 9.3; I (A) B: 6.9; I (A) C: 6.5
|  |  | сумма | I (A) A: 63.1; I (A) B: 58.7; I (A) C: 59.1
ТП-59 | 400 | 578 | 1 | 12.5 | 0.5 | 46.5 | 227 | 219 | 224 | 400 | 401 | 407 | 17.12.2020 19.50
|  |  | 2 | I (A) A: 50.6; I (A) B: 47.8; I (A) C: 30.5
|  |  | 3 | I (A) A: 0.6; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 27.4; I (A) B: 23.1; I (A) C: 23.5
|  |  | 5 | I (A) A: 5.7; I (A) B: 5.8; I (A) C: 0.7
6
|  |  | сумма | I (A) A: 96.8; I (A) B: 77.2; I (A) C: 101.2
ТП-61 | 320 | 462 | 1 | 14 | 5.8 | 25.6 | 229 | 230 | 230 | 403 | 405 | 406 | 17.12.2020 18.47
|  |  | 2 | I (A) A: 1.2; I (A) B: 1.2; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 8.9; I (A) B: 16.5; I (A) C: 6.2
|  |  | 4 | I (A) A: 11.2; I (A) B: 3.9; I (A) C: 15.8
|  |  | 5 | I (A) A: 10.5; I (A) B: 10.5; I (A) C: 10.4
|  |  | сумма | I (A) A: 45.8; I (A) B: 37.9; I (A) C: 58
ТП-63 | 40 | 57.8 | 1 | 4.9 | 15 | 0 | 237 | 210 | 231 | 391 | 380 | 399 | 23.12.2020 18.15
|  |  | сумма | I (A) A: 4.9; I (A) B: 15; I (A) C: 0
ТП-64 | 400 | 578 | 1 | 0 | 12.9 | 19 | 230 | 227 | 226 | 400 | 400 | 400 | 17.12.2020 19.42
|  |  | 2 | I (A) A: 23.9; I (A) B: 32.5; I (A) C: 14.9
|  |  | 3 | I (A) A: 20.3; I (A) B: 15.1; I (A) C: 5.3
|  |  | 4 | I (A) A: 10.7; I (A) B: 28.8; I (A) C: 10.6
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 1.2; I (A) C: 0.6
|  |  | сумма | I (A) A: 54.9; I (A) B: 90.5; I (A) C: 50.4
ТП-65 | 250 | 361 | 1 | 67 | 10 | 3 | 242 | 214 | 219 | 393 | 395 | 396 | 20.12.2020 19.20
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 1.8; I (A) C: 7
|  |  | 3 | I (A) A: 21.5; I (A) B: 8.4; I (A) C: 18
|  |  | 4 | I (A) A: 9.8; I (A) B: 11.6; I (A) C: 5
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 98.3; I (A) B: 31.8; I (A) C: 33
ТП-66 | 400 | 578 | 1 | 38.2 | 21.4 | 12.2 | 223 | 237 | 226 | 398 | 400 | 402 | 17.12.2020 20.43
|  |  | 2 | I (A) A: 46.4; I (A) B: 2.3; I (A) C: 0.5
|  |  | 3 | I (A) A: 12.5; I (A) B: 1.5; I (A) C: 0.5
|  |  | 4 | I (A) A: 10.6; I (A) B: 46.2; I (A) C: 11.8
|  |  | сумма | I (A) A: 107.7; I (A) B: 71.4; I (A) C: 25
ТП-67 | 40 | 57.8 | 1 |  |  |  | 225 | 225 | 225 | 392 | 391 | 391 | 25.12.2020 14.55
сумма | bar: I (A) A to I (A) C
ТП-68 | 160 | 231 | 1 | 0.9 | 1.8 | 35.4 | 230 | 229 | 227 | 404 | 401 | 409 | 20.12.2020 20.50
|  |  | 2 | I (A) A: 55.4; I (A) B: 66.1; I (A) C: 47.9
|  |  | 3 | I (A) A: 19.9; I (A) B: 19; I (A) C: 6.2
|  |  | сумма | I (A) A: 76.2; I (A) B: 86.9; I (A) C: 89.5
ТП-101 | 160 | 231 | 1 | 0.7 | 10.4 | 9.3 | 229 | 231 | 229 | 400 | 400 | 398 | 18.12.2020 20.40
|  |  | 2 | I (A) A: 20.9; I (A) B: 19.4; I (A) C: 21.9
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 9.3; I (A) B: 0.8; I (A) C: 5
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 30.9; I (A) B: 30.6; I (A) C: 36.2
ТП-102 | 160 | 231 | 1 | 5.9 | 1.6 | 1 | 229 | 231 | 229 | 401 | 399 | 398 | 18.12.2020 20.50
|  |  | 2 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 0.2; I (A) C: 14.6
|  |  | 3 | I (A) A: 3.6; I (A) B: 10.7; I (A) C: 7.4
|  |  | 4 | I (A) A: 0.6; I (A) B: 18.4; I (A) C: 4.3
|  |  | 5 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0.9; I (A) C: 1.1
|  |  | 6 | I (A) B: 0.3
|  |  | сумма | I (A) A: 10.7; I (A) B: 32.1; I (A) C: 28.4
ТП-103 | 250 | 361 | 1 | 56.1 | 79.8 | 51.4 | 223 | 223 | 225 | 387 | 388 | 390 | 18.12.2020 20.30
|  |  | 2 | I (A) A: 97.4; I (A) B: 63.5; I (A) C: 50.6
|  |  | 3 | I (A) A: 103.3; I (A) B: 92.3; I (A) C: 94.3
|  |  | 4 | I (A) A: 59.9; I (A) B: 20.4; I (A) C: 56.5
|  |  | сумма | I (A) A: 316.7; I (A) B: 256; I (A) C: 252.8
ТП-104 | 160 | 231 | 1 | 52.1 | 45.8 | 27 | 225 | 227 | 227 | 393 | 395 | 394 | 18.12.2020 18.45
|  |  | 2 | I (A) A: 56.3; I (A) B: 52.5; I (A) C: 39.7
|  |  | сумма | I (A) A: 108.4; I (A) B: 98.3; I (A) C: 66.7
ТП-105 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | 396 | 396 | 397 | 18.12.2020 18.30
|  |  | 2 | I (A) A: 19.6; I (A) B: 34.5; I (A) C: 47.4
|  |  | сумма | I (A) A: 19.6; I (A) B: 34.5; I (A) C: 47.4
ТП-106 | 160 | 231 | 1 | 0 | 2.9 | 0 | 229 | 229 | 229 | 399 | 401 | 401 | 17.12.2020 20.50
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.6; I (A) C: 7.6
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 3.5; I (A) C: 7.6
ТП-107 | 160 | 231 | 1 | 0.5 | 0 | 4.3 | 231 | 236 | 235 | 410 | 408 | 409 | 20.12.2020 20.15
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 1.3; I (A) C: 0.4
|  |  | 3 | I (A) A: 20.1; I (A) B: 17.8; I (A) C: 16.8
4
|  |  | сумма | I (A) A: 20.6; I (A) B: 19.1; I (A) C: 21.5
ТП-108 | 250 | 361 | 1 | 8.9 | 1.2 | 7.4 | 228 | 228 | 228 | 395 | 396 | 397 | 18.12.2020 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 7.6; I (A) B: 7.2; I (A) C: 7.4
|  |  | сумма | I (A) A: 16.5; I (A) B: 8.4; I (A) C: 14.8
ТП-109 | 160 | 231 | 1 | 19.8 | 10.8 | 10 | 218 | 231 | 224 | 393 | 396 | 398 | 18.12.2020 19.15
|  |  | 2 | I (A) A: 23; I (A) B: 8.4; I (A) C: 16.2
|  |  | 3 | I (A) A: 82.6; I (A) B: 64.3; I (A) C: 35.3
|  |  | 4 | I (A) C: 2.5
|  |  | сумма | I (A) A: 125.4; I (A) B: 83.5; I (A) C: 64
ТП-110 | 250 | 361 | 1 | 161.1 | 197.2 | 162.3 | 238 | 229 | 226 | 402 | 404 | 406 | 18.12.2020 20.15
|  |  | 2 | I (A) A: 24.2
|  |  | сумма | I (A) A: 185.3; I (A) B: 197.2; I (A) C: 162.3
ТП-111 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0.2 | 9.7 | 233 | 235 | 233 | 405 | 406 | 403 | 22.12.2020 19.18
|  |  | 2 | I (A) A: 91.8; I (A) B: 79.3; I (A) C: 92.8
|  |  | сумма | I (A) A: 91.8; I (A) B: 79.5; I (A) C: 102.5
ТП-112 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 232 | 401 | 401 | 403 | 21.12.2020 19.58
|  |  | 2 | I (A) A: 18.5; I (A) B: 21; I (A) C: 18.2
|  |  | сумма | I (A) A: 18.5; I (A) B: 21; I (A) C: 18.2
ТП-113 | 160 | 231 | 1 | 3.6 | 3.5 | 4.3 | 226 | 226 | 228 | 394 | 396 | 394 | 18.12.2020 20.00
2
|  |  | сумма | I (A) A: 3.6; I (A) B: 3.5; I (A) C: 4.3
ТП-114 | 400 | 578 | 1 | 8.8 | 28.6 | 5.7 | 236 | 235 | 234 | 408 | 406 | 406 | 22.12.2020 19.03
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0.6
|  |  | сумма | I (A) A: 8.8; I (A) B: 28.7; I (A) C: 6.3
ТП-115 | 630 | 910 | 1 | 1.7 | 0 | 3.1 | 230 | 230 | 228 | 398 | 398 | 398 | 25.12.2020 16.10
2
3
|  |  | сумма | I (A) A: 1.7; I (A) B: 0; I (A) C: 3.1
ТП-116 | 250 | 361 | 1 | 13.5 | 8.5 | 2.1 | 237 | 238 | 237 | 410 | 411 | 409 | 22.12.2020 20.45
|  |  | сумма | I (A) A: 13.5; I (A) B: 8.5; I (A) C: 2.1
ТП-117 | 100 | 144 | 1 | 72 | 2.8 | 45.7 | 231 | 233 | 231 | 407 | 406 | 403 | 19.12.2020 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 30.2; I (A) B: 70.9; I (A) C: 37.4
|  |  | сумма | I (A) A: 102.2; I (A) B: 73.7; I (A) C: 83.1
ТП-118 | 100 | 144 | 1 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 230 | 228 | 230 | 402 | 399 | 398 | 20.12.2020 20.10
|  |  | 2 | I (A) A: 30.9; I (A) B: 31.3; I (A) C: 33.3
3
|  |  | сумма | I (A) A: 32.7; I (A) B: 31.7; I (A) C: 34
ТП-119 | 63 | 90.9 | 1 | 0.2 | 0.5 | 12.3 | 227 | 226 | 227 | 394 | 394 | 396 | 18.12.2020 19.50
2
|  |  | сумма | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0.5; I (A) C: 12.3
ТП-120 | 63 | 90.9 | 1 | 0.2 | 22.9 | 16.3 | 225 | 225 | 227 | 392 | 395 | 392 | 18.12.2020 19.40
|  |  | 2 | I (A) A: 26.2; I (A) B: 3.4; I (A) C: 0.2
|  |  | сумма | I (A) A: 26.4; I (A) B: 26.3; I (A) C: 16.5
ТП-121 | 63 | 90.9 | 1 | 3.8 | 10.5 | 1.5 | 226 | 225 | 228 | 392 | 395 | 394 | 18.12.2020 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 8.8; I (A) C: 7.6
|  |  | сумма | I (A) A: 4.2; I (A) B: 19.3; I (A) C: 9.1
ТП-122 | 160 | 231 | 1 | 39 | 33 | 22 | 222 | 230 | 234 | 398 | 393 | 394 | 24.12.2020 10.00
|  |  | 2 | I (A) A: 26; I (A) B: 22; I (A) C: 12
|  |  | сумма | I (A) A: 65; I (A) B: 55; I (A) C: 34
ТП-126 | 100 | 144 | 1 | 20.6 | 10.1 | 19 | 237 | 236 | 236 | 410 | 408 | 409 | 22.12.2020 19.45
|  |  | 2 | I (A) A: 17.4; I (A) B: 13.7; I (A) C: 11.6
|  |  | 3 | I (A) A: 1.9; I (A) B: 4.9; I (A) C: 1.1
|  |  | сумма | I (A) A: 39.9; I (A) B: 28.7; I (A) C: 31.7
ТП-5104 | 250 | 361 | 1 | 49.3 | 41.5 | 57.9 | 225 | 223 | 236 | 404 | 402 | 407 | 21.12.2020 21.01
|  |  | 2 | I (A) A: 14.7; I (A) B: 11.2; I (A) C: 13.1
|  |  | 3 | I (A) A: 42.8; I (A) B: 66.3; I (A) C: 43.3
|  |  | 4 | I (A) A: 2.2; I (A) B: 7.8; I (A) C: 2.6
|  |  | 5 | I (A) A: 25; I (A) B: 29.1; I (A) C: 20.5
|  |  | 6 | I (A) B: 1.5
|  |  | сумма | I (A) A: 134; I (A) B: 157.4; I (A) C: 137.4
ТП-5106 | 250 | 361 | 1 | 54 | 35 | 24 | 232 | 232 | 233 | 404 | 405 | 404 | 21.12.2020 20.20
|  |  | 2 | I (A) A: 44.2; I (A) B: 30.2; I (A) C: 16.1
|  |  | сумма | I (A) A: 98.2; I (A) B: 65.2; I (A) C: 40.1
ТП-5108 | 400 | 578 | 1 | 30.9 | 25.9 | 27.1 | 227 | 234 | 225 | 403 | 407 | 402 | 21.12.2020 20.31
|  |  | 2 | I (A) A: 55.7; I (A) B: 61.3; I (A) C: 32.4
|  |  | 3 | I (A) A: 26.9; I (A) B: 12.2; I (A) C: 24.8
|  |  | 4 | I (A) A: 2; I (A) B: 0.2; I (A) C: 7.8
|  |  | 5 | I (A) A: 12.2; I (A) B: 10.1; I (A) C: 10.6
|  |  | сумма | I (A) A: 127.7; I (A) B: 109.7; I (A) C: 102.7
ТП-5109 | 400 | 578 | 1 | [9 empty] | ТП отключена
2
3
сумма
ТП-5103 ЗТП |  |  | 1 | 2.6 | 0 | 0.3 | 232 | 228 | 228 | 404 | 403 | 408 | 21.12.2020 20.50
|  |  | 2 | I (A) A: 33.4; I (A) B: 35.9; I (A) C: 32.3
|  |  | 3 | I (A) A: 19.1; I (A) B: 20.7; I (A) C: 18.8
|  |  | сумма | I (A) A: 55.1; I (A) B: 56.6; I (A) C: 51.4
ТП-5103 КТПН | 400 | 578 | 1 | 2.3 | 0 | 11.5 | 232 | 233 | 230 | 412 | 407 | 408 | 21.12.2020 20.55
2
|  |  | сумма | I (A) A: 2.3; I (A) B: 0; I (A) C: 11.5
ТП-5107 | 250 | 361 | 1 | [9 empty] | ТП отключена
2
сумма
Начальник ОП с. Красноусольский Безовчук В.А.
Исп. старший мастер ОП Юмагузин Р.В.