## ВЛ-0,4кВ
Приложение № 1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Магинск декабрь 2020г.
ПС35/10 "Абдуллино" Ф11501
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 29 | 22 | 28 | 231 | 230 | 235 | 399 | 406 | 402 | 2020-12-21
5101 | 250 | 361 | 2 | 67 | 59 | 48 | [6 empty] | 19:10
|  |  | 3 | 52 | 34 | 45
|  |  | 4 | 8 | 3 | 12
|  |  | сумма | 156 | 118 | 133
Р(кВт)
|  |  | 1 | 32 | 66 | 48 | 229 | 232 | 233 | 395 | 400 | 399 | 2020-12-21
5102 | 160 | 231 | 2 | 3 | 11 | 12 | [6 empty] | 19:30
|  |  | 3 | 26 | 21 | 17
|  |  | сумма | 61 | 98 | 77
Р(кВт)
|  |  | 1 | 34 | 20 | 28 | 234 | 231 | 235 | 400 | 407 | 403 | 2020-12-21
5103 | 250 | 361 | 2 | 38 | 58 | 54 | [6 empty] | 19:40
|  |  | 3 | 62 | 45 | 53
|  |  | сумма | 134 | 123 | 135
Р(кВт)
|  |  | 1 | 1 | 10 | 34 | 235 | 231 | 233 | 402 | 407 | 406 | 2020-12-21
5104 | 250 | 361 | 2 | 39 | 21 | 36 | [6 empty] | 19:20
|  |  | 3 | 2 | 3 | 2
|  |  | сумма | 42 | 34 | 72
Р(кВт)
|  |  | 1 | 32 | 10 | 13 | 229 | 231 | 233 | 394 | 396 | 405 | 2020-12-21
5105 | 100 | 144 | 2 | 51 | 56 | 49 | [6 empty] | 18:40
|  |  | 3 | 14 | 26 | 12
|  |  | сумма | 97 | 92 | 74
Р(кВт)
|  |  | 1 | 50 | 53 | 87 | 229 | 234 | 229 | 396 | 409 | 399 | 2020-12-21
5106 | 250 | 361 | 2 | 65 | 48 | 89 | [6 empty] | 18:00
|  |  | 3 | 56 | 57 | 72
|  |  | сумма | 171 | 158 | 248
Р(кВт)
|  |  | 1 | 11 | 7 | 16 | 230 | 234 | 235 | 399 | 402 | 408 | 2020-12-21
5107 | 100 | 144 | 2 | 14 | 19 | 5 | [6 empty] | 18:30
|  |  | сумма | 25 | 26 | 21
Р(кВт)
|  |  | 1 | 1 | 6 | 0 | 229 | 232 | 237 | 402 | 408 | 410 | 2020-12-21
5108 | 100 | 144 | 2 | [9 empty] | 18:50
|  |  | сумма | 1 | 6 | 0
Р(кВт)
5109 | 250 | 361 | 1 | 1 | 4 | 0 | 231 | 229 | 233 | 398 | 404 | 403 | 2020-12-21
|  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 19:00
|  |  | 3 | 1 | 0 | 0
4
5
6
|  |  | сумма | 3 | 4 | 0
Р(кВт)
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 34 | 64 | 24 | 228 | 232 | 233 | 397 | 400 | 405 | 2020-12-21
5110 | 100 | 144 | 2 | 38 | 12 | 6 | [6 empty] | 18:40
|  |  | сумма | 72 | 76 | 30
Р(кВт)
|  |  | 1 | 12 | 4 | 4 | 235 | 233 | 231 | 400 | 402 | 409 | 2020-12-21
5111 | 100 | 144 | 2 | 22 | 13 | 5 | [6 empty] | 18:20
|  |  | 3 | 5 | 10 | 17
|  |  | сумма | 39 | 27 | 26
Р(кВт)
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11506
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 40 | 30 | 37 | 237 | 234 | 237 | 409 | 406 | 412 | 2020-12-17
5601 | 100 | 144 | 2 | 37 | 24 | 35 | [6 empty] | 19:20
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 77 | 54 | 72
Р(кВт)
|  |  | 1 | 44 | 14 | 33 | 235 | 243 | 237 | 412 | 412 | 408 | 2020-12-17
|  |  | 2 | 20 | 34 | 20 | [6 empty] | 19:30
5602 | 250 | 361 | 3 | 17 | 35 | 37
|  |  | сумма | 81 | 83 | 90
Р(кВт)
|  |  | 1 | 60 | 24 | 56 | 226 | 234 | 228 | 397 | 402 | 406 | 2020-12-18
5603 | 250 | 361 | 2 | 40 | 58 | 38 | [6 empty] | 18:40
|  |  | 3 | 4 | 5 | 4
|  |  | 4 | 2 | 0.8 | 2
|  |  | сумма | 106 | 87.8 | 100
Р(кВт)
|  |  | 1 | 10 | 2 | 2 | 236 | 234 | 237 | 408 | 414 | 415 | 2020-12-18
5604 | 250 | 361 | 2 | 21 | 13 | 8.5 | [6 empty] | 18:15
|  |  | 3 | 67 | 72 | 61
|  |  | 4 | 45 | 27 | 27
|  |  | сумма | 143 | 114 | 98.5
Р(кВт)
5605 | 100 | 144 | 1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 228 | 230 | 236 | 400 | 410 | 412 | 18,12,2020
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 19:10
|  |  | сумма | 0.1 | 5 | 0.3
Р(кВт)
5607 | 100 | 144 | 1 | 10 | 18 | 22 | 232 | 229 | 232 | 399 | 408 | 403 | 2020-12-18
|  |  | 2 | 35 | 33 | 31 | [6 empty] | 18:00
|  |  | сумма | 45 | 51 | 53
Р(кВт)
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11507
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5701 | 63 | 91 | 1 | 14 | 0.3 | 8 | 224 | 230 | 237 | 408 | 406 | 402 | 2020-12-17
|  |  | сумма | 14 | 0.3 | 8 | [6 empty] | 21:55
Р(кВт)
5702 | 63 | 91 | 1 | 11 | 5 | 4 | 230 | 231 | 227 | 405 | 398 | 398 | 2020-12-17
|  |  | сумма | 11 | 5 | 4 | [6 empty] | 21:45
Р(кВт)
5703 | 63 | 91 | 1 | 31 | 11 | 14 | 220 | 223 | 232 | 396 | 400 | 397 | 2020-12-17
|  |  | сумма | 31 | 11 | 14 | [6 empty] | 20:55
Р(кВт)
5704 | 100 | 144 | 1 | 10 | 16 | 21 | 226 | 236 | 220 | 339 | 393 | 402 | 2020-12-17
|  |  | 2 | 10 | 10 | 27 | [6 empty] | 21:35
|  |  | Р(кВт) | 20 | 26 | 48
5705 | 63 | 91 | 1 | 2 | 6 | 3 | 230 | 224 | 224 | 402 | 394 | 393 | 2020-12-17
|  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 21:15
|  |  | Р(кВт) | 4 | 6 | 3
5706 | 100 | 144 | 1 | 39 | 6 | 17 | 230 | 226 | 234 | 394 | 407 | 400 | 2020-12-17
|  |  | 2 | 29 | 15 | 8 | [6 empty] | 20:30
|  |  | сумма | 68 | 21 | 25
Р(кВт)
5707 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 235 | 240 | 420 | 430 | 430 | 2020-12-17
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20:10
сумма
Р(кВт)
5708 | 63 | 91 | 1 | 16 | 11 | 6 | 230 | 223 | 233 | 399 | 402 | 400 | 2020-12-17
|  |  | 2 | 55 | 53 | 30 | [6 empty] | 20:00
|  |  | сумма | 71 | 64 | 36
Р(кВт)
5709 | 100 | 144 | 1 | 14 | 18 | 35 | 232 | 226 | 230 | 399 | 405 | 393
|  |  | 2 | 32 | 16 | 17
|  |  | 3 | 15 | 21 | 33 | [6 empty] | 2020-12-17
|  |  | сумма | 61 | 55 | 85 | [6 empty] | 20:40
Р(кВт)
5710 | 160 | 231 | 1 | 20 | 6 | 23 | 225 | 236 | 223 | 405 | 400 | 393 | 2020-12-17
|  |  | 2 | 11 | 5 | 29 | [6 empty] | 19:30
|  |  | сумма | 31 | 11 | 52
Р(кВт)
5711 | 160 | 231 | 1 | 12 | 5 | 27 | 220 | 228 | 220 | 386 | 389 | 393 | 2020-12-17
|  |  | 2 | 11 | 2 | 8 | [6 empty] | 19:40
|  |  | 3 | 22 | 11 | 4.5
|  |  | сумма | 23 | 18 | 39.5
Р(кВт)
5712 | 160 | 231 | 1 | 28 | 23 | 4 | 225 | 220 | 225 | 389 | 390 | 385 | 2020-12-17
19:10
|  |  | сумма | 28 | 23 | 4
Р(кВт)
5713 | 25 | 36 | 1 | 9 | 0,9 | 2 | 230 | 226 | 236 | 393 | 402 | 394 | 2020-12-17
|  |  | сумма | 9 | 0,9 | 2 | [6 empty] | 18:00
Р(кВт)
5714 | 250 | 361 | 1 | 13 | 5 | 9 | 221 | 227 | 223 | 393 | 382 | 395 | 2020-12-17
|  |  | 2 | 27 | 11 | 24 | [6 empty] | 18:30
|  |  | 3 | 10 | 26 | 54
|  |  | 4 | 4 | 5 | 20
|  |  | сумма | 54 | 47 | 107
Р(кВт)
5715 | 160 | 231 | 1 | 16 | 3 | 8 | 226 | 222 | 225 | 395 | 395 | 389 | 2020-12-17
|  |  | 2 | 23 | 24 | 4 | [6 empty] | 18:15
|  |  | 3 | 13 | 6 | 4
|  |  | Р(кВт) | 52 | 33 | 16
5716 | 40 | 57.8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 236 | 237 | 240 | 409 | 411 | 416 | 2020-12-17
|  |  | сумма | 3 | 1 | 1 | [6 empty] | 18:50
Р(кВт)
5717 | 100 | 144 | 1 | 25 | 38 | 15 | 225 | 230 | 231 | 392 | 400 | 406 | 2020-12-17
|  |  | 2 | 13 | 46 | 18 | [6 empty] | 20:20
|  |  | сумма | 38 | 84 | 33
Р(кВт)
5718 | 100 | 144 | 1 | 20 | 7 | 22 | 224 | 225 | 224 | 388 | 386 | 396 | 2020-12-17
|  |  | 2 | 8 | 17 | 5 | [6 empty] | 18:45
|  |  | сумма | 28 | 24 | 5
Р(кВт)
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11508
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5801 | 100 | 144 | 1 | 23 | 20 | 19 | 235 | 245 | 241 | 415 | 412 | 417 | 2020-12-17
|  |  | 2 | 17 | 28 | 13 | [6 empty] | 19:20
|  |  | сумма | 40 | 48 | 32
Р(кВт)
5802 | 100 | 144 | 1 | 2.5 | 11 | 22 | 245 | 237 | 235 | 416 | 410 | 415 | 2020-12-17
|  |  | 2 | 12 | 21 | 1 | [6 empty] | 19:00
|  |  | сумма | 14.5 | 32 | 23
Р(кВт)
5803 | 250 | 361 | 1 | 63 | 17 | 30 | 240 | 232 | 235 | 405 | 412 | 411 | 2020-12-17
|  |  | 2 | 13 | 12 | 13 | [6 empty] | 18:20
|  |  | сумма | 76 | 29 | 43
Р(кВт)
5804 | 100 | 144 | 1 | 41 | 14 | 23 | 232 | 236 | 234 | 364 | 412 | 405 | 2020-12-17
18:00
|  |  | сумма | 41 | 14 | 23
Р(кВт)
5805 | 100 | 144 | 1 | 23 | 18 | 56 | 233 | 230 | 231 | 403 | 403 | 406 | 2020-12-17
|  |  | 2 | 49 | 51 | 70 | [6 empty] | 18:10
|  |  | 3 | 3 | 15 | 5
|  |  | сумма | 75 | 84 | 131
Р(кВт)
5806 | 10 | 14.4 | 1 | 12 |  |  | 230 | [5 empty] | 2020-12-17
|  |  | сумма | [9 empty] | 20:10
Р(кВт)
ПС 35/10 "Тастуба-комплекс" Ф-3
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1611 | 100 | 144 | 1 | 15 | 20 | 11 | 247 | 238 | 240 | 426 | 423 | 422 | 2020-12-18
18:00
|  |  | сумма | 15 | 20 | 11
Р(кВт)
1612 | 100 | 144 | 1 | 2 | 7 | 11 | 240 | 245 | 241 | 424 | 421 | 422 | 2020-12-18
|  |  | 2 | 11 | 25 | 26 | [6 empty] | 18:15
|  |  | сумма | 13 | 32 | 37
Р(кВт)
ПС35/10 "Озерки" Ф14201
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
2101 | 160 | 231 | 1 | 29.8 | 15.7 | 11.8 | 229 | 228 | 229 | 406 | 406 | 406 | 2020-12-17
|  |  | 2 | 6.5 | 21.8 | 27.9 | [6 empty] | 19:40
|  |  | 3 | 0 | 2.7 | 0
|  |  | сумма | 36.3 | 40.2 | 39.7
Р(кВт)
2102 | 250 | 361 | 1 | 13.4 | 40 | 8.6 | 224 | 224 | 225 | 400 | 400 | 400 | 2020-12-17
|  |  | 2 | 24.4 | 16 | 27 | [6 empty] | 20:10
|  |  | 3 | 15.6 | 10 | 20
|  |  | сумма | 53.4 | 66 | 55.6
Р(кВт)
ПС35/10 "Озерки"
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
4948 | 100 | 144 | 1 | 16 | 13 | 8 | 229 | 229 | 230 | 406 | 408 | 409 | 2020-12-17
|  |  | 2 | 6 | 3.1 | 13 | [6 empty] | 19:09
|  |  | сумма | 22 | 16.1 | 21
Р(кВт)
4950 | 160 | 231 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229 | 229 | 230 | 406 | 407 | 409 | 2020-12-17
|  |  | 2 | 3 | 12 | 16 | [6 empty] | 18:55
|  |  | сумма | 3.5 | 12.3 | 16.3
Р(кВт)
|  |  | 1 | 0.7 | 17 | 2.6 | 229 | 229 | 229 | 405 | 405 | 405 | 2020-12-17
4930 | 100 | 144 | 2 | 4 | 10 | 2 | [6 empty] | 18:14
|  |  | сумма | 4.7 | 27 | 4.6
Р(кВт)
4936 | 400 | 577.4 | 1 | 106 | 152 | 145 | 238 | 235 | 237 | 450 | 450 | 445 | 2020-12-19
|  |  | 2 | 89 | 75 | 102 | [6 empty] | 22:30
|  |  | 3 | 36 | 69 | 58
|  |  | сумма | 231 | 296 | 305
Р(кВт)
ПС 35/10 "КАШКИНО" Ф10202
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1942 | 100 | 144 | 1 | 5.8 | 9 | 2 | 223 | 224 | 219 | 397 | 386 | 388 | 2020-12-17
|  |  | 2 | 16.6 | 13.2 | 46 | [6 empty] | 18:20
|  |  | 3 | 84.2 | 9.7 | 4.9
|  |  | сумма | 106.6 | 31.9 | 52.9
Р(кВт)
1944 | 100 | 144 | 1 | 30 | 52 | 48.5 | 228 | 217 | 223 | 393 | 391 | 386 | 2020-12-17
|  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 17:25
|  |  | сумма | 30 | 52 | 49.5
Р(кВт)
1946 | 100 | 144 | 1 | 11.6 | 25 | 11.8 | 218 | 219 | 235 | 386 | 393 | 381 | 2020-12-17
|  |  | 2 | 41.5 | 21.8 | 41.2 | [6 empty] | 17:55
|  |  | сумма | 53.1 | 46.8 | 53
Р(кВт)
1947 | 100 | 144 | 1 | 26.8 | 19.8 | 38.8 | 230 | 219 | 229 | 394 | 391 | 385 | 2020-12-17
|  |  | 2 | 7.6 | 30 | 6.7 | [6 empty] | 18:50
|  |  | сумма | 34.4 | 49.8 | 45.5
Р(кВт)
1945 | 100 | 144 | 1 | 8.8 | 1.8 | 4.8 | 222 | 219 | 224 | 387 | 396 | 390
|  |  | 2 | 39 | 6 | 3.5 | [6 empty] | 2020-12-17
|  |  | сумма | 47.8 | 7.8 | 8.3 | [6 empty] | 17:00
Р(кВт)
ПС 35/10 "БЕРДЯШ" Ф11404
4847 | 250 | 361 | 1 | 15 | 40 | 47 | 233 | 226 | 229 | 403 | 404 | 398 | 2020-12-22
|  |  | 2 | 79 | 127 | 83 | [6 empty] | 18:45
3
|  |  | сумма | 94 | 167 | 130
|  |  | Р(кВт) | [9 empty] | 2020-12-22
4845 | 160 | 231 | 1 | 80 | 74 | 72 | 230 | 220 | 228 | 386 | 391 | 398 | 18:35
|  |  | 2 | 107 | 149 | 63
|  |  | 3 | 16 | 16 | 3
|  |  | сумма | 203 | 239 | 138
Начальник ОП с.Магинск ООО "ГИП-Электро":______________ Чирков А.С.

## ВЛ-10кВ
ОП с.Магинск
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС Абдуллино 35/10 кВ |  | 84 | 19.12.13
Ф11501 |  | 26 | 10:30
Ф11506 | 10,1 | 20
Ф11507 |  | 24
Ф11508 |  | 14
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Озерки" |  | 13 | 19.12.13
Ф-14201 | 10,36 | -- | 10:23
Ф-14207 |  | --
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Кашкино" |  | 14 | 19.12.13
Ф-10203 | 10 | -- | 10:18
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Тастуба" | 10 | 1,6 | 19.12.13
Ф-25603 |  | -- | 11:24