## Лист1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП г. Мелеуз
декабрь 2020 года
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | Дата и время
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
1501 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 231 | 402 | 402 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 21.2; I(A) В: 66.2; I(A) С: 46.6
|  |  | 3 | I(A) А: 29.9; I(A) В: 25.2; I(A) С: 22.1
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 26; I(A) В: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 77.1; I(A) В: 92.4; I(A) С: 68.7
1502 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 230 | 398 | 400 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
1503 | 400 | 578 | 1 | 3.18 | 11.08 | 36.5 | 233 | 234 | 232 | 407 | 403 | 404
|  |  | 2 | I(A) А: 33.2; I(A) В: 12.8; I(A) С: 22.2
|  |  | 3 | I(A) А: 5; I(A) В: 3.7; I(A) С: 2.3
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 16.3; I(A) В: 21.1; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 57.68; I(A) В: 48.68; I(A) С: 61
53 | 630 | 910 | 1 | 58.1 | 35.7 | 54.2 | 219 | 223 | 218 | 386 | 384 | 381
|  |  | ул. осв | I(A) В: 13.4
|  |  | сумма | I(A) А: 58.1; I(A) В: 49.1; I(A) С: 54.2
5183 | 400 | 578 | 2 | 13 | 4.9 | 19.9 | 231 | 228 | 227 | 401 | 400 | 402
|  |  | 3 | I(A) А: 10.1; I(A) В: 14.3; I(A) С: 11.8
|  |  | 4 | I(A) А: 19.1; I(A) В: 29.4; I(A) С: 13.7
|  |  | 5 ул.осв | I(A) А: 26.7; I(A) В: 24.8; I(A) С: 36.6
|  |  | сумма | I(A) А: 68.9; I(A) В: 73.4; I(A) С: 82
5198П | 630/630 | 910/910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 229 | 400 | 402 | 401 | 17.12.2020 18-15
|  |  | 2 | I(A) А: 2.4; I(A) В: 5.5; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 11.9; I(A) В: 22.2; I(A) С: 0.3
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 23.8
|  |  | 5 | I(A) А: 11.7; I(A) В: 2; I(A) С: 16
|  |  | 6 | I(A) А: 1.8; I(A) В: 4.3; I(A) С: 8.9
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.1
|  |  | 8 | I(A) А: 10.2; I(A) В: 13; I(A) С: 7.7
|  |  | сумма | I(A) А: 38; I(A) В: 47; I(A) С: 58.8
5190П | 630/250 | 910/361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 223 | 389 | 389 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 18; I(A) В: 17.1; I(A) С: 19.2
|  |  | 3 | I(A) А: 15.2; I(A) В: 14.3; I(A) С: 10.3
|  |  | 4 | I(A) А: 7.2; I(A) В: 7.9; I(A) С: 6.8
|  |  | 5 | I(A) А: 6.4; I(A) В: 9.4; I(A) С: 8.7
|  |  | 6 | I(A) А: 10.2; I(A) В: 11.6; I(A) С: 8.5
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 16; I(A) В: 5; I(A) С: 7.3
|  |  | 9 ул. осв | I(A) А: 23.1; I(A) В: 28.4
|  |  | сумма | I(A) А: 96.1; I(A) В: 93.7; I(A) С: 60.8
1263 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231 | 231 | 400 | 400 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 13; I(A) В: 18; I(A) С: 8.6
|  |  | ул. осв | I(A) А: 8.2; I(A) В: 2.9; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 21.2; I(A) В: 20.9; I(A) С: 8.6
1264 | 160 | 231 | 1 | 20.1 | 14.4 | 8.9 | 229 | 229 | 230 | 397 | 399 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 30.6; I(A) В: 30.8; I(A) С: 9.8
|  |  | 3 | I(A) А: 20.6; I(A) В: 3.1; I(A) С: 12.4
|  |  | 4 | I(A) А: 20.8; I(A) В: 14.9; I(A) С: 10.2
|  |  | ул. осв | I(A) А: 8.1; I(A) В: 3.3; I(A) С: 10.1
|  |  | сумма | I(A) А: 100.2; I(A) В: 66.5; I(A) С: 51.4
1265 | 160 | 231 | 1 | 5 | 18.7 | 11.6 | 230 | 230 | 230 | 398 | 400 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 3.2; I(A) В: 26.6; I(A) С: 19.8
|  |  | 3 | I(A) А: 30.9; I(A) В: 2.8; I(A) С: 13.8
|  |  | ул. осв | I(A) А: 3.9; I(A) В: 6.3; I(A) С: 3.7
|  |  | сумма | I(A) А: 43; I(A) В: 54.4; I(A) С: 48.9
1269 | 250 | 361 | 1 | 49.1 | 56.2 | 62.8 | 229 | 230 | 230 | 398 | 400 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 26; I(A) В: 27.3; I(A) С: 31.7
|  |  | 3 | I(A) А: 15.3; I(A) В: 14.6; I(A) С: 26
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | ул. осв | I(A) А: 1.4; I(A) В: 1.2; I(A) С: 3
|  |  | сумма | I(A) А: 91.8; I(A) В: 99.3; I(A) С: 123.5
1081 | 250 | 361 | 1 | 48.4 | 28.2 | 13 | 231 | 230 | 235 | 411 | 412 | 413
|  |  | 2 ул. Осв | I(A) А: 1.3; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 49.7; I(A) В: 28.2; I(A) С: 13
1388 | 250 | 361 | 1 | 8.4 | 17.3 | 14.4 | 234 | 238 | 233 | 413 | 411 | 411
|  |  | 2 | I(A) А: 6.8; I(A) В: 6; I(A) С: 3.6
|  |  | 3 | I(A) А: 6.4; I(A) В: 3.7; I(A) С: 8.9
|  |  | 4 | I(A) А: 4.4; I(A) В: 6.9; I(A) С: 24.6
|  |  | 5 ул.осв | I(A) А: 27.5; I(A) В: 8; I(A) С: 20.5
|  |  | сумма | I(A) А: 53.5; I(A) В: 41.9; I(A) С: 72
1 | 180 |  | 1 | 72 | 95 | 109 | 238 | 237 | 222 | 405 | 404 | 410
|  |  | 2 | I(A) А: 25; I(A) В: 29; I(A) С: 52
|  |  | 3 | I(A) А: 0.82; I(A) В: 3.5; I(A) С: 4
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 97.82; I(A) В: 127.5; I(A) С: 165
2 | 250 | 361 | 1 | 43 | 64 | 44 | 237 | 237 | 236 | 410 | 410 | 411
|  |  | 2 | I(A) А: 28; I(A) В: 13; I(A) С: 20
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 71; I(A) В: 77; I(A) С: 64
3 | 630 | 910 | 1 | 119 | 115 | 119 | 232 | 231 | 232 | 403 | 405 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: 58; I(A) В: 78; I(A) С: 62
|  |  | 3 | I(A) А: 3.8; I(A) В: 15.8; I(A) С: 1.4
|  |  | 4 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0.15; I(A) С: 0.52
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 23; I(A) В: 24; I(A) С: 25
|  |  | сумма | I(A) А: 203.9; I(A) В: 232.95; I(A) С: 207.92
4 | 630 | 910 | 1 посёлок | 120 | 64 | 90 | 225 | 223 | 219 | 393 | 393 | 394
|  |  | 2 Липовый цвет | I(A) А: 40; I(A) В: 37; I(A) С: 70
|  |  | 3 Брежнев | I(A) А: 9.5; I(A) В: 6.3; I(A) С: 8.7
|  |  | 4 Берёзка | I(A) А: 0.52; I(A) В: 0.64; I(A) С: 0.68
|  |  | сумма | I(A) А: 170.02; I(A) В: 107.94; I(A) С: 169.38
5 | 400 | 578 | 1 | 67 | 67 | 73 | 237 | 237 | 238 | 415 | 418 | 416
|  |  | сумма | I(A) А: 67; I(A) В: 67; I(A) С: 73
5044П | 630 | 910 | 1 | 14.8 | 6.5 | 11.8 | 218 | 219 | 219 | 380 | 382 | 380 | 17.12.2020 11-15
|  |  | 2 | I(A) А: 1.3; I(A) В: 25; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 1 | I(A) А: 7.2; I(A) В: 0; I(A) С: 13.5
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 18.5; I(A) В: 15.5; I(A) С: 24.4
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 54; I(A) В: 14.2; I(A) С: 50.3
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0.3; I(A) В: 0; I(A) С: 12.8
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 3.9; I(A) В: 12.8; I(A) С: 1.2
|  |  | сумма | I(A) А: 100; I(A) В: 74; I(A) С: 114
1154 | 160 | 231 | 1 | 10.8 | 14.6 | 7.1 | 226 | 227 | 227 | 392 | 394 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 29; I(A) В: 16; I(A) С: 9.7
|  |  | 3 | I(A) А: 26.4; I(A) В: 14.7; I(A) С: 14.6
|  |  | сумма | I(A) А: 66.2; I(A) В: 45.3; I(A) С: 31.4
1504 | 100 | 144 | 1 | 33.2 | 26.1 | 38.4 | 229 | 232 | 230 | 400 | 401 | 398
|  |  | сумма | I(A) А: 33.2; I(A) В: 26.1; I(A) С: 38.4
1505 | 100 | 144 | 1 | 17.7 | 28.3 | 11.7 | 230 | 232 | 231 | 400 | 401 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 17.7; I(A) В: 28.3; I(A) С: 11.7
5038 | 250 | 361 | 1 | 2.3 | 13.3 | 7.6 | 215 | 215 | 221 | 380 | 381 | 383 | 17.12.2020 11-30
|  |  | 2 | I(A) А: 75.7; I(A) В: 68.4; I(A) С: 70.8
|  |  | 3 | I(A) А: 0.8; I(A) В: 0.5; I(A) С: 0.9
|  |  | сумма | I(A) А: 78.8; I(A) В: 82.2; I(A) С: 79.3
5107 | 630 | 910 | 1 | 69.2 | 67 | 64.3 | 222 | 223 | 222 | 383 | 385 | 385
|  |  | сумма | I(A) А: 69.2; I(A) В: 67; I(A) С: 64.3
5163П | 250 | 361 | 1 | 2.2 | 1.9 | 2 | 230 | 239 | 237 | 414 | 394 | 409
|  |  | 2 | I(A) А: 14.4; I(A) В: 28.3; I(A) С: 18.4
|  |  | 3 | I(A) А: 101.1; I(A) В: 28.2; I(A) С: 107.9
|  |  | 4 | I(A) А: 11.7; I(A) В: 17.8; I(A) С: 22.2
|  |  | 5 | I(A) А: 25.8; I(A) В: 12.9; I(A) С: 30.4
|  |  | сумма | I(A) А: 155.2; I(A) В: 89.1; I(A) С: 180.9
5088 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 217 | 225 | 214 | 383 | 384 | 384 | 17.12.2020 11-45
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 34.2; I(A) В: 1.2; I(A) С: 1.3
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 11.2; I(A) В: 8.4; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 45.4; I(A) В: 9.6; I(A) С: 1.3
68 | 400/400 | 578/578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 231 | 233 | 400 | 400 | 402
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 19.1; I(A) В: 19.3; I(A) С: 10.8
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 11 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 12 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 13 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 14 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 15 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 16 | I(A) А: 1.4; I(A) В: 6.9; I(A) С: 4.8
|  |  | 17 | I(A) А: 120.2; I(A) В: 84.7; I(A) С: 62.6
|  |  | 18 | I(A) А: 14.3; I(A) В: 26.5; I(A) С: 14.5
|  |  | сумма | I(A) А: 155; I(A) В: 137.4; I(A) С: 92.7
5019 | 400 | 578 | 1 | 74 | 64 | 84 | 212 | 211 | 208 | 368 | 371 | 369
|  |  | 2 | I(A) А: 0.24; I(A) В: 0.89; I(A) С: 0.34
|  |  | 3 | I(A) А: 9.06; I(A) В: 0.31; I(A) С: 0.8
|  |  | 4 | I(A) А: 20.2; I(A) В: 8.8; I(A) С: 11.3
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 103.5; I(A) В: 74; I(A) С: 96.4
1674 | 25 | 36.1 | 1 | 36.78 | 36.62 | 36.63 | 230 | 229 | 229 | 404 | 403 | 404
|  |  | сумма | I(A) А: 36.78; I(A) В: 36.62; I(A) С: 36.63
Примечание:
Sтр, Iном.
кВА А
|  |  | 25 | I(A) А: 36.1
|  |  | 40 | I(A) А: 57.8
|  |  | 63 | I(A) А: 91
|  |  | 100 | I(A) А: 144
|  |  | 160 | I(A) А: 231
|  |  | 250 | I(A) А: 361
|  |  | 315 | I(A) А: 455
|  |  | 320 | I(A) А: 462
|  |  | 400 | I(A) А: 578
|  |  | 630 | I(A) А: 910
|  |  | 1000 | I(A) А: 1445
|  |  | 1600 | I(A) А: 2312
|  |  | Начальник ОП г. Мелеуз | Uф (В) B: А.Н. Зверев