## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП за декабрь 2020г. ОП Новобелокатай
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 21.12.20 19:27
ТП 3608 | 160 | 231 | 1 | 36.6 | 30.5 | 40.4 | 236 | 246 | 242 | 421 | 419 | 415
|  |  | 2 | I(A) А: 79; I(A) В: 33; I(A) С: 49.2
|  |  | 3 | I(A) А: 9; I(A) В: 0; I(A) С: 0.9
|  |  | 4 | I(A) А: 3; I(A) В: 3.9; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 127.6; I(A) В: 67.4; I(A) С: 90.5
ТП 3606 | 160 | 231 | 1 | 49.6 | 68.7 | 38.5 | 227 | 228 | 228 | 391 | 395 | 393 | 2020-12-23 18:30
|  |  | 2 | I(A) А: 18.6; I(A) В: 8.1; I(A) С: 14.8
|  |  | сумма | I(A) А: 68.2; I(A) В: 76.8; I(A) С: 53.3
ТП 3604 | 160 | 231 | 1 | 15 | 32 | 26.5 | 229 | 231 | 233 | 398 | 401 | 399 | 2020-12-22 21:29
|  |  | 2 | I(A) А: 63.4; I(A) В: 75; I(A) С: 55.5
|  |  | 3 | I(A) А: 65.5; I(A) В: 71.6; I(A) С: 47.2
|  |  | сумма | I(A) А: 143.9; I(A) В: 178.6; I(A) С: 129.2
ТП 3687 | 160 | 231 | 1 | 62.2 | 22 | 67 | 246 | 245 | 232 | 420 | 415 | 416 | 2020-12-21 18:30
|  |  | 2 | I(A) А: 9.4; I(A) В: 10; I(A) С: 18
|  |  | 3 | I(A) А: 40.9; I(A) В: 40.2; I(A) С: 28.8
|  |  | сумма | I(A) А: 112.5; I(A) В: 72.2; I(A) С: 113.8
ТП 3686 | 250 | 361 | 1 | 6.5 | 21.6 | 22 | 235 | 239 | 234 | 410 | 407 | 406 | 21.12.20 18:05
|  |  | 2 | I(A) А: 19.1; I(A) В: 12.7; I(A) С: 11.8
|  |  | 3 | I(A) А: 45.4; I(A) В: 47; I(A) С: 88.2
|  |  | 4 | I(A) А: 26.3; I(A) В: 23.4; I(A) С: 13.5
|  |  | сумма | I(A) А: 97.3; I(A) В: 104.7; I(A) С: 135.5
ТП 3607 | 100 | 144 | 1 | 52.2 | 31.3 | 37.3 | 226 | 242 | 236 | 409 | 406 | 403 | 2020-12-21 19:01
|  |  | 2 | I(A) А: 40.7; I(A) В: 26.2; I(A) С: 28
|  |  | 3 | I(A) А: 24.5; I(A) В: 28.4; I(A) С: 34.6
|  |  | сумма | I(A) А: 117.4; I(A) В: 85.9; I(A) С: 99.9
ТП 3617 | 160 | 231 | 1 | 25.5 | 38.7 | 24.2 | 245 | 235 | 248 | 420 | 421 | 416 | 22.12.20 20:35
|  |  | 2 | I(A) А: 57.8; I(A) В: 51; I(A) С: 28
|  |  | 3 | I(A) А: 17.8; I(A) В: 30.8; I(A) С: 8.5
|  |  | 4 | I(A) А: 27.7; I(A) В: 16.8; I(A) С: 36.4
|  |  | сумма | I(A) А: 128.8; I(A) В: 137.3; I(A) С: 97.1
ТП 3696 | 100 | 144 | 1 | 40 | 43.1 | 42.6 | 234 | 238 | 235 | 408 | 408 | 405 | 2020-12-23 21:37
|  |  | 2 | I(A) А: 9.3; I(A) В: 0; I(A) С: 3.8
|  |  | 3 | I(A) А: 0.8; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 50.1; I(A) В: 43.1; I(A) С: 46.4
ТП 3632 | 100 | 144 | 1 | 19.7 | 40.1 | 40.4 | 242 | 234 | 239 | 414 | 412 | 411 | 2020-12-23 21:27
|  |  | 2 | I(A) А: 26; I(A) В: 30.5; I(A) С: 40.8
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.8; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 45.7; I(A) В: 71.4; I(A) С: 81.2
ТП 3633 | 250 | 361 | 1 | 36.2 | 48.2 | 57.8 | 229 | 229 | 232 | 393 | 398 | 396 | 2020-12-23 19:30
|  |  | 2 | I(A) А: 56.6; I(A) В: 32.2; I(A) С: 53.6
|  |  | 3 | I(A) А: 46.5; I(A) В: 36.6; I(A) С: 27.3
|  |  | 4 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 0.8; I(A) С: 1.2
|  |  | сумма | I(A) А: 139.9; I(A) В: 117.8; I(A) С: 139.9
ТП 3634 | 160 | 231 | 1 | 13.7 | 14.2 | 3 | 239 | 234 | 240 | 414 | 409 | 414 | 2020-12-22 10:10
|  |  | 2 | I(A) А: 10.6; I(A) В: 2; I(A) С: 1.1
|  |  | сумма | I(A) А: 24.3; I(A) В: 16.2; I(A) С: 4.1
ТП 3620 | 400 | 578 | 1 | 23 | 16 | 18.9 | 231 | 232 | 230 | 401 | 398 | 400 | 2020-12-22 18:30
|  |  | 2 | I(A) А: 40; I(A) В: 11; I(A) С: 15.5
|  |  | 3 | I(A) А: 19.4; I(A) В: 13; I(A) С: 48.8
|  |  | 4 | I(A) А: 31.6; I(A) В: 33; I(A) С: 40.6
|  |  | сумма | I(A) А: 114; I(A) В: 73; I(A) С: 123.8
ТП 3674 | 250 | 361 | 1 | 35 | 30 | 24 | 230 | 231 | 232 | 395 | 400 | 397 | 2020-12-22 20:25
|  |  | 2 | I(A) А: 75; I(A) В: 52; I(A) С: 17
|  |  | 3 | I(A) А: 7.5; I(A) В: 0; I(A) С: 0.1
|  |  | 4 | I(A) А: 66; I(A) В: 36; I(A) С: 62
|  |  | 5 | I(A) А: 16.8; I(A) В: 4.8; I(A) С: 10.9
|  |  | сумма | I(A) А: 200.3; I(A) В: 122.8; I(A) С: 114
ТП 3635 | 160 | 231 | 1 | 47.7 | 24.4 | 20.4 | 237 | 234 | 235 | 408 | 405 | 409 | 2020-12-23 19:50
|  |  | 2 | I(A) А: 35.4; I(A) В: 60.2; I(A) С: 73.9
|  |  | 3 | I(A) А: 11.8; I(A) В: 41.1; I(A) С: 36.9
|  |  | 4 | I(A) А: 32.2; I(A) В: 46.2; I(A) С: 41.3
|  |  | сумма | I(A) А: 127.1; I(A) В: 171.9; I(A) С: 172.5
ТП 3636 | 630 | 910 | 1 | 27.7 | 20 | 8 | 236 | 240 | 239 | 416 | 417 | 414 | 2020-12-23 19:20
|  |  | 2 | I(A) А: 94; I(A) В: 54; I(A) С: 58
|  |  | 3 | I(A) А: 41.7; I(A) В: 42.8; I(A) С: 57.7
|  |  | 4 | I(A) А: 7.3; I(A) В: 51; I(A) С: 41.7
|  |  | сумма | I(A) А: 170.7; I(A) В: 167.8; I(A) С: 165.4
ТП 3637 | 400 | 578 | 1 | 42.9 | 37.6 | 38 | 230 | 235 | 234 | 401 | 404 | 400 | 2020-12-21 14:18
|  |  | 2 | I(A) А: 67; I(A) В: 57.1; I(A) С: 101.6
|  |  | 3 | I(A) А: 61.7; I(A) В: 59; I(A) С: 55.5
|  |  | 4 | I(A) А: 60; I(A) В: 75.5; I(A) С: 74
|  |  | 5 | I(A) А: 64.1; I(A) В: 38.2; I(A) С: 57
|  |  | 6 | I(A) А: 51.1; I(A) В: 56; I(A) С: 30.5
|  |  | сумма | I(A) А: 346.8; I(A) В: 323.4; I(A) С: 356.6
ТП 3638 | 160 | 231 | 1 | 30.4 | 13.1 | 52.5 | 234 | 234 | 231 | 406 | 400 | 402 | 2020-12-23 19:10
|  |  | 2 | I(A) А: 68.8; I(A) В: 31.5; I(A) С: 62.3
|  |  | 3 | I(A) А: 40.7; I(A) В: 45.1; I(A) С: 44.8
|  |  | сумма | I(A) А: 139.9; I(A) В: 89.7; I(A) С: 159.6
ТП 3675 | 2*160 | 231 | 1 | 27.1 | 38 | 80 | 234 | 239 | 227 | 406 | 405 | 412 | 2020-12-22 11:30
|  |  | 2 | I(A) А: 8.3; I(A) В: 7.7; I(A) С: 15
|  |  | сумма | I(A) А: 35.4; I(A) В: 45.7; I(A) С: 95
ТП 3602 | 250 | 361 | 1 | 16.9 | 6.4 | 19.8 | 223 | 225 | 225 | 393 | 391 | 391 | 2020-12-23 18:50
|  |  | 2 | I(A) А: 9.3; I(A) В: 21.8; I(A) С: 8.5
|  |  | 3 | I(A) А: 12.6; I(A) В: 29.2; I(A) С: 22.6
|  |  | сумма | I(A) А: 38.8; I(A) В: 57.4; I(A) С: 50.9
ТП 3616 | 160 | 231 | 1 | 22.8 | 51.6 | 38.2 | 245 | 235 | 235 | 415 | 413 | 414 | 2020-12-22 18:53
|  |  | сумма | I(A) А: 22.8; I(A) В: 51.6; I(A) С: 38.2
ТП 3600 | 160 | 231 | 1 | 19.3 | 39.3 | 70.3 | 244 | 232 | 231 | 408 | 410 | 408 | 2020-12-18 18:25
|  |  | сумма | I(A) А: 19.3; I(A) В: 39.3; I(A) С: 70.3
ТП 3611 | 250 | 361 | 1 | 49 | 27 | 21.3 | 219 | 228 | 210 | 383 | 383 | 378 | 2020-12-22 14:35
|  |  | 2 | I(A) А: 68; I(A) В: 29; I(A) С: 26
|  |  | 3 | I(A) А: 14.5; I(A) В: 9.3; I(A) С: 4.2
|  |  | 4 | I(A) А: 13; I(A) В: 40.8; I(A) С: 48
|  |  | 5 | I(A) А: 35.4; I(A) В: 31; I(A) С: 50
|  |  | сумма | I(A) А: 179.9; I(A) В: 137.1; I(A) С: 149.5
ТП 3613 | 250 | 361 | 1 | 30 | 20.9 | 7 | 236 | 238 | 240 | 412 | 416 | 414 | 2020-12-22 19:27
|  |  | 2 | I(A) А: 11.2; I(A) В: 21.9; I(A) С: 7.7
|  |  | 3 | I(A) А: 8.7; I(A) В: 1.4; I(A) С: 3.4
|  |  | 4 | I(A) А: 8.4; I(A) В: 4.3; I(A) С: 6.7
|  |  | сумма | I(A) А: 58.3; I(A) В: 48.5; I(A) С: 24.8
ТП 3610 | 160 | 231 | 1 | 54 | 28 | 42 | 230 | 230 | 233 | 401 | 399 | 396 | 2020-12-22 19:50
|  |  | 2 | I(A) А: 25; I(A) В: 34; I(A) С: 21
|  |  | сумма | I(A) А: 79; I(A) В: 62; I(A) С: 63
ТП 3609 | 100 | 144 | 1 | 15.3 | 17.8 | 30.9 | 227 | 228 | 216 | 390 | 390 | 385 | 2020-12-18 09:20
|  |  | 2 | I(A) А: 29.9; I(A) В: 0; I(A) С: 13.7
|  |  | сумма | I(A) А: 45.2; I(A) В: 17.8; I(A) С: 44.6
ТП 3707 | 100 | 144 | 1 | 49.1 | 41.6 | 92.6 | 237 | 240 | 235 | 412 | 412 | 407 | 2020-12-21 20:10
|  |  | 2 | I(A) А: 26.5; I(A) В: 15; I(A) С: 18
|  |  | сумма | I(A) А: 75.6; I(A) В: 56.6; I(A) С: 110.6
ТП 3625 | 250 | 361 | 1 | 53 | 52 | 51 | 229 | 228 | 227 | 395 | 391 | 391 | 2020-12-18 15:35
|  |  | 2 | I(A) А: 5.2; I(A) В: 8.6; I(A) С: 22.5
|  |  | 3 | I(A) А: 14.6; I(A) В: 23; I(A) С: 34
|  |  | 4 | I(A) А: 10; I(A) В: 16; I(A) С: 15
|  |  | сумма | I(A) А: 82.8; I(A) В: 99.6; I(A) С: 122.5
ТП 3719 | 40 | 57.8 | 1 | 34.2 | 31.3 | 25.6 | 235 | 233 | 235 | 405 | 407 | 403 | 2020-12-22 20:25
|  |  | сумма | I(A) А: 34.2; I(A) В: 31.3; I(A) С: 25.6
ТП 3705 | 100 | 144 | 1 | 6 | 3.7 | 13 | 239 | 231 | 229 | 404 | 403 | 400 | 2020-12-23 12:40
|  |  | 2 | I(A) А: 16.4; I(A) В: 27; I(A) С: 44
|  |  | 3 | I(A) А: 20; I(A) В: 39.9; I(A) С: 11.6
|  |  | сумма | I(A) А: 42.4; I(A) В: 70.6; I(A) С: 68.6
ТП 3655 | 160 | 231 | 1 | 5.2 | 3.2 | 3.5 | 236 | 234 | 230 | 415 | 412 | 413 | 2020-12-23 11:20
|  |  | 2 | I(A) А: 37.3; I(A) В: 12.6; I(A) С: 52.8
|  |  | 3 | I(A) А: 8; I(A) В: 3.7; I(A) С: 3.8
|  |  | сумма | I(A) А: 50.5; I(A) В: 19.5; I(A) С: 60.1
ТП 3659 | 160 | 231 | 1 | 16.1 | 15 | 14.5 | 237 | 239 | 239 | 414 | 417 | 414 | 2020-12-23 13:10
|  |  | сумма | I(A) А: 16.1; I(A) В: 15; I(A) С: 14.5
ТП 3689 | 250 | 361 | 1 | 25.5 | 18.8 | 26 | 234 | 239 | 239 | 413 | 412 | 408 | 2020-12-23 10:10
|  |  | 2 | I(A) А: 21.1; I(A) В: 8.8; I(A) С: 18.1
|  |  | 3 | I(A) А: 20; I(A) В: 24; I(A) С: 18
|  |  | сумма | I(A) А: 66.6; I(A) В: 51.6; I(A) С: 62.1
ТП 3656 | 40 | 57.8 | 1 | 10 | 3.7 | 1.2 | 241 | 239 | 241 | 415 | 416 | 419 | 2020-12-23 10:45
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 10; I(A) В: 3.7; I(A) С: 1.2
ТП 3654 | 250 | 361 | 1 | 34.1 | 10.3 | 4.3 | 245 | 246 | 243 | 426 | 423 | 422 | 2020-12-23 11:45
|  |  | 2 | I(A) А: 26.3; I(A) В: 0; I(A) С: 0.6
|  |  | 3 | I(A) А: 3.2; I(A) В: 8.2; I(A) С: 10.8
|  |  | сумма | I(A) А: 63.6; I(A) В: 18.5; I(A) С: 15.7
ТП 3710 | 100 | 144 | 1 | 30 | 4 | 44.8 | 233 | 233 | 230 | 403 | 397 | 401 | 2020-12-23 18:00
|  |  | 2 | I(A) А: 17.8; I(A) В: 17.6; I(A) С: 20.3
|  |  | сумма | I(A) А: 47.8; I(A) В: 21.6; I(A) С: 65.1
ТП 3711 | 63 | 91 | 1 | 29.4 | 5 | 9.6 | 228 | 246 | 221 | 403 | 399 | 400 | 2020-12-22 18:00
|  |  | 2 | I(A) А: 32; I(A) В: 19; I(A) С: 9
|  |  | сумма | I(A) А: 61.4; I(A) В: 24; I(A) С: 18.6
ТП 3712 | 100 | 144 | 1 | 9.8 | 14.2 | 14 | 234 | 234 | 232 | 404 | 400 | 399 | 2020-12-22 21:00
|  |  | 2 | I(A) А: 10.9; I(A) В: 11.5; I(A) С: 39.2
|  |  | сумма | I(A) А: 20.7; I(A) В: 25.7; I(A) С: 53.2
ТП 3623 | 63 | 91 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 225 | 224 | 221 | 378 | 389 | 385 | 2020-12-18 10:25
|  |  | 2 | I(A) А: 0.9; I(A) В: 1.1; I(A) С: 13
|  |  | сумма | I(A) А: 2; I(A) В: 2.2; I(A) С: 13.6
ТП 3714 | 250 | 361 | 1 | 12 | 11.7 | 17 | 220 | 220 | 221 | 378 | 380 | 377 | 2020-12-18 09:30
|  |  | 2 | I(A) А: 6.3; I(A) В: 5.3; I(A) С: 6.8
|  |  | сумма | I(A) А: 18.3; I(A) В: 17; I(A) С: 23.8
ТП 3668 | 160 | 231 | 1 | 4 | 12 | 5.5 | 224 | 222 | 222 | 389 | 389 | 392 | 2020-12-18 11:10
|  |  | 2 | I(A) А: 0.9; I(A) В: 6; I(A) С: 15.9
|  |  | 3 | I(A) А: 1.8; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 6.7; I(A) В: 18; I(A) С: 21.4
ТП 3703 | 100 | 144 | 1 | 20 | 24.7 | 6.6 | 234 | 230 | 233 | 405 | 406 | 402 | 2020-12-23 12:35
|  |  | сумма | I(A) А: 20; I(A) В: 24.7; I(A) С: 4.5
|  | Начальник ОП Новобелокатай |  | I(A) С: _______________; Uф (В) B: Э.Б. Ахмедьянов