## Лист1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2020 г. ОП с.Стерлибашево
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-1 | 250 | 361 | 1 | 4.8 | 10.3 | 1 | 234 | 230 | 240 | 405 | 408 | 404 | 2020-12-23 | Sтр-ра,кВА | I(A)ном
|  |  | 2 | А: 32.2; В: 45.8; С: 32.8 |  | 25 | 36.1
|  |  | 3 | А: 20; В: 11.8; С: 16.2 |  | 40 | 57.8
|  |  | 4 | А: 23; В: 32.8; С: 32.3 |  | 63 | 91
|  |  | 5 | А: 56.3; В: 52.7; С: 52.8 |  | 100 | 144
|  |  | 6 | [10 empty] | 160 | 231
|  |  | 7 | [10 empty] | 250 | 361
|  |  | сумма | А: 136.3; В: 153.4; С: 135.1 |  | 315 | 455
ТП-2 | 400 | 578 | 1 | 90 | 86.8 | 70.8 | 233 | 230 | 232 | 404 | 402 | 404 | 2020-12-23 | 320 | 462
|  |  | 2 | А: 2; В: 3.2; С: 0 |  | 400 | 578
|  |  | 3 | А: 88.8; В: 116.5; С: 79.5
|  |  | 4 | А: 110.5; В: 91.2; С: 79.5
|  |  | 5 | А: 96.2; В: 105.3; С: 75.7
|  |  | 6 | А: 8.7; В: 5; С: 10.1
|  |  | 7 | А: 3.6; В: 13.2; С: 12.8
|  |  | 8 | А: 36.9; В: 14.4; С: 16.1
|  |  | 9 | А: 40.1; В: 35.3; С: 20.9
|  |  | сумма | А: 476.8; В: 470.9; С: 365.4
ТП-3 | 400 | 578 | 1 | 85.8 | 73.8 | 42.9 | 223 | 227 | 232 | 396 | 398 | 400 | 2020-12-23
|  |  | 2 | А: 52.8; В: 66; С: 73.8
|  |  | 3 | А: 17.7; В: 24.9; С: 42.8
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 156.3; В: 164.7; С: 159.5
ТП-4 | 160 | 231 | 1 | 21.6 | 28 | 16.8 | 229 | 228 | 229 | 393 | 397 | 393 | 2020-12-23
|  |  | 2 | А: 39; В: 23.5; С: 21.3
|  |  | 3 | А: 51.2; В: 30.5; С: 42.3
|  |  | 4 | А: 23; В: 16; С: 21.4
|  |  | 5 | А: 65; В: 26.3; С: 19.8
6
7
|  |  | сумма | А: 199.8; В: 124.3; С: 121.6
ТП-5 | 250 | 361 | 1 | 4.4 | 35.8 | 8.6 | 226 | 230 | 232 | 398 | 399 | 399 | 2020-12-23
|  |  | 2 | А: 39.6; В: 15.3; С: 10.6
|  |  | 3 | А: 11.1; В: 20.6; С: 9.4
|  |  | 4 | А: 35.2; В: 53.8; С: 8.6
5
6
7
|  |  | сумма | А: 90.3; В: 125.5; С: 37.2
ТП-6 | 250 | 361 | 1 | 26.6 | 25.2 | 28.5 | 228 | 226 | 227 | 392 | 395 | 397 | 2020-12-23
|  |  | 2 | А: 68.2; В: 71.4; С: 67.4
|  |  | 3 | А: 25.1; В: 32.3; С: 21.8
|  |  | 4 | А: 12.2; В: 26.3; С: 32
|  |  | 5 | А: 31; В: 23.6; С: 29.3
|  |  | 6 | А: 27.3; В: 32.7; С: 25.2
|  |  | 7 | А: 37.4; В: 58.6; С: 28
|  |  | сумма | А: 227.8; В: 270.1; С: 232.2
ТП-7 | 2*630 |  | 1 | 54.2 | 53.1 | 24 | 231 | 232 | 232 | 404 | 406 | 406 | 2020-12-23
|  |  | 2 | А: 16.8; В: 26.9; С: 31.3
|  |  | 3 | А: 0.5; В: 3; С: 2
|  |  | 4 | А: 22; В: 27.2; С: 26.8
5
6
7
|  |  | сумма | А: 93.5; В: 110.2; С: 84.1
ТП-9 | 400 | 578 | 1 | 1 | 6.6 | 4.7 | 235 | 226 | 226 | 398 | 400 | 396 | 2020-12-23
|  |  | 2 | А: 34.5; В: 38.4; С: 43.8
|  |  | 3 | А: 59.3; В: 70.2; С: 72.2
|  |  | 4 | А: 62; В: 42.9; С: 106.8
|  |  | 5 | А: 4.5; В: 108; С: 1
|  |  | 6 | А: 15.6; В: 18.9; С: 35.2
|  |  | 7 | А: 7.9; В: 5.6; С: 27
|  |  | сумма | А: 184.8; В: 290.6; С: 290
ТП-4013 | 25 | 36.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 235 | 235 | 410 | 411 | 412 | 2020-12-23
|  |  | 2 | А: 2; В: 2; С: 1
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 2; В: 2; С: 1
ТП-14 | 250 | 361 | 1 | 8.3 | 10.4 | 8 | 228 | 229 | 228 | 398 | 396 | 394 | 2020-12-20
|  |  | 2 | А: 54.2; В: 32.6; С: 40.1
|  |  | 3 | А: 9.2; В: 0.8; С: 0.1
|  |  | 4 | А: 25.3; В: 6; С: 4.3
5
6
7
|  |  | сумма | А: 97; В: 49.8; С: 52.7
ТП-4015 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 236 | 236 | 411 | 412 | 414 | 2020-12-20
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 1; В: 0; С: 0.5
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 1; В: 0; С: 0.5
ТП-16 | 400 | 578 | 1 | 32.1 | 14 | 19 | 228 | 228 | 229 | 399 | 399 | 399 | 2020-12-20
|  |  | 2 | А: 6; В: 25; С: 4.1
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 2.4
|  |  | 4 | А: 23.5; В: 11.2; С: 9.6
5
6
7
|  |  | сумма | А: 61.6; В: 50.2; С: 35.1
ТП-17 | 50 | 57.8 | 1 | А: 0; В: 0; С: 0 | 2020-12-20
2
3
4
5
6
7
сумма
ТП-21 | 63 | 91 | 1 | 25.6 | 8 | 20.1 | 227 | 227 | 228 | 394 | 394 | 396 | 2020-12-20
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 26; В: 31; С: 28
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 51.6; В: 39; С: 48.1
ТП-23 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232 | 230 | 398 | 399 | 398 | 2020-12-20
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 2; В: 18; С: 3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 2; В: 18; С: 3
ТП-25 | 315 | 455 | 1 | 29.6 | 15.6 | 18.1 | 227 | 230 | 230 | 400 | 403 | 400 | 2020-12-20
|  |  | 2 | А: 7; В: 15.7; С: 10.5
|  |  | 3 | А: 5.1; В: 10.2; С: 14
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 41.7; В: 41.5; С: 42.6
ТП-26 | 400 | 578 | 1 | 19.8 | 19 | 8.7 | 228 | 234 | 235 | 406 | 407 | 404 | 2020-12-20
|  |  | 2 | А: 36.2; В: 27.8; С: 39.9
|  |  | 3 | А: 20.6; В: 11; С: 24
|  |  | 4 | А: 0; В: 1; С: 1.8
|  |  | 5 | А: 24; В: 20.8; С: 12.1
6
7
|  |  | сумма | А: 110.6; В: 79.6; С: 86.5
ТП-27 | 100 | 144 | 1 | 10.2 | 24 | 34.7 | 228 | 234 | 229 | 399 | 400 | 399 | 2020-12-20
|  |  | 2 | А: 11.8; В: 1.3; С: 3.8
|  |  | 3 | А: 1.5; В: 3; С: 2.8
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 23.5; В: 28.3; С: 41.3
ТП-28 | 160 | 231 | 1 | 21.4 | 18.8 | 26.7 | 227 | 228 | 226 | 396 | 396 | 398 | 2020-12-20
|  |  | 2 | А: 21.1; В: 18.2; С: 19.3
|  |  | 3 | А: 17.8; В: 30.8; С: 6.6
|  |  | 4 | А: 3.2; В: 10.7; С: 6.1
|  |  | 5 | А: 11.3; В: 2.8; С: 25.6
6
7
|  |  | сумма | А: 74.8; В: 81.3; С: 84.3
ТП-31 | 160 | 231 | 1 | 12 | 14 | 13 | 235 | 234 | 234 | 409 | 411 | 410 | 2020-12-20
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 12; В: 14; С: 13
ТП-32 | 400 | 578 | 1 | 47.4 | 46 | 26.4 | 223 | 228 | 228 | 396 | 398 | 395 | 2020-12-20
|  |  | 2 | А: 44.8; В: 9.4; С: 13.8
|  |  | 3 | А: 74.5; В: 54.5; С: 43.8
|  |  | 4 | А: 16.8; В: 17.9; С: 37.6
5
6
7
|  |  | сумма | А: 183.5; В: 127.8; С: 121.6
ТП-33 | 250 | 361 | 1 | 9.7 | 10.3 | 52.7 | 230 | 229 | 228 | 397 | 394 | 398 | 2020-12-20
|  |  | 2 | А: 28; В: 25.9; С: 35
|  |  | 3 | А: 42.6; В: 30.5; С: 36.3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 80.3; В: 66.7; С: 124
ТП-34 | 160 | 231 | 1 | 21.6 | 6.4 | 12.7 | 226 | 228 | 234 | 400 | 398 | 397 | 2020-12-20
|  |  | 2 | А: 18.1; В: 14.2; С: 18.6
|  |  | 3 | А: 11; В: 13.5; С: 5.8
|  |  | 4 | А: 44.9; В: 25.5; С: 5.8
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
6
7
|  |  | сумма | А: 95.6; В: 59.6; С: 42.9
ТП-35 | 160 | 231 | 1 | 23 | 5.3 | 29.6 | 227 | 233 | 229 | 398 | 400 | 398 | 2020-12-20
|  |  | 2 | А: 22.3; В: 36.1; С: 23.6
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 45.3; В: 41.4; С: 53.2
ТП-36 | 400 | 578 | 1 | 51.3 | 32.3 | 38.8 | 232 | 230 | 228 | 396 | 397 | 398 | 2020-12-20
|  |  | 2 | А: 40.5; В: 25; С: 31.5
|  |  | 3 | А: 45; В: 34; С: 33
|  |  | 4 | А: 45; В: 48; С: 49
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
6
7
|  |  | сумма | А: 181.8; В: 139.3; С: 152.3
ТП-37 | 250 | 361 | 1 | 16.5 | 39 | 25.2 | 230 | 222 | 230 | 400 | 398 | 398 | 2020-12-20
|  |  | 2 | А: 40.7; В: 16; С: 14.5
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 57.2; В: 55; С: 39.7
ТП-40 | 63 | 91 | 1 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 234 | 235 | 234 | 402 | 403 | 402 | 2020-12-20
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 15.3; В: 15.3; С: 15.4
ТП-4796 | 250 | 361 | 1 | 15.6 | 5.3 | 36.4 | 228 | 230 | 230 | 396 | 400 | 399 | 2020-12-20
|  |  | 2 | А: 17.5; В: 10.3; С: 2.4
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 33.1; В: 15.6; С: 38.8
ТП-4797 | 250 | 361 | 1 | 36.9 | 27.3 | 56.7 | 230 | 232 | 230 | 400 | 400 | 400 | 2020-12-20
|  |  | 2 | А: 31.9; В: 42; С: 59.3
|  |  | 3 | А: 3.1; В: 2.6; С: 6.9
|  |  | 4 | А: 25.6; В: 27.7; С: 19.6
|  |  | 5 | А: 13.3; В: 12.9; С: 12.9
|  |  | 6 | А: 14.6; В: 1.3; С: 0.3
7
|  |  | сумма | А: 125.4; В: 113.8; С: 155.7
ТП-51 | 160 | 231 | 1 | 8.3 | 13.3 | 0.6 | 227 | 227 | 229 | 394 | 395 | 398 | 2020-12-20
|  |  | 2 | А: 1.7; В: 1.2; С: 0.5
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 10; В: 14.5; С: 1.1
ТП-52 | 160 | 231 | 1 | 26.4 | 10.8 | 12.5 | 230 | 229 | 228 | 400 | 398 | 398 | 2020-12-22
|  |  | 2 | А: 11.1; В: 4.3; С: 24.3
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 37.5; В: 15.1; С: 36.8
ТП-53 | 250 | 361 | 1 | 8.9 | 12 | 4.3 | 229 | 226 | 229 | 419 | 420 | 420 | 2020-12-22
|  |  | 2 | А: 30; В: 28.8; С: 30
|  |  | 3 | А: 4.2; В: 2.5; С: 12.7
|  |  | 4 | А: 2.2; В: 0.2; С: 4
|  |  | 5 | А: 0.5; В: 0.3; С: 3.9
|  |  | 6 | А: 7.8; В: 0.7; С: 8.5
7
|  |  | сумма | А: 53.6; В: 44.5; С: 63.4
ТП-54 | 400 | 578 | 1 | 12.2 | 24.4 | 20 | 227 | 230 | 227 | 400 | 397 | 399 | 2020-12-22
|  |  | 2 | А: 0; В: 1.1; С: 0.9
|  |  | 3 | А: 1.5; В: 0.9; С: 0.2
|  |  | 4 | А: 1.8; В: 0; С: 1.9
5
6
7
|  |  | сумма | А: 15.5; В: 26.4; С: 23
ТП-55 | 160 | 231 | 1 | 16.6 | 13.5 | 0.5 | 230 | 230 | 229 | 398 | 400 | 397 | 2020-12-22
|  |  | 2 | А: 141.6; В: 170.3; С: 175.5
|  |  | 3 | А: 21.4; В: 23.9; С: 24.4
|  |  | 4 | А: 38.6; В: 38.4; С: 24.4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 218.2; В: 246.1; С: 239
ТП-56 | 160 | 231 | 1 | 10.1 | 9.2 | 7.4 | 235 | 234 | 233 | 406 | 404 | 404 | 2020-12-22
|  |  | 2 | А: 10.2; В: 15.4; С: 15.9
|  |  | 3 | А: 1.5; В: 7.8; С: 6.9
|  |  | 4 | А: 19.9; В: 10.5; С: 8.3
5
6
7
|  |  | сумма | А: 41.7; В: 42.9; С: 38.5
ТП-57 | 2*250 | 361 | 1 | 18 | 9 | 35.3 | 229 | 260 | 229 | 398 | 396 | 394 | 2020-12-22
|  |  | 2 | А: 8.6; В: 9.1; С: 10
|  |  | 3 | А: 4.2; В: 5; С: 5
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 30.8; В: 23.1; С: 50.3
59 | 100 | 144 | 1 | 12.5 | 5.2 | 23.3 | 230 | 232 | 229 | 399 | 399 | 398 | 2020-12-22
|  |  | 2 | А: 0.3; В: 11.1; С: 0
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 12.8; В: 16.3; С: 23.3
4785 | 250 | 361 | 1 | 17.3 | 12.7 | 22.8 | 223 | 227 | 227 | 398 | 400 | 399 | 2020-12-22
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 20.7; В: 0; С: 0
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 38; В: 12.7; С: 22.8
20 | 400 | 578 | 1 | 28.1 | 4.3 | 7.7 | 229 | 229 | 232 | 400 | 403 | 402 | 2020-12-22
|  |  | 2 | А: 8.8; В: 18; С: 27.6
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 16.4; В: 12; С: 32.3
|  |  | 5 | А: 11.3; В: 4.4; С: 7.7
|  |  | 6 | А: 27.8; В: 30.9; С: 33.5
7
|  |  | сумма | А: 92.4; В: 69.6; С: 108.8
58 | 100 | 144 | 1 | 10 | 10 | 14.4 | 232 | 231 | 230 | 400 | 398 | 402 | 2020-12-22
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 10; В: 10; С: 14.4
43 | 100 | 144 | 1 | 15 | 18 | 21 | 232 | 231 | 230 | 400 | 398 | 402 | 2020-12-22
|  |  | 2 | А: 21; В: 22; С: 23
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 36; В: 40; С: 44
44 | 100 | 144 | 1 | 29 | 34 | 24 | 234 | 233 | 234 | 401 | 401 | 402 | 2020-12-22
|  |  | 2 | А: 27; В: 26; С: 32
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 56; В: 60; С: 56
45 | 25 | 36.1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 234 | 233 | 236 | 402 | 404 | 403 | 2020-12-22
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 1; В: 4; С: 0