## Лист1
Приложение1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2020г. ОП с. Федоровка | [13 empty] | загруженность% | Вт
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП -1 | 250 | 361 | 1 | 11 | 15 | 20 | 234 | 133 | 233 | 409 | 409 | 414 | 2020-12-17 11:00 | 5.54 | 720
|  |  | 2 | А: 4; В: 4; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 15; В: 19; С: 20
ТП-2 | 250 | 361 | 1 | 50 | 96 | 50 | 242 | 239 | 240 | 416 | 418 | 419 | 2020-12-17 18:30 | 23.54 | 620
|  |  | 2 | А: 75; В: 66; С: 63
|  |  | 3 | А: 10; В: 17; С: 10
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 135; В: 179; С: 123
ТП -3 | 160 | 231 | 1 | 46 | 60 | 36 | 226 | 220 | 224 | 399 | 392 | 393 | 2020-12-17 09:00 | 38.52 | 400
|  |  | 2 | А: 0; В: 3; С: 4
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 8; В: 0; С: 20
|  |  | 5 | А: 26; В: 26; С: 26
|  |  | сумма | А: 80; В: 89; С: 86
ТП-3-1 | 630 | 910.4046 | 1 | 33 | 39 | 15 | 228 | 230 | 233 | 404 | 404 | 408 | 2020-12-17 09:30 | 5.49 | 1700
|  |  | 2 | А: 16; В: 11; С: 6
3
4
5
|  |  | сумма | А: 49; В: 50; С: 21
ТП-3-2 | 630 | 910.4046 | 1 | [10 empty] | 0 | 1700
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-4 |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | 1700
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-5 | 160 | 231 | 1 | 12 | 15 | 3 | 230 | 231 | 230 | 401 | 405 | 403 | 2020-12-18 18:30 | 28.57 | 400
|  |  | 2 | А: 8; В: 8; С: 29
|  |  | 3 | А: 8; В: 5; С: 4
|  |  | 4 | А: 30; В: 30; С: 30
5
|  |  | сумма | А: 58; В: 58; С: 66
ТП-7 | 250 | 361 | 1 | 5 | 3 | 5 | 230 | 231 | 229 | 403 | 406 | 402 | 2020-12-21 19:00 | 24.37 | 620
|  |  | 2 | А: 75; В: 40; С: 32
|  |  | 3 | А: 8; В: 20; С: 13
4
5
|  |  | сумма | А: 88; В: 63; С: 50
ТП-8 | 180 | 260.1156 | 1 | 64 | 95 | 27 | 230 | 230 | 230 | 398 | 402 | 402 | 2020-12-21 19:20 | 61.53 | 370
|  |  | 2 | А: 20; В: 30; С: 30
|  |  | 3 | А: 5; В: 5; С: 7
|  |  | 4 | А: 15; В: 30; С: 50
5
|  |  | сумма | А: 104; В: 160; С: 114
ТП-9 | 250 | 361.2717 | 1 | 3 | 8 | 18 | 232 | 230 | 230 | 406 | 403 | 405 | 2019-12-21 19:30 | 18.83 | 620
|  |  | 2 | А: 24; В: 18; С: 34
|  |  | 3 | А: 3; В: 19; С: 16
4
5
|  |  | сумма | А: 30; В: 45; С: 68
ТП-10 | 100 | 145 | 1 | 14 | 21 | 10 | 228 | 228 | 231 | 396 | 399 | 399 | 2020-12-21 08:40 | 40.68 | 270
|  |  | 2 | А: 4; В: 16; С: 13
|  |  | 3 | А: 8; В: 8; С: 9
|  |  | 4 | А: 19; В: 14; С: 9
5
|  |  | сумма | А: 45; В: 59; С: 41
ТП-11 | 250 | 361 | 1 | 15 | 25 | 7 | 230 | 234 | 236 | 410 | 407 | 408 | 2020-12-21 11:00 | 18.83 | 620
|  |  | 2 | А: 40; В: 12; С: 50
|  |  | 3 | А: 2; В: 9; С: 8
|  |  | 4 | А: 10; В: 10; С: 3
5
|  |  | сумма | А: 67; В: 56; С: 68
ТП-13 | 250 | 361 | 1 | 27 | 39 | 35 | 231 | 230 | 228 | 406 | 402 | 400 | 2020-12-21 20:30 | 16.34 | 620
|  |  | 2 | А: 25; В: 20; С: 10
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
4
5
|  |  | сумма | А: 52; В: 59; С: 45
ТП-14 | 63 | 91.0405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 234 | 235 | 401 | 415 | 402 | 2020-12-21 21:00 | 10.98 | 270
|  |  | 2 | А: 8; В: 10; С: 10
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
4
5
|  |  | сумма | А: 8; В: 10; С: 10
ТП-16 | 100 | 231 | 1 | 15 | 15 | 10 | 232 | 236 | 234 | 398 | 402 | 400 | 2020-12-22 10:30 | 76.19 | 190
|  |  | 2 | А: 25; В: 5; С: 25
|  |  | 3 | А: 23; В: 25; С: 40
|  |  | 4 | А: 0; В: 11; С: 0
|  |  | 5 | А: 2; В: 1; С: 0
|  |  | 6 | А: 30; В: 20; С: 20
|  |  | 7 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 8 | А: 0; В: 6; С: 8
|  |  | 9 | А: 80; В: 73; С: 73
|  |  | 10 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 175; В: 156; С: 176
ТП-17 | 250 | 361.2717 | 1 | 11 | 11 | 13 | 225 | 221 | 225 | 403 | 399 | 400 | 2020-12-22 19:00 | 21.6 | 620
|  |  | 2 | А: 18; В: 15; С: 30
|  |  | 3 | А: 19; В: 20; С: 35
4
5
|  |  | сумма | А: 48; В: 46; С: 78
ТП-18 | 250 | 361 | 1 | 10 | 15 | 20 | 230 | 230 | 227 | 400 | 403 | 402 | 2020-12-22 11:30 | 14.4 | 620
|  |  | 2 | А: 27; В: 25; С: 20
|  |  | 3 | А: 15; В: 10; С: 10
4
5
|  |  | сумма | А: 52; В: 50; С: 50
ТП-20-1 | 63 | 91 | 1 | 28 | 28 | 28 | 236 | 235 | 235 | 416 | 414 | 417 | 2020-12-22 20:00 | 30.76 | 190
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 28; В: 28; С: 28
ТП-20-2 | 100 | 145 | 1 | 30 | 29 | 29 | 240 | 238 | 238 | 416 | 414 | 416 | 2020-12-22 20:30 | 20.68 | 370
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 30; В: 29; С: 29
ТП-22 | 250 | 361 | 1 | 8 | 10 | 0 | 227 | 234 | 228 | 405 | 401 | 402 | 2020-12-22 21:00 | 30.74 | 540
|  |  | 2 | А: 34; В: 35; С: 29
|  |  | 3 | А: 17; В: 18; С: 16
|  |  | 4 | А: 5; В: 9; С: 6
|  |  | 5 | А: 17; В: 8; С: 60
|  |  | сумма | А: 81; В: 80; С: 111
ТП-23 | 250 | 361 | 1 | 68 | 60 | 60 | 230 | 230 | 230 | 404 | 408 | 406 | 2020-12-23 10:00 | 19.39 | 620
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 10
|  |  | 3 | А: 0; В: 1; С: 0
4
5
|  |  | сумма | А: 68; В: 61; С: 70
ТП-24 | 250 | 361 | 1 | 33 | 40 | 30 | 217 | 213 | 240 | 394 | 398 | 398 | 2020-12-23 15:30 | 73.13 | 270
|  |  | 2 | А: 100; В: 105; С: 90
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 50; В: 60; С: 100
|  |  | 5 | А: 30; В: 6; С: 8
|  |  | 6 | А: 1; В: 2; С: 3
|  |  | 7 | А: 50; В: 30; С: 30
|  |  | 8 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 264; В: 243; С: 261
ТП-25 | 100 | 145 | 1 | 40 | 40 | 58 | 220 | 230 | 230 | 405 | 409 | 406 | 2020-12-23 11:00 | 40 | 270
|  |  | 2 | А: 0; В: 2; С: 0
3
4
5
|  |  | сумма | А: 40; В: 42; С: 58
ТП-26 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 233 | 235 | 410 | 414 | 408 | 2019-12-23 20:00 | 0 | 540
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
5
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-27 | 100 | 145 | 1 | 11 | 12 | 11 | 226 | 226 | 228 | 403 | 407 | 406 | 2020-12-23 21:30 | 8.27 | 370
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 11; В: 12; С: 11
ТП-28 | 250 | 361 | 1 | 20 | 15 | 10 | 238 | 234 | 236 | 414 | 416 | 419 | 2020-12-23 21:40 | 9.14 | 720
|  |  | 2 | А: 10; В: 18; С: 23
3
4
5
|  |  | сумма | А: 30; В: 33; С: 33
ТП-29 | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 228 | 228 | 400 | 403 | 399 | 2020-12-23 14:00 | 2.75 | 400
|  |  | 2 | А: 2; В: 0; С: 4
|  |  | сумма | А: 2; В: 0; С: 4
ТП-30 | 250 | 361 | 1 | 37 | 53 | 11 | 227 | 230 | 233 | 404 | 403 | 408 | 2020-12-23 22:00 | 14.68 | 620
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 37; В: 53; С: 11
ТП-31 | 250 | 361 | 1 | 30 | 34 | 41 | 231 | 231 | 234 | 407 | 407 | 409 | 2020-12-23 22:10 | 11.35 | 620
|  |  | 2 | А: 10; В: 5; С: 0
3
4
5
|  |  | сумма | А: 40; В: 39; С: 41
ТП-32 | 160 | 231 | 1 | 11 | 5 | 15 | 221 | 230 | 229 | 403 | 400 | 403 | 2020-12-24 18:00 | 50.21 | 370
|  |  | 2 | А: 48; В: 34; С: 34
|  |  | 3 | А: 57; В: 28; С: 30
4
5
|  |  | сумма | А: 116; В: 67; С: 79
ТП-33 | 160 | 231 | 1 | 16 | 14 | 6 | 227 | 234 | 229 | 406 | 403 | 401 | 2020-12-24 18:30 | 22.07 | 400
|  |  | 2 | А: 3; В: 14; С: 0
|  |  | 3 | А: 3; В: 8; С: 2
|  |  | 4 | А: 7; В: 3; С: 10
|  |  | 5 | А: 8; В: 12; С: 12
|  |  | сумма | А: 37; В: 51; С: 30
ТП-35 | 100 | 145 | 1 | 45 | 44 | 12 | 221 | 218 | 218 | 380 | 382 | 386 | 2020-12-24 19:00 | 40.68 | 270
|  |  | 2 | А: 7; В: 15; С: 25
3
4
5
|  |  | сумма | А: 52; В: 59; С: 37
ТП-36 | 400 | 578 | 1 | 6 | 9 | 4 | 226 | 229 | 230 | 407 | 389 | 404 | 2020-12-24 19:30 | 18 | 328
|  |  | 2 | А: 20; В: 30; С: 35
|  |  | 3 | А: 36; В: 45; С: 29
|  |  | 4 | А: 27; В: 20; С: 20
5
|  |  | сумма | А: 89; В: 104; С: 88
ТП-37 | 63 | 91 | 1 | 13 | 12 | 21 | 232 | 230 | 222 | 402 | 404 | 400 | 2020-12-24 19:40 | 26.37 | 270
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 3
3
4
5
|  |  | сумма | А: 13; В: 12; С: 24
ТП-38 | 250 | 361 | 1 | 2 | 10 | 6 | 245 | 238 | 240 | 415 | 412 | 420 | 2020-12-24 19:50 | 6.9 | 720
|  |  | 2 | А: 9; В: 8; С: 9
|  |  | 3 | А: 10; В: 7; С: 5
4
5
|  |  | сумма | А: 21; В: 25; С: 20
ТП-42П | 250 | 361 | 1 | 3 | 3 | 4 | 230 | 230 | 230 | 405 | 408 | 405 | 2020-12-24 09:00 | 1.1 | 720
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 3; В: 3; С: 4
ТП-46 | 250 | 361 | 1 | 16 | 14 | 15 | 232 | 230 | 231 | 402 | 402 | 402 | 2020-12-24 10:10 | 11 | 620
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
3 | bar: А to С
|  |  | 4 | А: 23; В: 10; С: 10
5
|  |  | сумма | А: 40; В: 25; С: 26
ТП-47 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231 | 232 | 402 | 404 | 403 | 2020-12-24 20:20 | 32.9 | 270
|  |  | 2 | А: 30; В: 25; С: 13
3
4
5
|  |  | сумма | А: 30; В: 25; С: 13
ТП-48 | 160 | 231 | 1 | 0 | 5 | 16 | 241 | 241 | 244 | 418 | 420 | 420 | 2020-12-24 20:50 | 11.72 | 540
|  |  | 2 | А: 3; В: 7; С: 1
|  |  | 3 | А: 2; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 5; В: 12; С: 17
ТП-2960 | 100 | 145 | 1 | 15 | 16 | 15 | 232 | 230 | 222 | 402 | 404 | 400 | 2020-12-24 21:20 | 11.03 | 370
|  |  | сумма | А: 15; В: 16; С: 15
ТП-5858П | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 2 | 230 | 230 | 230 | 405 | 405 | 406 | 2020-12-24 21:50 | 0.55 | 720
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 1; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 1; В: 0; С: 2
Мастер МЭУ ОП с.Федоровка Алибаев А.С. | [13 empty] | Итого: Вт/ч | 23188
17251кВт/ч в месяц
Ст.10