## декабрь 2017
Приложение 1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2017г. ОП с.Большеустьикинское.
№ ТП | КВА | Iном | №Л | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
2605 | 40 | 58 | 1 | 10 | 10 | 20 | 228 | 228 | 222 | 398 | 396 | 396 | 2017-12-25
|  |  | сумма | I(A) А: 10; I(A) В: 10; I(A) С: 20 | 18:00
2612 | 100 | 144 | 1 | 17 | 3 | 1 | 230 | 230 | 232 | 394 | 400 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 1; I(A) С: 6 | 2017-12-21
|  |  | сумма | I(A) А: 17; I(A) В: 4; I(A) С: 7 | 20:30
2617 | 250 | 361 | 1 | 13 | 14 | 16 | 232 | 233 | 234 | 402 | 403 | 402
|  |  | 2 | I(A) А: 40; I(A) В: 46; I(A) С: 18
|  |  | 3 | I(A) А: 32; I(A) В: 19; I(A) С: 20
|  |  | 4 | I(A) А: 47; I(A) В: 25; I(A) С: 39 | 2017-12-25
|  |  | сумма | I(A) А: 132; I(A) В: 104; I(A) С: 93 | 19:30
2618 | 250 | 361 | 1 | 10 | 9 | 125 | 227 | 225 | 225 | 395 | 394 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 33; I(A) В: 42; I(A) С: 56
|  |  | 3 | I(A) А: 18; I(A) В: 18; I(A) С: 9 | 2017-12-20
|  |  | сумма | I(A) А: 61; I(A) В: 69; I(A) С: 190 | 19:38
2619 | 160 | 231 | 1 | 20 | 16 | 32 | 226 | 226 | 228 | 393 | 397 | 397
|  |  | 2 | I(A) А: 53; I(A) В: 28; I(A) С: 25
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0 | 2017-12-19
|  |  | сумма | I(A) А: 73; I(A) В: 44; I(A) С: 57 | 21:00
2620 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отключен
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
2620*2 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отключен
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
2622 | 250 | 361 | 1 | 20 | 9 | 14 | 231 | 233 | 233 | 398 | 399 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 18; I(A) В: 3; I(A) С: 11
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 5; I(A) С: 2 | 2017-12-22
|  |  | сумма | I(A) А: 42; I(A) В: 17; I(A) С: 27 | 18:54
2623 | 250 | 361 | 1 | 37 | 21 | 30 | 227 | 223 | 236 | 402 | 398 | 404
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 45; I(A) В: 48; I(A) С: 34
|  |  | 4 | I(A) А: 60; I(A) В: 122; I(A) С: 48 | 2017-12-25
|  |  | сумма | I(A) А: 142; I(A) В: 191; I(A) С: 112 | 20:15
2624 | 160 | 231 | 1 | 55 | 52 | 47 | 225 | 227 | 228 | 384 | 383 | 385
|  |  | 2 | I(A) А: 31; I(A) В: 29; I(A) С: 35 | 2017-12-27
|  |  | сумма | I(A) А: 86; I(A) В: 81; I(A) С: 82 | 18:00
2625 | 400 | 578 | 1 | 93 | 81 | 54 | 230 | 229 | 230 | 400 | 400 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 80; I(A) В: 45; I(A) С: 18
|  |  | 3 | I(A) А: 163; I(A) В: 85; I(A) С: 80
|  |  | 4 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 1; I(A) С: 25
|  |  | Ул.Осв. | I(A) А: 16.5; I(A) В: 17.7; I(A) С: 17 | 2017-12-22
|  |  | сумма | I(A) А: 352.6; I(A) В: 229.7; I(A) С: 194 | 18:30
2627 | 180 | 260 | 1 | 26 | 13 | 30 | 230 | 229 | 228 | 399 | 398 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 7; I(A) В: 24; I(A) С: 16
|  |  | 3 | I(A) А: 25; I(A) В: 15; I(A) С: 19
|  |  | 4 | I(A) А: 11; I(A) В: 19; I(A) С: 12 | 2017-12-22
|  |  | сумма | I(A) А: 69; I(A) В: 71; I(A) С: 77 | 19:00
2629 | 160 | 231 | 1 | 23 | 15 | 8 | 235 | 236 | 237 | 412 | 414 | 411 | 2017-12-22
|  |  | сумма | I(A) А: 23; I(A) В: 15; I(A) С: 8 | 19:30
2630 | 250 | 361 | 1 | 38 | 45 | 74 | 228 | 231 | 229 | 397 | 394 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 30; I(A) В: 22; I(A) С: 56
|  |  | 3 | I(A) А: 22; I(A) В: 13; I(A) С: 26 | 2017-12-27
|  |  | сумма | I(A) А: 90; I(A) В: 80; I(A) С: 156 | 20:00
2631 | 100 | 144 | 1 | 24 | 23 | 23 | 223 | 226 | 226 | 389 | 390 | 390 | 2017-12-21
|  |  | сумма | I(A) А: 24; I(A) В: 23; I(A) С: 23 | 20:30
2643 | 160 | 231 | 1 | 2 | 10 | 4 | 229 | 223 | 232 | 403 | 401 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 45; I(A) В: 66; I(A) С: 44
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 4; I(A) С: 2
|  |  | 4 | I(A) А: 3; I(A) В: 4; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 1; I(A) В: 8; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0 | 2017-12-20
|  |  | сумма | I(A) А: 51; I(A) В: 92; I(A) С: 50 | 18:00
2644 | 250 | 361 | 1 | 46 | 37 | 41 | 228 | 227 | 217 | 393 | 392 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 62; I(A) В: 29; I(A) С: 90
|  |  | 3 | I(A) А: 41; I(A) В: 46; I(A) С: 55 | 2017-12-20
|  |  | сумма | I(A) А: 149; I(A) В: 112; I(A) С: 186 | 18:30
2645 | 160 | 231 | 1 | 13 | 50 | 41 | 222 | 230 | 220 | 394 | 394 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 5; I(A) С: 40
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0 | 2017-12-21
|  |  | сумма | I(A) А: 28; I(A) В: 55; I(A) С: 81 | 21:00
2646 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Демонтаж
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
2647 | 160 | 231 | 1 | 25 | 26 | 26 | 228 | 227 | 229 | 396 | 397 | 397
|  |  | 2 | I(A) А: 21; I(A) В: 20; I(A) С: 20 | 2017-12-25
|  |  | сумма | I(A) А: 46; I(A) В: 46; I(A) С: 46 | 18:00
2648 | 160 | 231 | 1 | 6 | 0 | 2 | 219 | 221 | 224 | 390 | 393 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 164; I(A) В: 104; I(A) С: 169 | 2017-12-26
|  |  | сумма | I(A) А: 170; I(A) В: 104; I(A) С: 171 | 20:00
2649 | 160 | 231 | 1 | 30 | 23 | 6 | 231 | 223 | 232 | 400 | 405 | 402
|  |  | 2 | I(A) А: 39; I(A) В: 45; I(A) С: 37 | 2017-12-25
|  |  | сумма | I(A) А: 69; I(A) В: 68; I(A) С: 43 | 20:15
2650 | 160 | 231 | 1 | 23 | 22 | 21 | 228 | 228 | 226 | 398 | 402 | 498
|  |  | 2 | I(A) А: 9; I(A) В: 23; I(A) С: 9 | 2017-12-27
|  |  | сумма | I(A) А: 32; I(A) В: 45; I(A) С: 30 | 19:05
2651 | 400 | 578 | 1 | 52 | 51 | 48 | 246 | 244 | 245 | 426 | 432 | 430
|  |  | 2 | I(A) А: 50; I(A) В: 49; I(A) С: 93
|  |  | 3 | I(A) А: 24; I(A) В: 14; I(A) С: 20
|  |  | 4 | I(A) А: 35; I(A) В: 25; I(A) С: 48 | 2017-12-27
|  |  | сумма | I(A) А: 161; I(A) В: 139; I(A) С: 209 | 19:25
2653 | 630 | 910 | 1 | 30 | 76 | 44 | 231 | 228 | 230 | 398 | 397 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 11; I(A) В: 64; I(A) С: 16
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 21; I(A) С: 13
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 9; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 2; I(A) В: 0; I(A) С: 0 | 2017-12-26
|  |  | сумма | I(A) А: 43; I(A) В: 170; I(A) С: 73 | 18:02
2654 | 100 | 144 | 1 | 29 | 10 | 17 | 221 | 218 | 219 | 400 | 390 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 17; I(A) В: 35; I(A) С: 32
|  |  | 3 | I(A) А: 14; I(A) В: 7; I(A) С: 8 | 2017-12-26
|  |  | сумма | I(A) А: 60; I(A) В: 52; I(A) С: 57 | 18:24
2655 | 160 | 231 | 1 | 6 | 18 | 7 | 231 | 233 | 230 | 406 | 401 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: 17; I(A) В: 20; I(A) С: 30
|  |  | 3 | I(A) А: 20; I(A) В: 21; I(A) С: 23
|  |  | 4 | I(A) А: 22; I(A) В: 28; I(A) С: 10 | 2017-12-27
|  |  | сумма | I(A) А: 65; I(A) В: 87; I(A) С: 70 | 18:35
2656 | 400 | 578 | 1 | 12 | 18 | 11 | 221 | 223 | 221 | 388 | 384 | 383
|  |  | 2 | I(A) А: 9; I(A) В: 1; I(A) С: 4
|  |  | 3 | I(A) А: 64; I(A) В: 87; I(A) С: 62
|  |  | 4 | I(A) А: 21; I(A) В: 20; I(A) С: 41 | 2017-12-26
|  |  | сумма | I(A) А: 106; I(A) В: 126; I(A) С: 118 | 18:55
2657 | 400 | 578 | 1 | 5 | 31 | 18 | 235 | 231 | 236 | 408 | 414 | 409
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 29; I(A) В: 12; I(A) С: 17
|  |  | 4 | I(A) А: 31; I(A) В: 37; I(A) С: 48
|  |  | 5 | I(A) А: 29; I(A) В: 29; I(A) С: 23
|  |  | 6 | I(A) А: 9; I(A) В: 2; I(A) С: 3
|  |  | 7 | I(A) А: 36; I(A) В: 54; I(A) С: 28 | 2017-12-26
|  |  | сумма | I(A) А: 139; I(A) В: 165; I(A) С: 138 | 18:55
2658 | 160 | 231 | 1 | 5 | 6 | 8 | 220 | 226 | 230 | 404 | 401 | 405
|  |  | 2 | I(A) А: 6; I(A) В: 13; I(A) С: 20
|  |  | 3 | I(A) А: 14; I(A) В: 26; I(A) С: 26 | 2017-12-27
|  |  | сумма | I(A) А: 25; I(A) В: 45; I(A) С: 54 | 19:25
2659 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226 | 229 | 394 | 397 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 6
|  |  | 3 | I(A) А: 22; I(A) В: 18; I(A) С: 46
|  |  | 4 | I(A) А: 80; I(A) В: 83; I(A) С: 49 | 2017-12-27
|  |  | сумма | I(A) А: 102; I(A) В: 101; I(A) С: 101 | 20:21
2660 | 160 | 231 | 1 | 32 | 12 | 40 | 238 | 236 | 230 | 406 | 409 | 404
|  |  | 2 | I(A) А: 71; I(A) В: 62; I(A) С: 48
|  |  | 3 | I(A) А: 24; I(A) В: 14; I(A) С: 11 | 2017-12-20
|  |  | сумма | I(A) А: 127; I(A) В: 88; I(A) С: 99 | 21:02
2661 | 40 | 58 | 1 | 4 | 9 | 6 | 230 | 229 | 228 | 401 | 394 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 6; I(A) С: 5
|  |  | 3 | I(A) А: 9; I(A) В: 2; I(A) С: 7 | 2017-12-22
|  |  | сумма | I(A) А: 14; I(A) В: 17; I(A) С: 18 | 19:12
2675 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 219 | 229 | 388 | 399 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 24; I(A) В: 50; I(A) С: 38
|  |  | 3 | I(A) А: 30; I(A) В: 29; I(A) С: 12
|  |  | 4 | I(A) А: 3; I(A) В: 4; I(A) С: 20
|  |  | 5 | I(A) А: 17; I(A) В: 38; I(A) С: 9 | 2017-12-27
|  |  | сумма | I(A) А: 74; I(A) В: 121; I(A) С: 79 | 20:10
2691 | 250 | 361 | 1 | 75 | 31 | 17 | 221 | 228 | 233 | 399 | 402 | 406
|  |  | 2 | I(A) А: 42; I(A) В: 59; I(A) С: 58
|  |  | 3 | I(A) А: 31; I(A) В: 78; I(A) С: 62
|  |  | Ул.Осв. | I(A) А: 11; I(A) В: 8; I(A) С: 5 | 2017-12-19
|  |  | сумма | I(A) А: 159; I(A) В: 176; I(A) С: 142 | 19:12
2698 | 100 | 144 | 1 | 41 | 27 | 30 | 229 | 239 | 231 | 410 | 406 | 409
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0 | 2017-12-19
|  |  | сумма | I(A) А: 41; I(A) В: 27; I(A) С: 30 | 19:40
2700 | 250 | 361 | 1 | 48 | 109 | 37 | 231 | 234 | 230 | 404 | 408 | 405
|  |  | 2 | I(A) А: 58; I(A) В: 62; I(A) С: 73
|  |  | 3 | I(A) А: 30; I(A) В: 26; I(A) С: 18 | 2017-12-20
|  |  | сумма | I(A) А: 136; I(A) В: 197; I(A) С: 128 | 19:10
2712 | 160 | 231 | 1 | 46 | 25 | 22 | 220 | 220 | 218 | 382 | 380 | 383 | 2017-12-27
|  |  | 2 | I(A) А: 22; I(A) В: 9; I(A) С: 21
|  |  | 3 | I(A) А: 6; I(A) В: 13; I(A) С: 9
|  |  | 4 | I(A) А: 4; I(A) В: 10; I(A) С: 4
|  |  | сумма | I(A) А: 78; I(A) В: 57; I(A) С: 56 | 18:10
2713 | 100 | 144 | 1 | 8 | 6 | 17 | 221 | 218 | 219 | 380 | 383 | 380
|  |  | 2 | I(A) А: 14; I(A) В: 15; I(A) С: 19
|  |  | 3 | I(A) А: 5; I(A) В: 27; I(A) С: 8 | 2017-12-27
|  |  | сумма | I(A) А: 27; I(A) В: 48; I(A) С: 44 | 18:15
2714 | 100 | 144 | 1 | 18 | 11 | 21 | 233 | 237 | 238 | 412 | 410 | 412
|  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 17; I(A) С: 5
|  |  | 3 | I(A) А: 18; I(A) В: 13; I(A) С: 6
|  |  | 4 | I(A) А: 38; I(A) В: 26; I(A) С: 41 | 2017-12-25
|  |  | сумма | I(A) А: 86; I(A) В: 67; I(A) С: 73 | 18:25
2715 | 100 | 144 | 1 | 23 | 36 | 52 | 232 | 230 | 228 | 400 | 399 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 9; I(A) В: 2; I(A) С: 3
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 8
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0 | 2017-12-22
|  |  | сумма | I(A) А: 32; I(A) В: 38; I(A) С: 63 | 18:10
2716 | 100 | 144 | 1 | 5 | 0 | 0 | 230 | 232 | 228 | 399 | 396 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 10
|  |  | 4 | I(A) А: 5; I(A) В: 0; I(A) С: 0 | 2017-12-20
|  |  | сумма | I(A) А: 10; I(A) В: 0; I(A) С: 10 | 19:10
2724 | 100 | 144 | 1 | 9 | 4 | 0 | 230 | 228 | 225 | 399 | 394 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 36; I(A) В: 8; I(A) С: 75
|  |  | 3 | I(A) А: 31; I(A) В: 58; I(A) С: 34 | 2017-12-21
|  |  | сумма | I(A) А: 76; I(A) В: 70; I(A) С: 109 | 19:20
2725 | 100 | 144 | 1 | 14 | 14 | 14 | 237 | 237 | 237 | 410 | 412 | 409 | 2017-12-26
|  |  | сумма | I(A) А: 14; I(A) В: 14; I(A) С: 14 | 18:22
2726 | 100 | 144 | 1 | 43 | 34 | 17 | 239 | 235 | 236 | 404 | 403 | 403 | 2017-12-27
|  |  | сумма | I(A) А: 43; I(A) В: 34; I(A) С: 17 | 19:20
2728 | 100 | 144 | 1 | 18 | 7 | 12 | 230 | 230 | 229 | 400 | 399 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0 | 2017-12-28
|  |  | сумма | I(A) А: 18; I(A) В: 7; I(A) С: 12 | 19:16
2727 | 100 | 144 | 1 | 2 | 0 | 3 | 238 | 241 | 242 | 410 | 416 | 410
|  |  | 2 | I(A) А: 17; I(A) В: 19; I(A) С: 11
|  |  | 3 | I(A) А: 11; I(A) В: 2; I(A) С: 10 | 2017-12-28
|  |  | сумма | I(A) А: 30; I(A) В: 21; I(A) С: 24 | 18:05
исполнитель _______________Мастер МЭУ Шакиров Д.Д.
дата: 29.12.2017 |  |  | тел: 89061000847