## с.К-МИЯКИ
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений в с.Киргиз-Мияки декабрь 2017г.
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2017г. 19:35
ТП-486 | 100 | 144 | 1 | 63.7 | 62.4 | 72.4 | 213 | 240 | 220 | 382 | 390 | 387
|  |  | 2 | I(A) А: 25.9; I(A) В: 16.9; I(A) С: 11.7
|  |  | 3 | I(A) А: 50.8; I(A) В: 28.7; I(A) С: 53.4
|  |  | 4 | I(A) А: 15.2; I(A) В: 6.9; I(A) С: 15.8
|  |  | сумма | I(A) А: 155.6; I(A) В: 114.9; I(A) С: 153.3
2
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2017г. 20:45
ТП-461 | 250 | 361 | 1 | 47.5 | 24.8 | 78.4 | 237 | 239 | 239 | 410 | 414 | 413
|  |  | 2 | I(A) А: 140.2; I(A) В: 106.4; I(A) С: 90.9
|  |  | 3 | I(A) А: 3.5; I(A) В: 24.4; I(A) С: 12.2
|  |  | 4 | I(A) А: 14.1; I(A) В: 51.8; I(A) С: 36.6
|  |  | 5 | I(A) А: 27.4; I(A) В: 54.6; I(A) С: 23.9
|  |  | 6 | I(A) А: 41.6; I(A) В: 32.2; I(A) С: 24.3
|  |  | сумма | I(A) А: 274.3; I(A) В: 294.2; I(A) С: 266.3
3
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2017г. 20:30
ТП-455 | 160 | 231 | 1 | 17.5 | 45.5 | 35.8 | 221 | 213 | 213 | 366 | 371 | 374
|  |  | 2 | I(A) А: 32.4; I(A) В: 10.8; I(A) С: 22.5
|  |  | 3 | I(A) А: 34.5; I(A) В: 25.7; I(A) С: 46.9
|  |  | сумма | I(A) А: 84.4; I(A) В: 82; I(A) С: 105.2
4
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2017г. 19:45
ТП-479 | 160 | 231 | 1 | 54 | 24.4 | 42.1 | 220 | 227 | 210 | 374 | 373 | 378
|  |  | 2 | I(A) А: 20.3; I(A) В: 26.3; I(A) С: 32.2
|  |  | 3 | I(A) А: 25.9; I(A) В: 55.2; I(A) С: 49.2
|  |  | сумма | I(A) А: 100.2; I(A) В: 105.9; I(A) С: 123.5
5
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2017г. 19:55
ТП-483 | 100 | 144 | 1 | 55.3 | 45.6 | 62.5 | 224 | 215 | 217 | 382 | 379 | 376
|  |  | 2 | I(A) А: 36; I(A) В: 61.6; I(A) С: 37
|  |  | 3 | I(A) А: 4.6; I(A) В: 28.3; I(A) С: 43
|  |  | 4 | I(A) А: 52; I(A) В: 10; I(A) С: 16
|  |  | сумма | I(A) А: 147.9; I(A) В: 145.5; I(A) С: 158.5
6
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2017г. 19:15
ТП-474 | 250 | 361 | 1 | 22.6 | 14.3 | 22.3 | 224 | 228 | 226 | 391 | 394 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 54; I(A) В: 32.1; I(A) С: 86.6
|  |  | 3 | I(A) А: 49.3; I(A) В: 48.8; I(A) С: 62.1
|  |  | сумма | I(A) А: 125.9; I(A) В: 95.2; I(A) С: 171
7
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2017г. 20:05
ТП-490 | 250 | 361 | 1 | 108.1 | 81.2 | 78.6 | 240 | 225 | 231 | 402 | 396 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 20.1; I(A) В: 70; I(A) С: 46.5
|  |  | 3 | I(A) А: 62.4; I(A) В: 84.3; I(A) С: 135.7
|  |  | сумма | I(A) А: 190.6; I(A) В: 235.5; I(A) С: 260.8
8
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2017г. 20:10
ТП-473 | 250 | 361 | 1 | 11.5 | 67 | 11 | 207 | 224 | 230 | 393 | 389 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 44.6; I(A) В: 13; I(A) С: 24.1
|  |  | 3 | I(A) А: 39.3; I(A) В: 38.3; I(A) С: 61.3
|  |  | сумма | I(A) А: 95.4; I(A) В: 118.3; I(A) С: 96.4
9
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2017г. 19:58
ТП-472 | 160 | 231 | 1 | 47.5 | 38.4 | 4.6 | 217 | 221 | 223 | 380 | 385 | 381
|  |  | 2 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0.8; I(A) С: 0.1
|  |  | сумма | I(A) А: 47.6; I(A) В: 39.2; I(A) С: 4.7
10
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2017г. 19:54
ТП-457 | 250 | 361 | 1 | 40 | 2 | 1.6 | 246 | 229 | 232 | 411 | 407 | 411
|  |  | 2 | I(A) А: 56.4; I(A) В: 114; I(A) С: 90.5
|  |  | 3 | I(A) А: 40.2; I(A) В: 44.8; I(A) С: 51.8
|  |  | 4 | I(A) А: 20.4; I(A) В: 40.1; I(A) С: 14.6
|  |  | сумма | I(A) А: 157; I(A) В: 200.9; I(A) С: 158.5
11
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 18.12.2017г. 20:50
ТП-454 | 160 | 231 | 1 | 89.5 | 93.5 | 88.3 | 246 | 229 | 232 | 411 | 407 | 411
|  |  | 2 | I(A) А: 35.2; I(A) В: 30.1; I(A) С: 31
|  |  | 3 | I(A) А: 48; I(A) В: 38; I(A) С: 55
|  |  | сумма | I(A) А: 172.7; I(A) В: 161.6; I(A) С: 174.3
12
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2017г. 19:20
ТП-501 | 160 | 231 | 1 | 5.5 | 26.4 | 52.2 | 225 | 227 | 220 | 384 | 386 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 100.7; I(A) В: 62.2; I(A) С: 104.1
|  |  | сумма | I(A) А: 106.2; I(A) В: 88.6; I(A) С: 156.3
13
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2017г. 19:25
ТП-503 | 250 | 361 | 1 | 11.9 | 0.4 | 18.5 | 221 | 224 | 217 | 385 | 378 | 382
|  |  | 2 | I(A) А: 34.9; I(A) В: 26.1; I(A) С: 25.8
|  |  | сумма | I(A) А: 46.8; I(A) В: 26.5; I(A) С: 44.3
14
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2017г. 19:30
ТП-502 | 250 | 361 | 1 | 58.8 | 56 | 49.9 | 224 | 223 | 227 | 386 | 390 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 67.9; I(A) В: 78.9; I(A) С: 90.8
|  |  | сумма | I(A) А: 126.7; I(A) В: 134.9; I(A) С: 140.7
15
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2017г. 19:40
ТП-504 | 160 | 231 | 1 | 15.2 | 39.6 | 21.7 | 225 | 224 | 226 | 389 | 386 | 388
|  |  | 2 | I(A) А: 38.7; I(A) В: 29.2; I(A) С: 40.7
|  |  | 3 | I(A) А: 50.3; I(A) В: 50.2; I(A) С: 27.5
|  |  | сумма | I(A) А: 104.2; I(A) В: 119; I(A) С: 89.9
16
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2017г. 19:55
ТП-506 | 250 | 361 | 1 | 50.1 | 24.1 | 34.4 | 219 | 229 | 226 | 385 | 393 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 43.5; I(A) В: 46; I(A) С: 25.4
|  |  | сумма | I(A) А: 93.6; I(A) В: 70.1; I(A) С: 59.8
17
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2017г. 20:00
ТП-505 | 160 | 231 | 1 | 19.6 | 28.4 | 33.8 | 221 | 222 | 226 | 386 | 379 | 383
|  |  | 2 | I(A) А: 31.8; I(A) В: 63; I(A) С: 69.2
|  |  | сумма | I(A) А: 51.4; I(A) В: 91.4; I(A) С: 103
18
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2017г. 20:10
ТП-499 | 160 | 231 | 1 | 17.8 | 21.2 | 1.6 | 235 | 225 | 238 | 400 | 405 | 406
|  |  | 2 | I(A) А: 11.4; I(A) В: 17; I(A) С: 2.1
|  |  | 3 | I(A) А: 4.4; I(A) В: 4; I(A) С: 2.3
|  |  | сумма | I(A) А: 33.6; I(A) В: 42.2; I(A) С: 6
19
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2017г. 20:20
ТП-498 | 160 | 231 | 1 | 10.4 | 2 | 6.3 | 226 | 229 | 229 | 397 | 394 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 26.2; I(A) В: 14.4; I(A) С: 11.8
|  |  | 3 | I(A) А: 12.8; I(A) В: 28.1; I(A) С: 5.6
|  |  | сумма | I(A) А: 49.4; I(A) В: 44.5; I(A) С: 23.7
20
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2017г. 20:30
ТП-493 | 400 | 578 | 1 | 47 | 66.6 | 56.4 | 222 | 219 | 222 | 383 | 386 | 381
|  |  | 2 | I(A) А: 19.7; I(A) В: 5.1; I(A) С: 12.2
|  |  | 3 | I(A) А: 19.6; I(A) В: 60.1; I(A) С: 45.8
|  |  | 4 | I(A) А: 2.7; I(A) В: 6.3; I(A) С: 6.6
|  |  | сумма | I(A) А: 89; I(A) В: 138.1; I(A) С: 121
21
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2017г. 20:45
ТП-451 | 400 | 578 | 1 | 7.6 | 15.8 | 9.2 | 228 | 232 | 228 | 393 | 400 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 53.8; I(A) В: 17; I(A) С: 33.7
|  |  | 3 | I(A) А: 12.7; I(A) В: 9.4; I(A) С: 17.9
|  |  | сумма | I(A) А: 74.1; I(A) В: 42.2; I(A) С: 60.8
22
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2017г. 19:11
ТП-478 | 100 | 144 | 1 | 13.6 | 26.8 | 14.8 | 245 | 223 | 240 | 383 | 414 | 419
|  |  | 2 | I(A) А: 41.8; I(A) В: 71.9; I(A) С: 45.4
|  |  | 3 | I(A) А: 54; I(A) В: 14.2; I(A) С: 29.5
|  |  | сумма | I(A) А: 109.4; I(A) В: 112.9; I(A) С: 89.7
23
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2017г. 19:20
ТП-513 | 100 | 144 | 1 | 13.3 | 12.5 | 21.6 | 230 | 224 | 230 | 394 | 391 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 4.7; I(A) В: 15.6; I(A) С: 15
|  |  | 3 | I(A) А: 13.8; I(A) В: 6.9; I(A) С: 11.6
|  |  | сумма | I(A) А: 31.8; I(A) В: 35; I(A) С: 48.2
24
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2017г. 19:27
ТП-470 | 100 | 144 | 1 | 39 | 40.5 | 35.6 | 229 | 222 | 233 | 397 | 395 | 392
|  |  | сумма | I(A) А: 39; I(A) В: 40.5; I(A) С: 35.6
25
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2017г. 19:42
ТП-481 | 160 | 231 | 1 | 24.2 | 50.7 | 27.6 | 233 | 231 | 237 | 404 | 403 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 3.1; I(A) В: 4.7; I(A) С: 8.3
|  |  | 3 | I(A) А: 1.9; I(A) В: 1.3; I(A) С: 2.3
|  |  | 4 | I(A) А: 19.6; I(A) В: 22.3; I(A) С: 14.6
|  |  | сумма | I(A) А: 48.8; I(A) В: 79; I(A) С: 52.8
26
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2017г. 20:00
ТП-456 | 160 | 231 | 1 | 5 | 8.8 | 8.2 | 232 | 227 | 220 | 395 | 393 | 388
|  |  | 2 | I(A) А: 10.7; I(A) В: 67.7; I(A) С: 35.8
|  |  | 3 | I(A) А: 67.3; I(A) В: 45.8; I(A) С: 68.7
|  |  | сумма | I(A) А: 83; I(A) В: 122.3; I(A) С: 112.7
27
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2017г. 20:10
ТП-460 | 400 | 578 | 1 | 37.5 | 11.4 | 33.7 | 216 | 217 | 221 | 375 | 380 | 378
|  |  | 2 | I(A) А: 75; I(A) В: 64.2; I(A) С: 53.6
|  |  | 3 | I(A) А: 6.3; I(A) В: 12.3; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 118.8; I(A) В: 87.9; I(A) С: 89.3
28
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2017г. 20:15
ТП-459 | 250 | 361 | 1 | 108.6 | 37.3 | 74.3 | 238 | 225 | 216 | 393 | 388 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 59.9; I(A) С: 61.5
|  |  | 3 | I(A) А: 30.3; I(A) В: 34; I(A) С: 33
|  |  | сумма | I(A) А: 138.9; I(A) В: 131.2; I(A) С: 168.8
29
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2017г. 20:21
ТП-489 | 160 | 231 | 1 | 82 | 58.4 | 69.1 | 228 | 227 | 208 | 381 | 378 | 381
|  |  | 2 | I(A) А: 17.1; I(A) В: 0.2; I(A) С: 29.4
|  |  | 3 | I(A) А: 0.5; I(A) В: 0; I(A) С: 0.4
|  |  | 4 | I(A) А: 2.2; I(A) В: 12.3; I(A) С: 17.2
|  |  | сумма | I(A) А: 101.8; I(A) В: 70.9; I(A) С: 116.1
30
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.12.2017г. 19:00
ТП-6435 | 400х2 | 578 | 1 |  |  |  | 225 | 218 | 230 | 381 | 376 | 380
2
3
4
5
6
|  |  | сумма | I(A) А: 77.9; I(A) В: 74.3; I(A) С: 68.9
31
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.12.2017г. 19:10
ТП-443 | 250 | 361 | 1 | 0.2 | 0.1 | 4 | 212 | 213 | 218 | 380 | 383 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 6.1; I(A) В: 10.4; I(A) С: 2.1
|  |  | 3 | I(A) А: 4.6; I(A) В: 10.8; I(A) С: 1.1
|  |  | 4 | I(A) А: 5.8; I(A) В: 1.2; I(A) С: 2.1
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 0.5; I(A) В: 0; I(A) С: 2
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 5.5; I(A) С: 2.8
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 2.2; I(A) С: 0
|  |  | 10 | I(A) А: 3.2; I(A) В: 1.7; I(A) С: 0.6
|  |  | сумма | I(A) А: 21; I(A) В: 32.1; I(A) С: 14.7
32
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.12.2017г. 19:15
ТП-463 | 400 | 578 | 1 | 70.5 | 52.6 | 38.3 | 234 | 229 | 236 | 402 | 398 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 69.6; I(A) В: 102; I(A) С: 69.2
|  |  | 3 | I(A) А: 9.1; I(A) В: 9; I(A) С: 10.3
|  |  | 4 | I(A) А: 15.6; I(A) В: 45.5; I(A) С: 57.3
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 27.1; I(A) В: 27; I(A) С: 16.4
|  |  | сумма | I(A) А: 191.9; I(A) В: 236.1; I(A) С: 191.5
33
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.12.2017г. 19:20
ТП-487 | 400 | 578 | 1 | 113.7 | 108.4 | 110.7 | 217 | 218 | 218 | 376 | 376 | 380
|  |  | 2 | I(A) А: 6.6; I(A) В: 5.9; I(A) С: 0.6
|  |  | 3 | I(A) А: 32.4; I(A) В: 14.3; I(A) С: 18.3
|  |  | 4 | I(A) А: 1.8; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 154.5; I(A) В: 128.6; I(A) С: 129.6
34
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.12.2017г. 19:30
ТП-491 | 400 | 578 | 1 | 88.1 | 79.5 | 67.5 | 233 | 235 | 230 | 402 | 404 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 17.6; I(A) В: 24.3; I(A) С: 55.3
|  |  | 3 | I(A) А: 30.9; I(A) В: 59.6; I(A) С: 28.9
|  |  | сумма | I(A) А: 136.6; I(A) В: 163.4; I(A) С: 151.7
35
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.12.2017г. 19:35
ТП-453 | 400 | 578 | 1 | 60.8 | 43.5 | 54.7 | 224 | 221 | 219 | 384 | 382 | 381
|  |  | 2 | I(A) А: 1.3; I(A) В: 10.9; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 85.1; I(A) В: 77.8; I(A) С: 80.5
|  |  | 4 | I(A) А: 11.5; I(A) В: 1.9; I(A) С: 10.4
|  |  | сумма | I(A) А: 158.7; I(A) В: 134.1; I(A) С: 145.6
36
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.12.2017г. 19:40
ТП-452 | 400 | 578 | 1 | 57.3 | 65.4 | 85.3 | 229 | 228 | 232 | 398 | 398 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 22.7; I(A) В: 10.5; I(A) С: 19.6
|  |  | 3 | I(A) А: 63.1; I(A) В: 68.7; I(A) С: 41.7
|  |  | 4 | I(A) А: 23; I(A) В: 22.9; I(A) С: 17.8
|  |  | 5 | I(A) А: 12.2; I(A) В: 6.1; I(A) С: 4.4
|  |  | сумма | I(A) А: 178.3; I(A) В: 173.6; I(A) С: 168.8
37
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.12.2017г. 19:50
ТП-482 | 160 | 231 | 1 | 0.6 | 35.5 | 12.2 | 228 | 230 | 226 | 397 | 396 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 1.9; I(A) В: 1.9; I(A) С: 10.8
|  |  | 3 | I(A) А: 52.9; I(A) В: 34.9; I(A) С: 34
|  |  | 4 | I(A) А: 12.6; I(A) В: 15.6; I(A) С: 16.6
|  |  | сумма | I(A) А: 68; I(A) В: 87.9; I(A) С: 73.6
38
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.12.2017г. 19:55
ТП-500 | 400х2 | 578 | 1
2
3
4
5
6
7
8
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
39
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.12.2017г. 20:00
ТП-465 | 250 | 361 | 1 | 11.9 | 14.4 | 3 | 227 | 229 | 230 | 397 | 402 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 4.8; I(A) В: 0; I(A) С: 2.7
|  |  | 3 | I(A) А: 0.3; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0.1
|  |  | 4 | I(A) А: 11.5; I(A) В: 2.6; I(A) С: 11.1
|  |  | сумма | I(A) А: 28.5; I(A) В: 17.2; I(A) С: 16.9
40
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.12.2017г. 20:10
ТП-464 | 100 | 144 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 237 | 231 | 222 | 401 | 400 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 12.6
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 10; I(A) В: 0; I(A) С: 12
|  |  | сумма | I(A) А: 10.8; I(A) В: 1.1; I(A) С: 24.6
41
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 26.12.2017г. 20:25
ТП-494 | 400 | 578 | 1 | 24.6 | 15.1 | 26 | 232 | 232 | 237 | 399 | 408 | 409
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 24.6; I(A) В: 15.1; I(A) С: 26
Замеры производили :
Примечание: |  |  |  | Uл(В) АС: Мастер МЭУ Попов С.Н.
Sтр, кВА | I ном. А |  |  | Uл(В) АС: Электромонтер Яруллин Ш.К.
25 | 36,1
40 | 57,8
63 | 91
100 | 144
160 | 231
250 | 361
315 | 455
320 | 462
400 | 578
630 | 910
1000 | 1445
1600 | 2312

## МКР Южный
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений в с.Киргиз-Мияки МКР "Южный" декабрь 2017г.
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2017г. 21:00
ТП-6558 | 100 | 144 | 1 | 17 | 0.5 | 1.3 | 234 | 237 | 236 | 408 | 410 | 407
|  |  | 2 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 0.4; I(A) С: 0.7
|  |  | 3 | I(A) А: 18.5; I(A) В: 18.5; I(A) С: 19.8
|  |  | 4 | I(A) А: 0.5; I(A) В: 0.9; I(A) С: 0.8
|  |  | сумма | I(A) А: 36.2; I(A) В: 20.3; I(A) С: 22.6
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.12.2017г. 21:15
ТП-6557 | 160 | 231 | 1 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | 234 | 231 | 235 | 401 | 403 | 406
|  |  | 2 | I(A) А: 57.5; I(A) В: 96.8; I(A) С: 53.6
|  |  | 3 | I(A) А: 0.9; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0.4; I(A) В: 0.5; I(A) С: 0.4
|  |  | 5 | I(A) А: 22.4; I(A) В: 48.4; I(A) С: 27.7
|  |  | сумма | I(A) А: 91.4; I(A) В: 156.3; I(A) С: 92.3
Примечание:
Sтр, кВА | I ном. А
Замеры производили : Мастер МЭУ Попов С.Н.
25 | 36,1
40 | 57,8 |  |  | I(A) А: Электромонтер Яруллин Ш.К.
63 | 91
100 | 144
160 | 231
250 | 361
315 | 455
320 | 462
400 | 578
630 | 910
1000 | 1445
1600 | 2312