## ВЛ-0,4кВ
Приложение № 1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Магинск декабрь 2017г.
ПС35/10 "Абдуллино" Ф11501
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 37 | 15 | 47 | 232 | 231 | 231 | 401 | 400 | 401 | 2017-12-19
5101 | 250 | 361 | 2 | 32 | 41 | 61 | [6 empty] | 19:05
|  |  | 3 | 48 | 39 | 37
|  |  | 4 | 2 | 7 | 13
сумма
|  |  | Р(кВт) | 119 | 102 | 158
|  |  | 1 | 72 | 60 | 23 | 229 | 223 | 230 | 398 | 400 | 497 | 2017-12-19
5102 | 160 | 231 | 2 | 25 | 47 | 39 | [6 empty] | 18:55
сумма
|  |  | Р(кВт) | 97 | 107 | 62
|  |  | 1 | 63 | 84 | 71 | 230 | 229 | 229 | 397 | 395 | 397 | 2017-12-19
5103 | 250 | 361 | 2 | 63 | 54 | 35 | [6 empty] | 18:48
|  |  | 3 | 58 | 46 | 31
сумма
|  |  | Р(кВт) | 184 | 184 | 137
|  |  | 1 | 17.5 | 32.5 | 37 | 233 | 230 | 239 | 406 | 408 | 413 | 2017-12-19
5104 | 250 | 361 | 2 | 75 | 21 | 25 | [6 empty] | 18:05
|  |  | 3 | 0 | 0 | 4
сумма
|  |  | Р(кВт) | 92.5 | 53.5 | 66
|  |  | 1 | 22 | 4 | 4 | 226 | 227 | 228 | 392 | 396 | 394 | 2017-12-19
5105 | 100 | 144 | 2 | 39 | 57 | 46 | [6 empty] | 18:40
|  |  | 3 | 8 | 30 | 7
сумма
|  |  | Р(кВт) | 69 | 91 | 57
|  |  | 1 | 33 | 79 | 84 | 231 | 234 | 222 | 398 | 399 | 399 | 2017-12-19
5106 | 250 | 361 | 2 | 32 | 66 | 83 | [6 empty] | 18:36
|  |  | 3 | 24 | 38 | 31
сумма
|  |  | Р(кВт) | 89 | 183 | 198
|  |  | 1 | 20 | 17 | 4 | 234 | 234 | 233 | 403 | 404 | 402 | 2017-12-19
5107 | 100 | 144 | 2 | 17 | 10 | 2 | [6 empty] | 18:30
сумма
|  |  | Р(кВт) | 37 | 27 | 6
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 235 | 408 | 407 | 408 | 2017-12-19
5108 | 100 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 19:10
сумма
|  |  | Р(кВт) | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 233 | 231 | 230 | 406 | 406 | 403 | 2017-12-19
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 19:16
|  |  | 3 | 1 | 0 | 1
5109 | 250 | 361 | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 13
сумма
|  |  | Р(кВт) | 1 | 1 | 16
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 5.4 | 54 | 27 | 233 | 230 | 231 | 378 | 399 | 401 | 2017-12-19
5110 | 100 | 144 | 2 | 25 | 5 | 29 | [6 empty] | 18:15
сумма
|  |  | Р(кВт) | 30.4 | 59 | 56
|  |  | 1 | 13.5 | 7.3 | 0 | 233 | 234 | 233 | 404 | 402 | 404 | 2017-12-19
5111 | 100 | 144 | 2 | 8 | 7.8 | 16 | [6 empty] | 18:22
|  |  | 3 | 7 | 10 | 12
сумма
|  |  | Р(кВт) | 28.5 | 25.1 | 28
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11506
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 48 | 31.3 | 53.8 | 231 | 230 | 230 | 402 | 402 | 401 | 2017-12-18
5601 | 100 | 144 | 2 | 30 | 25 | 35.7 | [6 empty] | 19:24
|  |  | 3 | 1.2 | 4.4 | 0.1
сумма
|  |  | Р(кВт) | 79.2 | 60.7 | 89.6
|  |  | 1 | 26.4 | 17.7 | 5.4 | 236 | 234 | 236 | 407 | 408 | 406 | 2017-12-18
|  |  | 2 | 13.4 | 33.5 | 30.5 | [6 empty] | 19:53
5602 | 250 | 361 | 3 | 27.4 | 27.7 | 30
сумма
|  |  | Р(кВт) | 67.2 | 78.9 | 65.9
|  |  | 1 | 67.3 | 45 | 74 | 231 | 230 | 229 | 406 | 405 | 406 | 2017-12-18
5603 | 250 | 361 | 2 | 54.6 | 53.8 | 31 | [6 empty] | 18:30
|  |  | 3 | 13.2 | 15.6 | 13.8
|  |  | 4 | 2.4 | 0 | 0.8
сумма
|  |  | Р(кВт) | 137.5 | 114.4 | 119.6
|  |  | 1 | 49.9 | 31 | 25.8 | 236 | 233 | 236 | 412 | 415 | 413 | 2017-12-18
5604 | 250 | 361 | 2 | 18.6 | 27.8 | 24 | [6 empty] | 18:00
|  |  | 3 | 63.3 | 79 | 70.8
|  |  | 4 | 22.8 | 21.2 | 27.9
сумма
|  |  | Р(кВт) | 154.6 | 159 | 148.5
5605 | 100 | 144 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 234 | 237 | 233 | 418 | 413 | 417 | 2017-12-18
|  |  | 2 | [9 empty] | 16:30
сумма
|  |  | Р(кВт) | 0.4 | 0.2 | 1.4
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11507
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5701 | 63 | 91 | 1 | 26 | 1.5 | 10 | 248 | 236 | 246 | 439 | 437 | 440 | 2017-12-18
|  |  | сумма | [9 empty] | 21:00
|  |  | Р(кВт) | 26 | 1.5 | 10
5702 | 63 | 91 | 1 | 12 | 10 | 11 | 237 | 238 | 237 | 411 | 410 | 411 | 2017-12-18
|  |  | сумма | [9 empty] | 20:47
|  |  | Р(кВт) | 12 | 10 | 11
5703 | 63 | 91 | 1 | 2 | 5 | 0 | 237 | 235 | 240 | 402 | 406 | 408 | 2017-12-18
|  |  | сумма | [9 empty] | 20:35
|  |  | Р(кВт) | 2 | 5 | 0
5704 | 100 | 144 | 1 | 1 | 1.5 | 0.7 | 244 | 242 | 249 | 437 | 439 | 438 | 2017-12-18
|  |  | сумма | [9 empty] | 20:25
|  |  | Р(кВт) | 1 | 1.5 | 0.7
5705 | 63 | 91 | 1 | 0 | 3 | 9 | 239 | 237 | 230 | 401 | 400 | 405 | 2017-12-18
|  |  | сумма | [9 empty] | 20:15
|  |  | Р(кВт) | 0 | 3 | 9
5706 | 100 | 144 | 1 | 35 | 50 | 55 | 220 | 231 | 223 | 393 | 395 | 390 | 2017-12-18
|  |  | 2 | 10 | 20 | 5 | 240 | 242 | 245 |  |  |  | 19:55
сумма
|  |  | Р(кВт) | 45 | 70 | 60
5707 | 250 | 361 | 1 | 0 | 8 | 0 | 235 | 235 | 235 | 406 | 405 | 403 | 2017-12-18
19:50
сумма
|  |  | Р(кВт) | 0 | 8 | 0
5708 | 63 | 91 | 1 | 30 | 52 | 38 | 229 | 223 | 238 | 401 | 402 | 401 | 2017-12-18
|  |  | сумма | [9 empty] | 19:45
|  |  | Р(кВт) | 30 | 52 | 38
5709 | 100 | 144 | 1 | 26 | 30 | 29 | 235 | 236 | 234 | 408 | 407 | 404 | 2017-12-18
|  |  | 2 | 14 | 10 | 3 | [6 empty] | 19:38
|  |  | 3 | 17 | 5 | 14
сумма
|  |  | Р(кВт) | 57 | 45 | 46
5710 | 160 | 231 | 1 | 44 | 11 | 78 | 225 | 240 | 224 | 406 | 406 | 405 | 2017-12-18
|  |  | 2 | 20 | 12 | 60 | [6 empty] | 19:25
сумма
|  |  | Р(кВт) | 64 | 23 | 138
5711 | 160 | 231 | 1 | 34 | 54 | 62 | 234 | 218 | 225 | 395 | 393 | 390 | 2017-12-18
|  |  | 2 | 51 | 49 | 58 | [6 empty] | 19:20
сумма
|  |  | Р(кВт) | 85 | 103 | 120
5712 | 160 | 231 | 1 | 6 | 21 | 28 | 230 | 222 | 220 | 399 | 399 | 400 | 2017-12-18
19:00
сумма
|  |  | Р(кВт) | 6 | 21 | 28
5713 | 25 | 36 | 1 | 2 | 2.6 | 0.1 | 234 | 234 | 235 | 403 | 405 | 406 | 2017-12-18
|  |  | сумма | [9 empty] | 18:00
|  |  | Р(кВт) | 2 | 2.6 | 0.1
5714 | 250 | 361 | 1 | 3.2 | 4.3 | 4.5 | 236 | 237 | 231 | 401 | 400 | 402 | 2017-12-18
|  |  | 2 | 13.2 | 26 | 24 | [6 empty] | 18:27
|  |  | 3 | 17.2 | 19 | 11
|  |  | 4 | 19.4 | 12.2 | 20.3
сумма
|  |  | Р(кВт) | 53 | 61.5 | 59.8
5715 | 160 | 231 | 1 | 22.7 | 49 | 16.2 | [6 empty] | 2017-12-18
|  |  | 2 | 6.8 | 3.4 | 6.3 | [6 empty] | 18:20
сумма
|  |  | Р(кВт) | 29.5 | 52.4 | 22.5
5716 | 40 | 57.8 | 1 | 3 | 14.8 | 11 | 234 | 231 | 232 | 409 | 408 | 410 | 2017-12-18
|  |  | сумма | [9 empty] | 20:50
|  |  | Р(кВт) | 3 | 14.8 | 11
5717 | 100 | 144 | 1 | 13 | 65 | 28 | 234 | 234 | 235 | 405 | 405 | 406 | 2017-12-18
|  |  | 2 | 11 | 20 | 10 | [6 empty] | 20:00
сумма
|  |  | Р(кВт) | 24 | 85 | 38
5718 | 100 | 144 | 1 | 35.8 | 22.6 | 8.2 | 234 | 234 | 235 | 405 | 403 | 406 | 2017-12-18
|  |  | 2 | 5.1 | 22.5 | 8.3 | [6 empty] | 18:35
сумма
|  |  | Р(кВт) | 40.9 | 45.1 | 16.5
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11508
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5801 | 100 | 144 | 1 | 11 | 6 | 15 | 227 | 233 | 236 | 408 | 405 | 412 | 2017-12-18
|  |  | 2 | 19 | 24 | 2 | [6 empty] | 19:02
сумма
|  |  | Р(кВт) | 30 | 30 | 17
5802 | 100 | 144 | 1 | 2 | 5.9 | 4 | 236 | 234 | 233 | 411 | 412 | 413 | 2017-12-18
|  |  | 2 | 4 | 18 | 6 | [6 empty] | 20:20
сумма
|  |  | Р(кВт) | 6 | 23.9 | 10
5803 | 250 | 361 | 1 | 67 | 62 | 37 | 228 | 231 | 232 | 406 | 403 | 403 | 2017-12-19
|  |  | 2 | [9 empty] | 19:40
сумма
|  |  | Р(кВт) | 67 | 62 | 37
5804 | 100 | 144 | 1 | 14 | 12 | 17 | 236 | 236 | 237 | 410 | 411 | 409 | 2017-12-19
18:05
сумма
|  |  | Р(кВт) | 14 | 12 | 17
5805 | 100 | 144 | 1 | 20 | 18 | 31 | 235 | 233 | 232 | 405 | 406 | 400 | 2017-12-19
|  |  | 2 | 23 | 8 | 64 | [6 empty] | 19:35
|  |  | 3 | 3 | 10 | 7
сумма
|  |  | Р(кВт) | 46 | 36 | 102
5806 | 10 | 14.4 | 1 | 17 |  |  | 209 | [5 empty] | 2017-12-19
|  |  | сумма | [9 empty] | 18:45
|  |  | Р(кВт) | 17
ПС 35/10 "Тастуба-комплекс" Ф-3
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1611 | 100 | 144 | 1 | 9 | 12 | 24 | 237 | 237 | 235 | 412 | 411 | 409 | 2017-12-18
21:00
сумма
|  |  | Р(кВт) | 9 | 12 | 24
1612 | 100 | 144 | 1 | 10 | 12 | 24 | 232 | 235 | 236 | 413 | 412 | 412 | 2017-12-18
|  |  | 2 | 17 | 30 | 11 | [6 empty] | 21:10
сумма
|  |  | Р(кВт) | 27 | 42 | 35
ПС35/10 "Озерки" Ф14201
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
2101 | 160 | 231 | 1 | 35 | 42 | 27 | 235 | 237 | 232 | 406 | 408 | 408 | 2017-12-18
|  |  | 2 | 52 | 48 | 60 | [6 empty] | 18:50
|  |  | 3 | 21 | 17 | 25
сумма
|  |  | Р(кВт) | 108 | 107 | 112
2102 | 250 | 361 | 1 | 6 | 7 | 12 | 229 | 228 | 228 | 401 | 393 | 395 | 2017-12-18
|  |  | 2 | 62 | 19 | 18 | [6 empty] | 18:30
|  |  | 3 | 24 | 52 | 20
сумма
|  |  | Р(кВт) | 92 | 78 | 50
ПС35/10 "Озерки"Ф14207
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
4948 | 100 | 144 | 1 | 26 | 32 | 40 | 236 | 235 | 233 | 408 | 411 | 407 | 2017-12-18
|  |  | 2 | 29 | 17 | 30 | [6 empty] | 19:30
сумма
|  |  | Р(кВт) | 55 | 49 | 70
4950 | 160 | 231 | 1 | 25 | 22 | 17 | 235 | 237 | 232 | 408 | 412 | 410 | 2017-12-18
|  |  | 2 | 7 | 3 | 10 | [6 empty] | 19:50
сумма
|  |  | Р(кВт) | 32 | 25 | 27
|  |  | 1 | 10 | 15 | 17 | 231 | 235 | 237 | 408 | 406 | 416 | 2017-12-18
4930 | 100 | 144 | 2 | 12 | 17 | 22 | [6 empty] | 20:30
|  |  |  | 22 | 32 | 39
4936 | 400 | 577.4 | 1 | 43 | 72 | 60 | 237 | 235 | 235 | 405 | 409 | 408 | 2017-12-19
|  |  | 2 | 9 | 12 | 8 | [6 empty] | 18:15
|  |  | 3 | 41 | 28 | 27
сумма
|  |  | Р(кВт) | 93 | 112 | 95
ПС 35/10 "КАШКИНО" Ф10202
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1942 | 100 | 144 | 1 | 6.9 | 10.8 | 9.2 | 224 | 223 | 223 | 398 | 389 | 388 | 2017-12-18
|  |  | 2 | 27.7 | 21.7 | 35.6 | [6 empty] | 18:40
|  |  | 3 | 52 | 19.9 | 20.2
сумма
|  |  | Р(кВт) | 86.6 | 52.4 | 65
1944 | 100 | 144 | 1 | 65.5 | 61.6 | 48.2 | 226 | 220 | 227 | 389 | 397 | 386 | 2017-12-18
|  |  | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 19:00
сумма
|  |  | Р(кВт) | 66.3 | 61.8 | 48.3
1946 | 100 | 144 | 1 | 35.8 | 12.3 | 22 | 222 | 227 | 227 | 387 | 393 | 388 | 2017-12-18
|  |  | 2 | 26.1 | 38.9 | 33.8 | [6 empty] | 18:20
сумма
|  |  | Р(кВт) | 61.9 | 51.2 | 55.8
1947 | 100 | 144 | 1 | 19.5 | 24.8 | 27 | 233 | 226 | 225 | 395 | 393 | 385 | 2017-12-18
|  |  | 2 | 24.4 | 20 | 11.3 | [6 empty] | 19:15
сумма
|  |  | Р(кВт) | 43.9 | 44.8 | 38.3
1945 | 100 | 144 | 1 | 5 | 0.6 | 11 | 226 | 226 | 231 | 390 | 400 | 397 | 2017-12-18
|  |  | 2 | 11.6 | 4.2 | 9.2 | [6 empty] | 18:05
сумма
|  |  | Р(кВт) | 16.6 | 4.8 | 20.2

## ВЛ-10кВ
ОП с.Магинск
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС Абдуллино 35/10 кВ |  | 84 | 19.12.13
Ф11501 |  | 26 | 10:30
Ф11506 | 10,1 | 20
Ф11507 |  | 24
Ф11508 |  | 14
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Озерки" |  | 13 | 19.12.13
Ф-14201 | 10,36 | -- | 10:23
Ф-14207 |  | --
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Кашкино" |  | 14 | 19.12.13
Ф-10203 | 10 | -- | 10:18
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Тастуба" | 10 | 1,6 | 19.12.13
Ф-25603 |  | -- | 11:24