## Лист1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП г. Мелеуз
2017-12-01
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | Дата и время
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
1501 | 400 | 578 | 1 | 0.05 | 0.68 | 0.53 | 233 | 235 | 234 | 406 | 406 | 405 | 26.12.2017 19-20
|  |  | 2 | I(A) А: 11.63; I(A) В: 21.1; I(A) С: 45.8
|  |  | 3 | I(A) А: 28.6; I(A) В: 23.3; I(A) С: 10.8
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 20.6; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 60.88; I(A) В: 45.08; I(A) С: 57.13
1503 | 400 | 578 | 1 | 0.15 | 0.46 | 0.08 | 233 | 235 | 233 | 406 | 406 | 406 | 26.12.2017 19-11
|  |  | 2 | I(A) А: 0.36; I(A) В: 3.78; I(A) С: 0.5
|  |  | 3 | I(A) А: 4.12; I(A) В: 6.48; I(A) С: 12.23
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 14.5; I(A) В: 19.2
|  |  | сумма | I(A) А: 19.13; I(A) В: 29.92; I(A) С: 12.81
53 | 630 | 910 | 1 | 58.02 | 41.8 | 58.3 | 223 | 226 | 221 | 394 | 395 | 392 | 26.12.2017 18-51
|  |  | сумма | I(A) А: 58.02; I(A) В: 41.8; I(A) С: 58.3
5183 | 400 | 578 | 2 | 19.8 | 2.8 | 20.8 | 233 | 226 | 229 | 402 | 403 | 405 | 26.12.2017 19-03
|  |  | 3 | I(A) А: 7.3; I(A) В: 24.1; I(A) С: 17.8
|  |  | 4 | I(A) А: 23.8; I(A) В: 31; I(A) С: 5.7
|  |  | 5 ул.осв | I(A) А: 11.6; I(A) В: 14.6; I(A) С: 19.02
|  |  | сумма | I(A) А: 62.5; I(A) В: 72.5; I(A) С: 63.32
5198П | 630/630 | 910/910 | 1 | 14.88 | 3.25 | 3.16 | 230 | 231 | 231 | 404 | 405 | 405 | 26.12.2017 18-40
|  |  | 2 | I(A) А: 2.91; I(A) В: 7.06; I(A) С: 12.58
|  |  | 3 | I(A) А: 5.73; I(A) В: 8.16; I(A) С: 3.53
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 23.52; I(A) В: 18.47; I(A) С: 19.27
5190П | 630/250 | 910/361 | 1 | 0.73 | 0.41 | 0.44 | 222 | 223 | 226 | 391 | 393 | 395 | 26.12.2017 20-14
|  |  | 2 | I(A) А: 7.32; I(A) В: 8.29; I(A) С: 11.68
|  |  | 3 | I(A) А: 10.56; I(A) В: 10.38; I(A) С: 8.23
|  |  | 4 | I(A) А: 18.69; I(A) В: 31.81; I(A) С: 14.07
|  |  | 5 | I(A) А: 24.8; I(A) В: 29.6; I(A) С: 15.2
|  |  | 6 | I(A) А: 18.3; I(A) В: 4.71; I(A) С: 5.68
|  |  | сумма | I(A) А: 80.4; I(A) В: 85.2; I(A) С: 55.3
1263 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 235 | 405 | 405 | 405 | 26.12.2017 19-52
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 7.76; I(A) В: 1.74; I(A) С: 2.96
|  |  | сумма | I(A) А: 7.76; I(A) В: 1.74; I(A) С: 2.96
1264 | 160 | 231 | 1 | 0.18 | 0.36 | 4.96 | 233 | 233 | 234 | 406 | 406 | 406 | 26.12.2017 19-42
|  |  | 2 | I(A) А: 4.12; I(A) В: 6.34; I(A) С: 0.73
|  |  | 3 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0.18; I(A) С: 0.34
|  |  | 4 | I(A) А: 3.57; I(A) В: 0.24; I(A) С: 0.14
|  |  | сумма | I(A) А: 7.97; I(A) В: 7.12; I(A) С: 6.17
1265 | 160 | 231 | 1 | 0.72 | 0.16 | 0.18 | 234 | 234 | 234 | 407 | 407 | 407 | 26.12.2017 19-30
|  |  | 2 | I(A) А: 0.37; I(A) В: 1.48; I(A) С: 1.2
|  |  | 3 | I(A) А: 2.13; I(A) В: 1.69; I(A) С: 0.42
|  |  | сумма | I(A) А: 3.22; I(A) В: 3.33; I(A) С: 1.8
1269 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 231 | 406 | 406 | 406 | 26.12.2017 19-48
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
1154 | 160 | 231 | 1 | 20.3 | 13.9 | 14.6 | 232 | 232 | 231 | 401 | 400 | 400 | 26.12.2017 20-29
|  |  | 2 | I(A) А: 19.28; I(A) В: 19.79; I(A) С: 10.49
|  |  | 3 | I(A) А: 13.42; I(A) В: 5.28; I(A) С: 14.83
|  |  | сумма | I(A) А: 53; I(A) В: 38.97; I(A) С: 39.92
1674 | 25 | 36.1 | 1 | 36.8 | 36.6 | 36.8 | 237 | 229 | 227 | 402 | 403 | 403 | 26.12.2017 18-13
|  |  | сумма | I(A) А: 36.8; I(A) В: 36.6; I(A) С: 36.8
Примечание:
Sтр, Iном.
кВА А
|  |  | 25 | I(A) А: 36.1
|  |  | 40 | I(A) А: 57.8
|  |  | 63 | I(A) А: 91
|  |  | 100 | I(A) А: 144
|  |  | 160 | I(A) А: 231
|  |  | 250 | I(A) А: 361
|  |  | 315 | I(A) А: 455
|  |  | 320 | I(A) А: 462
|  |  | 400 | I(A) А: 578
|  |  | 630 | I(A) А: 910
|  |  | 1000 | I(A) А: 1445
|  |  | 1600 | I(A) А: 2312