## декабрь 17
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2017
ОП Новобелокатай
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время
| кВА | [12 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | в конце ВЛ | A | B | C | AB | BC | AC
ТП 3608 | 160 | 231 | 1 | 55.5 | 31.9 | 64 | 207 | 232 | 238 | 237 | 410 | 410 | 406 | 2017-12-19 19:03
|  |  | 2 | 62 | 40 | 40.8 | 215
|  |  | 3 | 6.6 | 2.7 | 3.3
|  |  | 4 | 1.5 | 7 | 0 | 232
|  |  | сумма | 125.6 | 81.6 | 108.1
ТП 3606 | 160 | 231 | 1 | 57 | 72.5 | 41.5 | 219 | 228 | 230 | 226 | 396 | 393 | 395 | 2017-12-21 21:35
|  |  | 2 | 42.8 | 16.8 | 52.2 | 227
|  |  | сумма | 99.8 | 89.3 | 93.7
ТП 3604 | 160 | 231 | 1 | 80 | 32.8 | 61 | 210 | 219 | 239 | 230 | 395 | 399 | 395 | 2017-12-21 21:07 | Луговая,Лесоводов
|  |  | 2 | 96 | 56 | 54 | 200 | [7 empty] | Колхозная,Речная
|  |  | 3 | 17.1 | 39 | 23.1 | 221
|  |  | сумма | 193.1 | 127.8 | 138.1
ТП 3687 | 160 | 231 | 1 | 25 | 20 | 64 | 176 | 237 | 235 | 213 | 398 | 396 | 395 | 2017-12-19 20:09 | Сельская,Российская
|  |  | 2 | 3.9 | 15.2 | 6.6 | 220
|  |  | 3 | 40 | 17.2 | 41 | 198 | [7 empty] | Победы,Гагарина,Новая | повысить напряжение
|  |  | сумма | 68.9 | 52.4 | 111.6
ТП 3686 | 250 | 361 | 1 | 16.6 | 12.7 | 13 | 223 | 228 | 231 | 228 | 399 | 397 | 396 | 2017-12-19 19:32
|  |  | 2 | 62 | 83.5 | 87 | 225
|  |  | 3 | 65 | 44 | 21 | 209 | [7 empty] | пер.Социалистический
|  |  | 4 | 28 | 7 | 30.2 | 218
|  |  | сумма | 68.3 | 61.7 | 90.2
ТП 3607 | 100 | 144 | 1 | 45 | 8.6 | 44.4 | 180 | 217 | 237 | 228 | 398 | 395 | 390 | 2017-12-19 20:35 | Первомайская нечетная
|  |  | 2 | 24.5 | 20 | 26.8 | 220
|  |  | 3 | 25.7 | 28.2 | 39 | 225 | [7 empty] | Социалистическая | повысить напряжение
|  |  | сумма | 95.2 | 56.8 | 110.2
ТП 3617 | 250 | 361 | 1 | 28.6 | 29.8 | 35 | 230 | 232 | 232 | 239 | 408 | 405 | 405 | 2017-12-19 18:22
|  |  | 2 | 57.8 | 37.9 | 20.9 | 218 | [7 empty] | 8 марта нечетная
|  |  | 3 | 20.5 | 27 | 24 | 230
|  |  | 4 | 17.3 | 33.8 | 33 | 217 | [7 empty] | Социалистическая,у моста
|  |  | сумма | 124.2 | 128.5 | 112.9
ТП 3696 | 100 | 144 | 1 | 105.3 | 106.4 | 106.2 |  | 228 | 232 | 226 | 399 | 397 | 395 | 2017-12-18 15:00 | скважина
|  |  | 2 | 9 | 5.7 | 13.2
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 114.3 | 112.1 | 119.4
ТП 3632 | 100 | 144 | 1 | 46.5 | 54.8 | 48 | 214 | 226 | 224 | 223 | 390 | 385 | 388 | 2017-12-19 18:05
|  |  | 2 | 8.2 | 82.1 | 22.3 | 221
|  |  | 3 | 0 | 2.8 | 2
|  |  | сумма | 54.7 | 139.7 | 72.3
ТП 3633 | 250 | 361 | 1 | 40.6 | 22.1 | 42.2 | 223 | 243 | 241 | 226 | 408 | 408 | 409 | 2017-12-24 18:35
|  |  | 2 | 15.8 | 63.2 | 40.8 | 219
|  |  | 3 | 63.6 | 64.3 | 33.6 | 214
|  |  | 4 | 28.9 | 51.8 | 64.8 | 213
|  |  | сумма | 148.9 | 201.4 | 181.4
ТП 3634 | 160 | 231 | 1 | 46.2 | 59.3 | 49.2 |  | 233 | 234 | 237 | 407 | 410 | 406 | 2017-12-18 15:40 | котельная
|  |  | 2 | 1.7 | 1.2 | 1 | [8 empty] | деревянных
|  |  | сумма | 47.9 | 60.5 | 50.2
ТП 3620 | 400 | 578 | 1 | 24.6 | 18.8 | 31.9 | 245 | 230 | 241 | 233 | 409 | 408 | 405 | 2017-12-19 19:12 | спортивная четная
|  |  | 2 | 15.6 | 18 | 34.8 | 231 | [7 empty] | спортивная нечетная
|  |  | 3 | 19.4 | 21.3 | 24.9 | 237 | [7 empty] | солнечная четная
|  |  | 4 | 15.8 | 24.2 | 26.7 | 216 | [7 empty] | солнечная нечетная
|  |  | сумма | 75.4 | 82.3 | 118.3
ТП 3674 | 250 | 361 | 1 | 38.6 | 27.8 | 75.5 |  | 237 | 240 | 240 | 414 | 417 | 412 | 2017-12-18 11:40
|  |  | 2 | 40.9 | 130.8 | 72.3
|  |  | 3 | 46 | 37.9 | 30
|  |  | 4 | 4.2 | 19 | 16.5
|  |  | 5 | 1.3 | 0.5 | 1
|  |  | сумма | 131 | 216 | 195.3
ТП 3635 | 160 | 231 | 1 | 36.9 | 37.9 | 27 | 213 | 228 | 231 | 230 | 398 | 400 | 395 | 2017-12-21 18:43
|  |  | 2 | 125 | 66.4 | 76 | 193 | [7 empty] | Теремок,шк8,14,
|  |  | 3 | 36 | 31.6 | 11.8 | 218
|  |  | 4 | 26.5 | 31.7 | 18 | 225
|  |  | сумма | 224.4 | 167.6 | 132.8
ТП 3636 | 630 | 910 | 1 | 69.5 | 127 | 83 | 185 | 233 | 229 | 238 | 403 | 410 | 408 | 2017-12-19 10:53 | советская четная
|  |  | 2 | 92 | 136 | 115 | 203 | [7 empty] | советская нечетная
|  |  | 3 | 35 | 15 | 26.2 | 225 | [7 empty] | детсад
|  |  | 4 | 62 | 55 | 55 | 214 | [7 empty] | школьная
|  |  | сумма | 258.5 | 333 | 279.2
ТП 3637 | 630 | 910 | 1 | 140.4 | 146.9 | 165 | 222 | 233 | 238 | 233 | 409 | 405 | 404 | 2017-12-18 11:18 | олимп
|  |  | 2 | 146 | 111.9 | 185.3 | 219 | [7 empty] | фармленд
|  |  | 3 | 77.5 | 71.7 | 87.3 | 191 | [7 empty] | вега
|  |  | 4 | 52.7 | 56.6 | 69 | 222 | [7 empty] | магнит
|  |  | 5 | 38.3 | 47.5 | 25.1 | [8 empty] | амр
|  |  | 6 | 59.9 | 18.8 | 43.2 | 230 | [7 empty] | арзан
|  |  | сумма | 514.8 | 453.4 | 574.9
ТП 3638 | 160 | 231 | 1 | 37.4 | 18.6 | 39 | 224 | 230 | 231 | 229 | 400 | 398 | 397 | 2017-12-19 19:48 | ленина четная
|  |  | 2 | 94.2 | 125 | 83.4 | 221 | [7 empty] | ровд
|  |  | 3 | 44 | 47.7 | 45 | 213 | [7 empty] | пятерочка
|  |  | сумма | 175.6 | 191.3 | 167.4
ТП 3675 | 2*160 | 231 | 1 | 11.3 | 20.3 | 35 |  | 234 | 235 | 229 | 403 | 406 | 406 | 2017-12-18 11:30 | школа
|  |  | 2 | 29.5 | 28.8 | 30.8 | [8 empty] | котельная
|  |  | сумма | 40.8 | 49.1 | 65.8
ТП 3602 | 250 | 361 | 1 | 29.5 | 42.3 | 36.4 | 219 | 221 | 225 | 221 | 389 | 389 | 385 | 2017-12-19 19:11
|  |  | 2 | 13.4 | 33.3 | 23.5 | 220
|  |  | 3 | 48.5 | 43 | 50.5 | 217
|  |  | сумма | 91.4 | 118.6 | 110.4
ТП 3616 | 160 | 231 | 1 | 25.9 | 45.7 | 34.3 | 246 | 243 | 242 | 232 | 419 | 414 | 415 | 2017-12-19 20:46 | убавить напряжение
|  |  | сумма | 25.9 | 45.7 | 34.3
ТП 3600 | 160 | 231 | 1 | 27.6 | 37.1 | 33.9 | 222 | 239 | 236 | 237 | 409 | 412 | 411 | 2017-12-19 20:25
|  |  | сумма | 27.6 | 37.1 | 33.9
ТП 3611 | 250 | 361 | 1 | 15.1 | 22 | 45.3 |  | 227 | 222 | 214 | 388 | 385 | 384 | 2017-12-19 10:21
|  |  | 2 | 50 | 23.6 | 62
|  |  | 3 | 32.5 | 64 | 41
|  |  | 4 | 8 | 6.5 | 3
|  |  | 5 | 50 | 29 | 42
|  |  | сумма | 155.6 | 145.1 | 193.3
ТП 3613 | 250 | 361 | 1 | 18.6 | 38.8 | 7 | 228 | 231 | 235 | 237 | 408 | 413 | 408 | 2017-12-21 19:31
|  |  | 2 | 15.8 | 1.6 | 8.3 | 227
|  |  | 3 | 14.1 | 18.8 | 8.2 | 219
|  |  | 4 | 0 | 1.5 | 9.8 | 230
|  |  | сумма | 48.5 | 60.7 | 33.3
ТП 3610 | 160 | 231 | 1 | 51.7 | 40.8 | 75.8 | 221 | 226 | 229 | 223 | 396 | 393 | 391 | 2017-12-21 19:57
|  |  | 2 | 23 | 24.6 | 16.9 | 213
|  |  | сумма | 74.7 | 65.4 | 92.7
ТП 3609 | 100 | 144 | 1 | 63.9 | 83 | 72 |  | 229 | 227 | 220 | 393 | 395 | 390 | 2017-12-19 14:15
|  |  | 2 | 22 | 0.3 | 26
|  |  | сумма | 85.9 | 83.3 | 98
ТП 3707 | 100 | 144 | 1 | 43 | 40.5 | 94 | 218 | 228 | 229 | 224 | 400 | 396 | 393 | 2017-12-19 14:15
|  |  | 2 | 14 | 28.8 | 16 | 221
|  |  | сумма | 57 | 69.3 | 110
ТП 3625 | 250 | 361 | 1 | 10.4 | 3.3 | 2.8 |  | 230 | 228 | 227 | 398 | 399 | 395 | 2017-12-18 14:30 | субботин
|  |  | 2 | 5.1 | 18.5 | 40.9 | [8 empty] | самстрой
|  |  | 3 | 1.5 | 16.2 | 23.6 | [8 empty] | газовики
|  |  | 4 | 12.3 | 2.2 | 0.8 | [8 empty] | сто ИП Хабиров
|  |  | сумма | 29.3 | 40.2 | 68.1
Заводская |  |  | 1 | 5 | 17.1 | 8.5 |  | 222 | 212 | 225 | 385 | 375 | 382 | 2017-12-21 20:15
|  |  | сумма | 5 | 17.1 | 8.5 | [8 empty] | установить МТП 40кВА
ТП 3705 | 100 | 144 | 1 | 23.6 | 21.4 | 16.8 | 223 | 241 | 239 | 217 | 399 | 395 | 402 | 2017-12-18 11:11 | гафури
|  |  | 2 | 18 | 48.6 | 14.2 | 197 | [7 empty] | российская
|  |  | 3 | 15.4 | 5 | 11.8 | 221 | [7 empty] | лесная
|  |  | сумма | 57 | 75 | 42.8
ТП 3655 | 160 | 231 | 1 | 48.2 | 35.6 | 1.6 | 235 | 236 | 237 | 238 | 413 | 415 | 412 | 2017-12-18 11:32 | Учителей,38
|  |  | 2 | 64.3 | 75 | 80.2 | 209 | [7 empty] | Молодежная,Мира и др.
|  |  | 3 | 6.8 | 1.2 | 3.6 | 235
|  |  | сумма | 119.3 | 111.8 | 85.4
ТП 3659 | 160 | 231 | 1 | 29 | 16 | 19 | 232 | 234 | 239 | 234 | 411 | 410 | 413 | 2017-12-18 10:45
|  |  | сумма | 29 | 16 | 19
ТП 3689 | 160 | 231 | 1 | 30 | 27.9 | 27.8 | 234 | 234 | 236 | 235 | 412 | 408 | 413 | 2017-12-18 10:38
|  |  | сумма | 30 | 27.9 | 27.8
ТП 3656 | 40 | 57.8 | 1 | 34 | 27 | 6.5 | 232 | 235 | 234 | 231 | 410 | 411 | 409 | 2017-12-18 11:54
|  |  | сумма | 34 | 27 | 6.5
ТП 3654 | 250 | 361 | 1 | 20.5 | 10.2 | 14 | 244 | 244 | 246 | 243 | 428 | 423 | 424 | 2017-12-18 13:15 | котельная
|  |  | 2 | 8.5 | 9.8 | 6
|  |  | 3 | 5.2 | 10 | 8.3 | 230 | [7 empty] | азс | убавить напряжение
|  |  | 4 | 43.5 | 30.4 | 30.7 | 233 | [7 empty] | трио
|  |  | сумма | 77.7 | 60.4 | 59
ТП 3710 | 100 | 144 | 1 | 32.1 | 13.7 | 36.7 | 236 | 234 | 233 | 230 | 405 | 399 | 402 | 2017-12-19 18:48 | нечет
|  |  | 2 | 9.8 | 11.2 | 21.9 | 234
|  |  | сумма | 41.9 | 24.9 | 58.6
ТП 3711 | 63 | 91 | 1 | 19.3 | 33.5 | 13.3 |  | 226 | 232 | 240 | 406 | 404 | 404 | 2017-12-19 19:43
|  |  | 2 | 45.1 | 6.1 | 36.4 | 234
|  |  | сумма | 64.4 | 39.6 | 49.7
ТП 3712 | 100 | 144 | 1 | 39.7 | 7 | 8.5 | 216 | 228 | 232 | 229 | 397 | 401 | 392 | 2017-12-21 20:39 | нечетная
|  |  | 2 | 64.7 | 37.3 | 54.8 | 208 | [7 empty] | четная
|  |  | сумма | 104.4 | 44.3 | 63.3
ТП 3623 | 63 | 91 | 1 | 2.5 | 6.3 | 3.1 |  | 234 | 232 | 233 | 403 | 402 | 405 | 2017-12-18 11:00
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 2.5 | 6.3 | 3.1
ТП 3714 | 250 | 361 | 1 | 22.6 | 18.1 | 11.8 |  | 222 | 224 | 221 | 388 | 387 | 385 | 2017-12-19 11:10 | детсад
|  |  | 2 | 7.8 | 6.7 | 5.6 | [8 empty] | котельная
|  |  | сумма | 30.4 | 24.8 | 17.4
ТП 3668 | 160 | 231 | 1 | 6.8 | 8.2 | 10.5 |  | 229 | 230 | 231 | 390 | 402 | 400 | 2017-12-19 14:10
|  |  | 2 | 14.4 | 17.5 | 14.9
|  |  | 3 | 0.9 | 0 | 0
|  |  | сумма | 22.1 | 25.7 | 25.4
ТП 3699 | 160 | 231 | 1 | 30 | 44.4 | 58 |  | 221 | 222 | 228 | 399 | 395 | 391 | 2017-12-19 14:05 | ДК
|  |  | 2 | 88.2 | 65.5 | 47 | 219 | [7 empty] | пер.Советский
|  |  | сумма | 118.2 | 109.9 | 105