## Лист1
Таблица контрольных замеров силы тока и напряжения трансформаторов ОП с.Федоровка
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 18.12.17г.
ТП 1 | 250 |  | 1 | 35 | 25 | 18 | 236 | 236 | 237 | 418 | 419 | 420
2 | bar: I(A) А to I(A) С
|  | 360 | 3 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  | сумма | I(A) А: 35; I(A) В: 25; I(A) С: 18
ТП 2 | 250 |  | 1 | 78.8 | 69.2 | 35.4 | 248 | 245 | 247 | 420 | 427 | 427 | 18.12.17г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 9; I(A) С: 13
|  |  | 3 | I(A) А: 49; I(A) В: 70; I(A) С: 59
|  |  | сумма | I(A) А: 127.8; I(A) В: 148.2; I(A) С: 107.4
ТП 4 | 100 |  | 1 | 2.5 | 2 | 0.9 | 248 | 272 | 246 | 466 | 370 | 374 | 18.12.17г.
|  | 145 | 2 | bar: I(A) А to I(A) С
3 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  | сумма | I(A) А: 2.5; I(A) В: 2; I(A) С: 0.9
ТП 5 | 160 |  | 1 | 11 | 10.4 | 5.8 | 236 | 234 | 236 | 410 | 413 | 410 | 20.12.17г.
|  | 231 | 2 | I(A) А: 8.8; I(A) В: 6.9; I(A) С: 3.4
|  |  | 3 | I(A) А: 6.6; I(A) В: 10.4; I(A) С: 5.6
|  |  | сумма | I(A) А: 26.4; I(A) В: 27.7; I(A) С: 14.8
ТП 46 | 250 |  | 1 | 23.9 | 10.6 | 13.4 | 236 | 235 | 234 | 409 | 410 | 408 | 19.12.17г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 12.9; I(A) В: 0; I(A) С: 0
3 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  | сумма | I(A) А: 36.8; I(A) В: 10.6; I(A) С: 13.4
ТП 7 | 250 |  | 1 | 11.3 | 15.7 | 9.4 | 233 | 236 | 235 | 411 | 410 | 411 | 20.12.17г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 35.2; I(A) В: 29.2; I(A) С: 26.4
|  |  | 3 | I(A) А: 2.5; I(A) В: 0.9; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 49; I(A) В: 45.8; I(A) С: 36.8
ТП 8 | 160 |  | 1 | 17.8 | 17.9 | 40 | 232 | 234 | 220 | 409 | 412 | 410 | 20.12.17г.
|  | 231 | 2 | I(A) А: 32; I(A) В: 30; I(A) С: 36
|  |  | 3 | I(A) А: 26.5; I(A) В: 13.7; I(A) С: 6.8
|  |  | сумма | I(A) А: 76.3; I(A) В: 61.6; I(A) С: 82.8
ТП 9 | 250 |  | 1 | 3.8 | 52 | 41 | 233 | 230 | 232 | 412 | 408 | 410 | 18.12.17г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 6.2; I(A) В: 22; I(A) С: 10
|  |  | 3 | I(A) А: 1.1; I(A) В: 0.7; I(A) С: 22
|  |  | сумма | I(A) А: 11.1; I(A) В: 74.7; I(A) С: 73
ТП 10 | 100 |  | 1 | 34.4 | 13.3 | 19.9 | 224 | 240 | 236 | 408 | 409 | 404 | 18.12.17г.
|  | 145 | 2 | I(A) А: 11; I(A) В: 13.2; I(A) С: 13
|  |  | 3 | I(A) А: 12.8; I(A) В: 16.7; I(A) С: 18.5
|  |  | сумма | I(A) А: 58.2; I(A) В: 43.2; I(A) С: 51.4
ТП 11 | 250 |  | 1 | 23.2 | 20.7 | 0.7 | 232 | 235 | 234 | 400 | 408 | 406 | 19.12.17г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 31; I(A) В: 30.9; I(A) С: 34.8
|  |  | 3 | I(A) А: 8.2; I(A) В: 7.8; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 62.4; I(A) В: 59.4; I(A) С: 36.5
ТП 12 | 100 |  | 1 | [9 empty] | ИП "Курмаев"
|  | 145 | 2 | bar: I(A) А to I(A) С
3 | bar: I(A) А to I(A) С
сумма
ТП 13 | 250 |  | 1 | 41.8 | 52.2 | 45.6 | 231 | 234 | 232 | 405 | 394 | 403 | 21.12.17г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 24.8; I(A) В: 14.9; I(A) С: 26.5
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 3; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 66.6; I(A) В: 70.1; I(A) С: 73.1
ТП 14 | 63 |  | 1 | - | - | - | 233 | 234 | 230 | 398 | 401 | 400 | 19.12.17г.
|  | 91 | 2 | bar: I(A) А to I(A) С
3 | bar: I(A) А to I(A) С
сумма | bar: I(A) А to I(A) С
ТП 16 | 160 |  | 1 | 70.3 | 69.2 | 68.7 | 244 | 238 | 234 | 408 | 406 | 407 | 19.12.17г.
|  | 231 | 2 | I(A) А: 8.8; I(A) В: 28.8; I(A) С: 9.2
|  |  | 3 | I(A) А: 19.9; I(A) В: 38.3; I(A) С: 20.8
|  |  | сумма | I(A) А: 52.6; I(A) В: 57.7; I(A) С: 76.2
ТП 17 | 250 |  | 1 | 20 | 30 | 27 | 243 | 242 | 240 | 424 | 421 | 423 | 20.12.17г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 32; I(A) В: 11; I(A) С: 24
|  |  | 3 | I(A) А: 28; I(A) В: 50; I(A) С: 37
|  |  | сумма | I(A) А: 80; I(A) В: 91; I(A) С: 88
ТП 18 | 250 |  | 1 | 14 | 14.1 | 12.4 | 234 | 230 | 239 | 411 | 409 | 407 | 21.12.17г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 16.8; I(A) В: 22.2; I(A) С: 7.8
|  |  | 3 | I(A) А: 24.5; I(A) В: 12.6; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 55.3; I(A) В: 48.9; I(A) С: 20.2
ТП-19 | 400 |  | 1 | [9 empty] | резерв | bar: Uф (В) A to Uл(В) AC
|  | 578 | 2 | bar: I(A) А to I(A) С
3 | bar: I(A) А to I(A) С
сумма | bar: I(A) А to I(A) С
ТП 20-1 | 100 |  | 1 | - | - | - | 236 | 237 | 237 | 413 | 412 | 414 | 20.12.17г.
|  | 145 | 2 | bar: I(A) А to I(A) С
3 | bar: I(A) А to I(A) С
сумма | bar: I(A) А to I(A) С
ТП 20-2 | 100 |  | 1 | 24.8 | 23.2 | 23.6 | 235 | 236 | 235 | 409 | 409 | 408 | 20.12.17г.
|  | 145 | 2 | bar: I(A) А to I(A) С
3 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  | сумма | I(A) А: 24.8; I(A) В: 23.2; I(A) С: 23.6
ТП 22 | 160 |  | 1 | 12.3 | 25.1 | 5.8 | 244 | 240 | 240 | 423 | 422 | 420 | 20.12.17г.
|  | 145 | 2 | I(A) А: 33; I(A) В: 28; I(A) С: 26
|  |  | 3 | I(A) А: 37; I(A) В: 50; I(A) С: 31
|  |  | сумма | I(A) А: 82.3; I(A) В: 103.1; I(A) С: 62.8
ТП 23 | 250 |  | 1 | 14.7 | 37.4 | 11.9 | 234 | 234 | 236 | 412 | 398 | 410 | 19.12.17г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 0.5; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 15.4; I(A) В: 37.4; I(A) С: 11.9
ТП 24 | 250 |  | 1 | 30.6 | 47.3 | 41.6 | 240 | 243 | 234 | 420 | 415 | 417 | 21.12.17г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 18.2; I(A) В: 22.5; I(A) С: 10.3
|  |  | 3 | I(A) А: 10.5; I(A) В: 25.3; I(A) С: 15.8
|  |  | сумма | I(A) А: 59.3; I(A) В: 95.1; I(A) С: 67.7
ТП 25 | 100 |  | 1 | 23 | 40 | 41 | 218 | 224 | 236 | 411 | 414 | 410 | 19.12.17г.
|  | 145 | 2 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 0.4; I(A) С: 0
3
|  |  | сумма | I(A) А: 23.2; I(A) В: 40.4; I(A) С: 41
ТП 26 | 250 |  | 1 | 20.5 | 23.2 | 22.8 | 230 | 233 | 229 | 406 | 408 | 406 | 18.12.17г.
|  | 360 | 2
3
|  |  | сумма | I(A) А: 20.5; I(A) В: 23.2; I(A) С: 22.8
ТП 27 | 100 |  | 1 | 1.5 | 9.8 | 7.8 | 222 | 224 | 228 | 405 | 405 | 408 | 19.12.17г.
|  | 145 | 2
3
|  |  | сумма | I(A) А: 1.5; I(A) В: 9.8; I(A) С: 7.8
ТП 28 | 250 |  | 1 | 10.1 | 1.5 | 6.9 | 232 | 236 | 240 | 420 | 425 | 423 | 18.12.17г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 28.3; I(A) В: 30.9; I(A) С: 30.3
3
|  |  | сумма | I(A) А: 38.4; I(A) В: 32.4; I(A) С: 37.2
ТП 29 | 100 |  | 1 | [9 empty] | резерв
|  | 145 | 2
3
сумма
ТП 30 | 250 |  | 1 | 22.8 | 26.2 | 20 | 236 | 230 | 228 | 408 | 408 | 413 | 18.12.17г.
|  | 360 | 2
3
|  |  | сумма | I(A) А: 22.8; I(A) В: 26.2; I(A) С: 20
ТП 31 | 160 |  | 1 | 58.4 | 29.5 | 40.9 | 236 | 240 | 234 | 413 | 414 | 416 | 20.12.17г.
|  | 360 | 2
3
|  |  | сумма | I(A) А: 58.4; I(A) В: 29.5; I(A) С: 40.9
ТП 32 | 250 |  | 1 | 16.8 | 28.8 | 17.7 | 237 | 226 | 236 | 399 | 401 | 401 | 18.12.17г.
|  | 231 | 2 | I(A) А: 59.6; I(A) В: 11.8; I(A) С: 27.3
3
|  |  | сумма | I(A) А: 76.4; I(A) В: 40.6; I(A) С: 45
ТП 33 | 160 |  | 1 | 8.1 | 17.1 | 3.6 | 235 | 238 | 235 | 411 | 410 | 409 | 20.12.17г.
|  | 231 | 2 | I(A) А: 2.3; I(A) В: 3.6; I(A) С: 3.5
|  |  | 3 | I(A) А: 6.5; I(A) В: 14.8; I(A) С: 37.2
|  |  | сумма | I(A) А: 16.9; I(A) В: 35.5; I(A) С: 44.3
ТП 35 | 100 |  | 1 | 38.5 | 23.7 | 5.6 | 220 | 214 | 236 | 390 | 391 | 391 | 19.12.17г.
|  | 145 | 2 | I(A) А: 9.6; I(A) В: 7.3; I(A) С: 7.8
3
|  |  | сумма | I(A) А: 48.1; I(A) В: 31; I(A) С: 13.4
ТП 36 | 400 |  | 1 | 25.2 | 39.8 | 34.8 | 236 | 234 | 232 | 410 | 410 | 415 | 18.12.17г.
|  | 578 | 2 | I(A) А: 22.8; I(A) В: 18.4; I(A) С: 6.9
|  |  | 3 | I(A) А: 18.8; I(A) В: 12.6; I(A) С: 9.3
|  |  | сумма | I(A) А: 66.8; I(A) В: 70.8; I(A) С: 51
ТП 37 | 63 |  | 1 | 7.3 | 7.4 | 28 | 252 | 230 | 217 | 409 | 404 | 413 | 18.12.17г.
|  | 91 | 2 | I(A) А: 9.3; I(A) В: 4.5; I(A) С: 26.3
3 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  | сумма | I(A) А: 16.6; I(A) В: 11.9; I(A) С: 54.3
ТП 38 | 250 |  | 1 | 22.2 | 9.2 | 19.4 | 237 | 235 | 235 | 408 | 411 | 412 | 18.12.17г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 0.4; I(A) В: 11.2; I(A) С: 4.9
|  |  | 3 | I(A) А: 4.5; I(A) В: 8; I(A) С: 2.6
|  |  | сумма | I(A) А: 27.1; I(A) В: 28.4; I(A) С: 26.9
ТП 43 | 100 |  | 1 | [9 empty] | Баштехинформ | bar: I(A) А to Uл(В) AC
|  | 145 | 2 | bar: I(A) А to I(A) С
3 | bar: I(A) А to I(A) С
сумма | bar: I(A) А to I(A) С
ТП 44 | 160 |  | 1 | [9 empty] | Баштехинформ | bar: I(A) А to Uл(В) AC
|  | 231 | 2 | bar: I(A) А to I(A) С
3 | bar: I(A) А to I(A) С
сумма | bar: I(A) А to I(A) С
ТП 45 | 160 |  | 1 | [9 empty] | Баштехинформ | bar: Uф (В) A to Uл(В) AC
|  | 231 | 2
3 | bar: I(A) А to I(A) С
сумма | bar: I(A) С
ТП 3 | 160 |  | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 228 | 230 | 219 | 400 | 397 | 398 | 18.12.17г.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.9; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  | 231 | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 10.2; I(A) В: 0; I(A) С: 0
ТП 3-1 | 630 |  | 1 | 2.7 | 12.8 | 1.2 | 233 | 234 | 238 | 411 | 412 | 415 | Баштехинформ
|  |  | 2 | I(A) А: 2.1; I(A) В: 0.8; I(A) С: 0
|  | 475 | 3
|  |  | сумма | I(A) А: 4.8; I(A) В: 13.6; I(A) С: 1.2
| 630 |  | 1 | [9 empty] | Резерв | bar: I(A) А to Uл(В) AC
ТП 3-2 |  |  | 2 | bar: I(A) А to I(A) С
|  | 475 | 3 | bar: I(A) А to I(A) С
сумма | bar: I(A) А to I(A) С
| 25 |  | 1 |  |  |  | 233 | 232 | 233 | 400 | 399 | 401 | 20.12.17г.
ТП-47 |  | 38 | 2
3
сумма
| 160 |  | 1 | 5.3 | 2.2 | 6 | 232 | 231 | 232 | 401 | 400 | 402 | 20.12.17г.
ТП-48 |  | 231 | 2 | I(A) А: 8.3; I(A) В: 7; I(A) С: 5.4
|  |  | 3 | I(A) А: 7.8; I(A) В: 3.3; I(A) С: 4.2
|  |  | сумма | I(A) А: 21.4; I(A) В: 12.5; I(A) С: 15.6