| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей декабрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| 2439 | 63 | 91 | 1 | 2,0 | 4,5 | 11,1 | 234 | 233 | 233 | 403 | 403 | 407 | 18.12.17 1850 |
|  |  |  | 2 | 5,3 | 1,2 | 11,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 2.5 | 1,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 9,8 | 7,3 | 23,3 |  |  |  |  |  |  |  |

| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2017 ОП Белебей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| 2105 | 40 | 57,8 | 1 | 6,7 | 2,6 | 1,9 | 222 | 224 | 222 | 393 | 392 | 394 | 18.12.17 1810 |
|  |  |  | 2 | 2,1 | 0,2 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 8.8 | 2,8 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |

| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2017 ОП Белебей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| 2116 | 160 | 231 | 1 | 3,2 | 14,2 | 15,0 | 233 | 229 | 225 | 403 | 401 | 402 | 18.12.17 1930 |
|  |  |  | 2 | 6.1 | 3,6 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 9.3 | 17,8 | 16,4 |  |  |  |  |  |  |  |

| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2017 ОП Белебей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| 2326 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 230 | 230 | 396 | 398 | 396 | 18.12.17 2000 |
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2017 ОП Белебей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| 2092 | 63 | 91 | 1 | 4.5 | 0 | 2,1 | 236 | 236 | 236 | 413 | 410 | 410 | 18.12.17 2045 |
|  |  |  | 2 | 0.6 | 7,3 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 4,8 | 1,2 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 9,9 | 8.5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |

| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей декабрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| 2396 | 40 | 57,8 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 224 | 224 | 223 | 390 | 394 | 392 | 17.12.17 1800 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 0,1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |