| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2017 ОП Белебей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| 3 | 1000 | 1445 | 3 | 455 | 447 | 444 | 222 | 222 | 220 | 380 | 380 | 382 | 19.12.17 945 |
|  |  |  | 4 | 14 | 14,6 | 13.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 138 | 128 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 607 | 589,6 | 603,9 |  |  |  |  |  |  |  |

| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2017 ОП Белебей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| ТП-2 | 630 | 910 | 1 | 450 | 450 | 450 | 229 | 227 | 227 | 391 | 390 | 393 | 19.12.17 920 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 450 | 450 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 | 361 | 1 | 170 | 160 | 165 | 228 | 228 | 227 | 395 | 395 | 394 | 19.12.17 920 |
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 170 | 160 | 165 |  |  |  |  |  |  |  |

| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2017 ОП Белебей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| ТП-4 | 1000 | 1445 | 1 |  |  |  | 228 | 226 | 225 | 394 | 390 | 394 | 18.12.17. 1000 |
|  |  |  | 2 | 366 | 360 | 415 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 135 | 140 | 135 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 501 | 500 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |

| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2017 ОП Белебей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| ТП-5 | 1000 | 1445 | 1 | 111 | 128.5 | 120 | 224 | 225 | 227 | 393 | 390 | 394 | 18.12.17 1100 |
|  |  |  | 2 | 21 | 10 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 31 | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 3 | 20 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 166 | 160 | 147.5 |  |  |  |  |  |  |  |

| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2017 ОП Белебей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| 6 | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 228 | 224 | 395 | 393 | 391 | 18.12.17 1330 |
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 61 | 56 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 30 | 34 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 91 | 90 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |

| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2017 ОП Белебей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| 8 | 630 | 910 | 1 | 161 | 155 | 185 | 237 | 231 | 228 | 402 | 397 | 397 | 18.12.17 1125 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 161 | 155 | 185 |  |  |  |  |  |  |  |