## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2017г. ОП с.В-Киги
№ТП | Sтр кВА | I ном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4621 | 250 |  | 2 | 46 | 49 | 52 | 246 | 242 | 242 | 427 | 424 | 424 | 20.12.17г 9:15
|  |  | 3 | I(А) А: 13; I(А) В: 10; I(А) С: 15
|  |  | сумма | I(А) А: 59; I(А) В: 59; I(А) С: 67
|  | 361 | Р(кВт) | I(А) А: 45.0167
4622 | 250 |  | 1 | 52 | 61 | 64 | 233 | 229 | 228 | 399 | 400 | 399 | 19.12.17г. 18:35
|  |  | 2 | I(А) А: 38; I(А) В: 29; I(А) С: 26
|  |  | 3 | I(А) А: 10; I(А) В: 17; I(А) С: 19
|  |  | ул | I(А) А: 11; I(А) В: 11; I(А) С: 15
|  |  | 5 | I(А) А: 68; I(А) В: 66; I(А) С: 56
|  |  | сумма | I(А) А: 179; I(А) В: 184; I(А) С: 180
|  | 361 | Р(кВт) | I(А) А: 124.89
4623 | 160 |  | 1 | 10 | 14 | 12 | 230 | 230 | 233 | 400 | 404 | 400 | 19.12.17г. 10:25
|  |  | 2 | I(А) А: 14; I(А) В: 18; I(А) С: 19
|  |  | 3 | I(А) А: 10; I(А) В: 11; I(А) С: 18
|  |  | сумма | I(А) А: 34; I(А) В: 43; I(А) С: 49
|  | 231 | Р(кВт) | I(А) А: 29.106
4624 | 160 |  | 1 | 97 | 59 | 64 | 228 | 229 | 228 | 400 | 397 | 395 | 19.12.17 г. 10:35
|  |  | 2 | I(А) А: 25; I(А) В: 27; I(А) С: 40
|  |  | 3 | I(А) А: 49; I(А) В: 33; I(А) С: 32
|  |  | сумма | I(А) А: 171; I(А) В: 119; I(А) С: 136
|  | 231 | Р(кВт) | I(А) А: 97.27
4626 | 160 |  | 1 | 57 | 32 | 37 | 216 | 222 | 222 | 382 | 379 | 380 | 20.12.17г 9:40
|  |  | 2 | I(А) А: 14; I(А) В: 17; I(А) С: 13
|  |  | 3 | I(А) А: 32; I(А) В: 47; I(А) С: 38
|  |  | 4 | I(А) А: 34; I(А) В: 55; I(А) С: 36
|  |  | сумма | I(А) А: 137; I(А) В: 151; I(А) С: 124
|  | 231 | Р(кВт) | I(А) А: 90.64
4626 | 160 |  | 6 | 33 | 30 | 27 | 228 | 229 | 229 | 398 | 398 | 395 | 20.12.17г 9:40
|  |  | 7 | I(А) А: 50; I(А) В: 31; I(А) С: 44
|  |  | сумма | I(А) А: 83; I(А) В: 61; I(А) С: 71
|  | 231 | Р(кВт) | I(А) А: 49.1633
4628 | 250 |  | 1 | 118 | 95 | 91 | 226 | 242 | 230 | 406 | 404 | 408 | 20.12.17г 9:50
|  |  | 2 | I(А) А: 11; I(А) В: 10; I(А) С: 18
3
|  |  | 4 | I(А) А: 10; I(А) В: 24; I(А) С: 14
|  |  | сумма | I(А) А: 139; I(А) В: 129; I(А) С: 123
|  | 361 | Р(кВт) | I(А) А: 90.9727
4631 | 250 |  | 1 | 130 | 107 | 127 | 242 | 242 | 236 | 420 | 418 | 414 | 20.12.17г 10:30
|  |  | 2 | I(А) А: 30; I(А) В: 41; I(А) С: 21
|  |  | 3 | I(А) А: 56; I(А) В: 56; I(А) С: 70
|  |  | сумма | I(А) А: 216; I(А) В: 204; I(А) С: 218
|  | 361 | Р(кВт) | I(А) А: 153.12
4630 | 250 |  | 1 | 83 | 61 | 68 | 234 | 236 | 232 | 409 | 405 | 409 | 20.12.17г 10:35
|  |  | 2 | I(А) А: 40; I(А) В: 31; I(А) С: 33
|  |  | 3 | I(А) А: 70; I(А) В: 40; I(А) С: 52
|  |  | сумма | I(А) А: 193; I(А) В: 132; I(А) С: 153
|  | 361 | Р(кВт) | I(А) А: 111.852
4629 | 250 |  | 1 | 71 | 85 | 85 | 234 | 239 | 229 | 403 | 405 | 406 | 20.12.2017 10:10
|  |  | 2 | I(А) А: 80; I(А) В: 98; I(А) С: 56
|  |  | 3 | I(А) А: 92; I(А) В: 69; I(А) С: 96
|  |  | 4 | I(А) А: 97; I(А) В: 89; I(А) С: 96
|  |  | сумма | I(А) А: 340; I(А) В: 341; I(А) С: 333
|  | 361 | Р(кВт) | I(А) А: 237.276
4625 | 400 |  | 1 | 110 | 93 | 99 | 226 | 238 | 240 | 403 | 408 | 408 | 20.12.17г 21:00
|  |  | 2 | I(А) А: 173; I(А) В: 177; I(А) С: 142
|  |  | 3 | I(А) А: 97; I(А) В: 91; I(А) С: 82
|  |  | ул | I(А) А: 11; I(А) В: 18; I(А) С: 16
|  |  | сумма | I(А) А: 391; I(А) В: 379; I(А) С: 339
|  | 578 | Р(кВт) | I(А) А: 260.2453
4617 | 63 |  | 2 | 12 | 15 | 14 | 244 | 239 | 227 | 408 | 412 | 408 | 19.12.17г 18:45
|  |  | 3 | I(А) А: 15; I(А) В: 10; I(А) С: 17
|  |  | ул | I(А) А: 7; I(А) В: 7; I(А) С: 10
|  |  | сумма | I(А) А: 34; I(А) В: 32; I(А) С: 41
|  | 91 | Р(кВт) | I(А) А: 25.3233
4678 | 250 |  | 1 | 123 | 89 | 119 | 219 | 219 | 218 | 383 | 381 | 379 | 19.12.17 г. 10:00
|  |  | сумма | I(А) А: 123; I(А) В: 89; I(А) С: 119
|  | 361 | Р(кВт) | I(А) А: 72.3787