## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2017г. ОП с.В-Киги
№ТП | Sтр кВА | I ном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4671 |  | 144 | 1 | 50 | 45 | 77 | 225 | 227 | 238 | 402 | 399 | 400 | 20.12.17г 20:30
100
|  |  | сумма | I(А) А: 50; I(А) В: 45; I(А) С: 77
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 39.56
4612 |  | 361 | 2 | 41 | 40 | 40 | 239 | 238 | 237 | 404 | 400 | 400 | 19.12.17г. 10:50
|  |  | 3 | I(А) А: 104; I(А) В: 91; I(А) С: 90
250
|  |  | сумма | I(А) А: 145; I(А) В: 131; I(А) С: 130
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 96.628
4613 |  | 361 | 1 | 67 | 76 | 51 | 243 | 242 | 241 | 418 | 418 | 419 | 20.12.17г 18:30
|  |  | 2 | I(А) А: 65; I(А) В: 63; I(А) С: 75
| 250 |  | 3 | I(А) А: 12; I(А) В: 13; I(А) С: 21
|  |  | ул | I(А) А: 12; I(А) В: 16; I(А) С: 11
|  |  | сумма | I(А) А: 156; I(А) В: 168; I(А) С: 158
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 116.644
4618 |  | 144 | 2 | 15 | 19 | 24 | 234 | 237 | 235 | 410 | 408 | 409 | 19.12.17г 18:55
|  |  | 3 | I(А) А: 51; I(А) В: 31; I(А) С: 33
| 100 |  | ул | I(А) А: 10; I(А) В: 9
|  |  | сумма | I(А) А: 76; I(А) В: 59; I(А) С: 57
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 45.184
4696 |  | 144 | 1 | 24 | 39 | 30 | 232 | 232 | 232 | 403 | 403 | 403 | 20.12.17г 19:00
|  |  | 2 | I(А) А: 11; I(А) В: 16; I(А) С: 10
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
| 100 |  | 4 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
ул | bar: I(А) А
|  |  | сумма | I(А) А: 36; I(А) В: 55; I(А) С: 40
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 30.392
4695 |  | 144 | 1 | 26 | 44 | 46 | 230 | 231 | 229 | 400 | 398 | 400 | 20.12.17г 19:30
|  |  | 2 | I(А) А: 21; I(А) В: 27; I(А) С: 28
|  |  | ул | I(А) С: 2
| 100 |  | сумма | I(А) А: 47; I(А) В: 71; I(А) С: 76
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 44.62
4689 |  | 231 | 1 | 55 | 40 | 44 | 230 | 228 | 228 | 400 | 405 | 405 | 18.12.17г 21:00
|  |  | 2 | I(А) А: 20; I(А) В: 24; I(А) С: 40
| 160 |  | 3 | I(А) А: 30; I(А) В: 29; I(А) С: 20
|  |  | ул | I(А) В: 10
|  |  | сумма | I(А) А: 105; I(А) В: 103; I(А) С: 104
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 71.344
4685 |  | 144 | 1 | 25 | 21 | 23 | 234 | 238 | 236 | 412 | 412 | 413 | 20.12.17г 20:30
|  |  | 2 | I(А) А: 22; I(А) В: 28; I(А) С: 44
| 100 |  | 3 | I(А) А: 38; I(А) В: 37; I(А) С: 24
|  |  | ул | I(А) А: 4; I(А) В: 7
|  |  | сумма | I(А) А: 89; I(А) В: 93; I(А) С: 91
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 64.428
4675 |  | 144 | 1 | 30 | 37 | 23 | 230 | 232 | 232 | 403 | 400 | 400 | 20.12.17г 20:10
|  |  | 2 | I(А) А: 21; I(А) В: 23; I(А) С: 27
| 100 |  | 3 | I(А) А: 28; I(А) В: 34; I(А) С: 22
|  |  | сумма | I(А) А: 79; I(А) В: 94; I(А) С: 72
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 56.6767
4619 |  | 144 | 1 | 23 | 32 | 35 | 239 | 230 | 223 | 400 | 400 | 400 | 20.12.17г 19:50
|  |  | 2 | I(А) А: 16; I(А) В: 19; I(А) С: 22
| 100 |  | 3 | I(А) А: 53; I(А) В: 35; I(А) С: 31
|  |  | ул | I(А) А: 11; I(А) В: 6
|  |  | сумма | I(А) А: 103; I(А) В: 92; I(А) С: 88
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 65.2787
4701 |  | 144 | 1 | 12 | 15 | 42 | 231 | 234 | 231 | 403 | 399 | 403 | 19.12.17г 18:10
100
|  |  | сумма | I(А) А: 12; I(А) В: 15; I(А) С: 42
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 16.008
4702 |  | 231 | 1 | 11 | 17 | 15 | 232 | 233 | 232 | 403 | 402 | 403 | 19.12.2017г 18:30
|  |  | 3 | I(А) А: 10; I(А) В: 11; I(А) С: 10
160
|  |  | сумма | I(А) А: 21; I(А) В: 28; I(А) С: 25
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 17.1927
4703 |  | 231 | 1 | 14 | 16 | 14 | 235 | 233 | 233 | 404 | 404 | 403 | 20.12.17г 19:50
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
| 160 |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 14; I(А) В: 16; I(А) С: 14
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 10.2813
4704 |  | 361 | 1 | 11 | 19 | 11 | 235 | 2320 | 233 | 405 | 407 | 403 | 20.12.17г 19:45
|  |  | 2 | I(А) А: 18; I(А) В: 11; I(А) С: 10
250
|  |  | сумма | I(А) А: 29; I(А) В: 30; I(А) С: 21
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 74.3467
4707 |  | 91 | 1 | 27 | 28 | 29 | 230 | 231 | 230 | 403 | 405 | 404 | 19.12.17г. 9:10
63
|  |  | сумма | I(А) А: 27; I(А) В: 28; I(А) С: 29
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 19.348
4709 |  | 91 | 1 | 12 | 17 | 10 | 234 | 231 | 232 | 400 | 403 | 400 | 20.12.17г. 20:00
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
63
|  |  | сумма | I(А) А: 12; I(А) В: 17; I(А) С: 10
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 9.061