## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабре 2017г. ОП с.В-Киги
№ТП | Sтр кВА | I ном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4610 | 100 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 230 | 235 | 229 | 409 | 406 | 405 | 20.12.17г 18:45
|  |  | 2 | I(А) А: 64; I(А) В: 58; I(А) С: 80
|  |  | сумма | I(А) А: 65; I(А) В: 60; I(А) С: 82
|  | 144 | Р(кВт) | I(А) А: 47.886
4611 | 100 |  | 1 | 17 | 14 | 12 | 232 | 233 | 234 | 404 | 403 | 406 | 20.12.17г 19:35
|  |  | 2 | I(А) А: 11; I(А) В: 9; I(А) С: 26
|  |  | 3 | I(А) А: 15; I(А) В: 13; I(А) С: 11
|  |  | сумма | I(А) А: 43; I(А) В: 36; I(А) С: 49
|  | 144 | Р(кВт) | I(А) А: 29.824
4609 | 100 |  | 2 | 22 | 18 | 11 | 231 | 233 | 238 | 408 | 405 | 409 | 20.12.17г 19:20
|  |  | 3 | I(А) А: 18; I(А) В: 16; I(А) С: 25
|  |  | ул | I(А) А: 13
|  |  | сумма | I(А) А: 53; I(А) В: 34; I(А) С: 36
|  | 144 | Р(кВт) | I(А) А: 28.782
4604 | 160 |  | 1 | 55 | 50 | 71 | 240 | 252 | 245 | 427 | 428 | 426 | 19.12.17г 18:30
|  |  | 2 | I(А) А: 28; I(А) В: 25; I(А) С: 31
|  |  | 4 | I(А) А: 29; I(А) В: 49; I(А) С: 29
|  |  | ул | I(А) А: 13; I(А) В: 13; I(А) С: 11
|  |  | сумма | I(А) А: 125; I(А) В: 137; I(А) С: 142
|  | 231 | Р(кВт) | I(А) А: 99.2493
4606 | 160 |  | 1 | 19 | 21 | 18 | 235 | 235 | 235 | 408 | 408 | 408 | 18.12.17г 18:15
|  |  | 2 | I(А) А: 41; I(А) В: 30; I(А) С: 60
|  |  | 3 | I(А) А: 33; I(А) В: 44; I(А) С: 32
|  |  | ул | I(А) А: 7; I(А) В: 0; I(А) С: 11
|  |  | сумма | I(А) А: 100; I(А) В: 95; I(А) С: 121
|  | 231 | Р(кВт) | I(А) А: 74.26
4600 | 100 |  | 1 | 36 | 40 | 24 | 238 | 239 | 240 | 414 | 418 | 419 | 19.12.17г 18:10
|  |  | 2 | I(А) А: 16; I(А) В: 13; I(А) С: 10
|  |  | 3 | I(А) А: 31; I(А) В: 23; I(А) С: 22
|  |  | ул | I(А) А: 1; I(А) В: 0; I(А) С: 2
|  |  | сумма | I(А) А: 84; I(А) В: 76; I(А) С: 58
|  | 144 | Р(кВт) | I(А) А: 52.102
4688 | 250 |  | 1 | 40 | 31 | 32 | 237 | 235 | 236 | 410 | 410 | 410 | 19.12.17г 18:00
|  |  | 2 | I(А) А: 34; I(А) В: 48; I(А) С: 54
|  |  | сумма | I(А) А: 74; I(А) В: 79; I(А) С: 86
|  | 361 | Р(кВт) | I(А) А: 56.404
4705 | 250 |  | 1 | 10 | 36 | 23 | 239 | 239 | 239 | 415 | 415 | 415 | 19.12.17г 20:30
|  |  | 2 | I(А) А: 26; I(А) В: 20; I(А) С: 12
|  |  | сумма | I(А) А: 36; I(А) В: 56; I(А) С: 35
|  | 361 | Р(кВт) | I(А) А: 30.353
4708 | 100 |  | 1 | 25 | 15 | 32 | 234 | 236 | 236 | 408 | 408 | 408 | 20.12.17г 19:00
|  |  | 2 | I(А) А: 20; I(А) В: 22; I(А) С: 10
|  |  | ул | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 8
|  |  | сумма | I(А) А: 45; I(А) В: 37; I(А) С: 50
|  | 144 | Р(кВт) | I(А) А: 31.064