| Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Архангельское июнь 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  |  | Uф(В) В самой удаленной точке от ТП |  | Uф(В) |  |  |  |  |  | Uл(В) |  |  |  |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В |  | С |  |  | А |  | В |  | С |  | АВ |  | ВС |  | АС |  |  |
| 4350 | 200 | 361 | 1 | 13,3 | 18,0 |  | 4,0 |  |  | 220 |  | 221 |  | 224 |  | 385 |  | 387 |  | 390 |  | 25.06.18 г. 18 ч. 40 м. |
|  |  |  | 2 | 9,2 | 6,0 |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 3,4 | 0,8 |  | 11,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 25,9 | 24,8 |  | 20,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4347 | 160 | 231 | 1 | 0,3 | 0 |  | 0,7 | 230 |  | 235 |  | 234 |  | 227 |  | 408 |  | 404 |  | 407 |  | 25.06.18 г. 19 ч. 05 м. |
|  |  |  | 2 | 0,2 | 3,4 |  | 12,7 | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 11,6 | 3,1 |  | 7,7 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 12,1 | 6,5 |  | 20,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4351 | 250 | 361 | 1 | 13,4 | 12,0 |  | 23,2 |  |  | 234 |  | 235 |  | 232 |  | 403 |  | 404 |  | 403 |  | 25.06.18 г. 19 ч. 35 м. |
|  |  |  | 2 | 5,1 | 3,8 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 6,6 | 14,7 |  | 13,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 25,1 | 30,5 |  | 46,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4346 | 160 | 231 | 1 | 8,2 | 3,1 |  | 2,8 |  |  | 228 |  | 223 |  | 226 |  | 396 |  | 392 |  | 395 |  | 27.06.18 г. 18 ч. 20 м. |
|  |  |  | 2 | 19,5 | 14,8 |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 10,7 | 1,5 |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 2,7 | 3,5 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 41,1 | 22,9 |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4342 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0,3 |  | 0 |  |  | 214 |  | 218 |  | 221 |  | 381 |  | 383 |  | 383 |  | 27.06.18 г. 18 ч. 00 м. |
|  |  |  | сумма | 0 | 0,3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4352 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0,1 |  | 1,3 |  |  | 244 |  | 244 |  | 250 |  | 428 |  | 428 |  | 430 |  | 25.06.18 г. 20 ч. 10 м. |
|  |  |  | сумма | 0 | 0,1 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0573 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 229 |  | 229 |  | 231 |  | 397 |  | 396 |  | 397 |  | 29.06.18 г. 20 ч. 40 м. |
|  |  |  | 2 | 0 | 3,1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 0 | 3,1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Архангельское июнь 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  |  | Uф(В) В самой удаленной точке от ТП | Uф(В) |  |  |  |  |  | Uл(В) |  |  |  |  |  | Дата и время замера |  |
|  |  |  |  | А | В |  | С |  | А |  | В |  | С |  | АВ |  | ВС |  | АС |  |  |  |
| 4353 | 160 | 231 | 1 | 0,8 | 0,1 |  | 8,9 |  | 230 |  | 237 |  | 232 |  | 408 |  | 398 |  | 396 |  | 25.06.18 г. 20 ч. 40 м. |  |
|  |  |  | 2 | 0,8 | 0,8 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 12,9 | 1,6 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 14,6 | 2,5 |  | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4348 | 250 | 361 | 1 | 6,0 | 24,2 |  | 8,4 |  | 226 |  | 223 |  | 225 |  | 392 |  | 392 |  | 397 |  | 23.06.18 г. 20 ч. 05 м. |  |
|  |  |  | 2 | 9,6 | 13,0 |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 69,6 | 55,3 |  | 62,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 85,2 | 92,5 |  | 78,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4316 | 400 | 578 | 1 | 4 | 21,9 |  | 3,4 |  | 233 |  | 229 |  | 233 |  | 403 |  | 406 |  | 403 |  | 23.06.18 г.18 ч. 00 м. |  |
|  |  |  | 2 | 1,2 | 6,9 |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 2 | 5,2 |  | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 3,4 | 9,4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 10,6 | 43,4 |  | 26,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4318 | 160 | 231 | 1 | 22,4 | 16,4 |  | 21,9 |  | 238 |  | 234 |  | 223 |  | 407 |  | 405 |  | 402 |  | 22.06.18 г. 20 ч. 25 м. |  |
|  |  |  | 2 | 10,0 | 8,6 |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 12,5 | 5,9 |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 14,4 | 5,5 |  | 21,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 59,3 | 36,6 |  | 57,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4320 | 400 | 578 | 1 | 4,9 | 5,6 |  | 7,1 |  | 241 |  | 229 |  | 224 |  | 402 |  | 403 |  | 402 |  | 22.06.18 г.19 ч. 20 м. |  |
|  |  |  | 2 | 14,2 | 15,4 |  | 25,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 9,1 | 13,4 |  | 43,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 14,3 | 28,9 |  | 26,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 42,5 | 63,3 |  | 109,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4319 | 250 | 231 | 1 | 40,5 | 54,9 |  | 7,7 |  | 237 |  | 229 |  | 230 |  | 405 |  | 408 |  | 405 |  | 22.06.18 г.20 ч. 00 м. |  |
|  |  |  | 2 | 10,7 | 10,5 |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 1,2 | 9,5 |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 7,2 | 20,3 |  | 18,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 59,6 | 94,6 |  | 37,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Архангельское июнь 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  |  | Uф(В) В самой удаленной точке от ТП |  | Uф(В) |  |  |  |  |  | Uл(В) |  |  |  |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В |  | С |  |  | А |  | В |  | С |  | АВ |  | ВС |  | АС |  |  |
| 4341 | 63 | 91 | 1 | 0,5 | 0 |  | 0 |  |  | 233 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 27.06.18г. 18 ч. 45 м. |
|  |  |  | сумма | 0,5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4321 | 400 | 578 | 1 | 24,7 | 64,2 |  | 11,6 |  |  | 231 |  | 227 |  | 229 |  | 401 |  | 400 |  | 401 |  | 22.06.18 г. 19 ч. 40 м. |
|  |  |  | 2 | 3,3 | 1,5 |  | 6,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 42,5 | 22,4 |  | 46,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 70,5 | 88,1 |  | 65,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4344 | 100 | 144 | 1 | 3,8 | 0,2 |  | 4,7 |  |  | 236 |  | 225 |  | 226 |  | 390 |  | 391 |  | 383 |  | 25.06.18 г. 19 ч. 55 м. |
|  |  |  | 2 | 12,4 | 5,1 |  | 12,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 10,1 | 15,6 |  | 12,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 2,1 | 4,4 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 28,4 | 25,3 |  | 31,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4332 | 250 | 361 | 1 | 30,3 | 25,3 |  | 44,1 |  |  | 220 |  | 222 |  | 219 |  | 384 |  | 388 |  | 385 |  | 27.06.18 г. 20 ч. 15 м. |
|  |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | - | 0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 19,9 | 24,5 |  | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 50,2 | 49,8 |  | 56,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4349 | 400 | 578 | 1 | 0,1 | 0 |  | 0 |  |  | 232 |  | 233 |  | 231 |  | 409 |  | 406 |  | 404 |  | 25.06.18 г. 18 ч. 15 м. |
|  |  |  | 2 | 10,0 | 8,0 |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 8,6 | 5,7 |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 10,6 | 12,1 |  | 20,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 29,3 | 25,8 |  | 37,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4356 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 224 |  | 223 |  | 223 |  | 392 |  | 388 |  | 391 |  | 29.06.18 г. 18 ч. 00 м. |
|  |  |  | 2 | 8,1 | 4,8 |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 13,5 | 8,3 |  | 14,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 13,1 | 18,4 |  | 13,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 38,7 | 35,5 |  | 36,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Архангельское июнь 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  |  | Uф(В) В самой удаленной точке от ТП |  | Uф(В) |  |  |  |  |  | Uл(В) |  |  |  |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С |  |  |  | А |  | В |  | С |  | АВ |  | ВС |  | АС |  |  |
| 4314 | 160 | 231 | 1 | 0,4 | 0 | 0,1 |  |  |  | 235 |  | 235 |  | 240 |  | 413 |  | 414 |  | 416 |  | 23.06.18 г. 18 ч. 55 м. |
|  |  |  | 2 | 8,7 | 17,2 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 9,1 | 17,2 | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4354 | 40 | 57,8 | 1 | 0,1 | 5,6 | 0 |  |  |  | 230 |  | 229 |  | 230 |  | 396 |  | 397 |  | 396 |  | 26.06.18 г. 21 ч. 00 м. |
|  |  |  | сумма | 0,1 | 5,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4325 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 227 |  | 227 |  | 228 |  | 397 |  | 398 |  | 399 |  | 28.06.18 г. 18 ч. 00 м. |
|  |  |  | 2 | 16,5 | 21,3 | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 16,5 | 21,3 | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 160 | 231 | 1 | 6,7 | 0,8 | 0,3 |  |  |  | 236 |  | 237 |  | 237 |  | 414 |  | 415 |  | 417 |  | 23.06.18 г. 19 ч. 25 м. |
|  |  |  | сумма | 6,7 | 0,8 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0572 | 250 | 361 | 1 | 33,6 | 26,3 | 26,4 |  |  |  | 232 |  | 232 |  | 233 |  | 400 |  | 401 |  | 400 |  | 29.06.18 г. 21 ч. 00 м. |
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 33,6 | 26,3 | 26,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4355 | 160 | 231 | 1 | 0,5 | 5,2 | 2,0 |  |  |  | 237 |  | 238 |  | 236 |  | 409 |  | 408 |  | 408 |  | 28.06.18 г. 20 ч. 30 м |
|  |  |  | 2 | 1,9 | 1,8 | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 2,4 | 7,0 | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4361 | 250 | 361 | 1 | 0,1 | 0 | 0 |  |  |  | 243 |  | 244 |  | 243 |  | 428 |  | 430 |  | 425 |  | 29.06.18 г. 18 ч. 40 м. |
|  |  |  | 2 | 3,2 | 4,1 | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 3,3 | 4,1 | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4326 | 160 | 231 | 1 | 13,0 | 11,5 | 14,0 |  |  |  | 229 |  | 226 |  | 228 |  | 393 |  | 392 |  | 392 |  | 28.08.18 г. 19 ч. 25 м. |
|  |  |  | 2 | 4,8 | 10,8 | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 17,8 | 22,3 | 18,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Архангельское июнь 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  |  | Uф(В) В самой удаленной точке от ТП |  | Uф(В) |  |  |  |  |  | Uл(В) |  |  |  |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В |  | С |  |  | А |  | В |  | С |  | АВ |  | ВС |  | АС |  |  |
| 4328 | 160 | 231 | 1 | 1,6 | 2,9 |  | 1,5 |  |  | 232 |  | 229 |  | 232 |  | 399 |  | 399 |  | 100 |  | 28.06.18 г. 18 ч. 40 м. |
|  |  |  | 2 | 3,1 | 23,0 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 4,7 | 25,9 |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4323 | 630 | 910 | 1 | 62,1 | 29,0 |  | 55,5 |  |  | 232 |  | 233 |  | 230 |  | 410 |  | 412 |  | 404 |  | 27.06.18 г. 19 ч. 05 м. |
|  |  |  | 2 | 8,8 | 5,5 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 146,3 | 98,1 |  | 110,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 58,7 | 65,1 |  | 36,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 7,0 | 3,3 |  | 20,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 282,9 | 201,1 |  | 225,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4366 | 160 | 231 | 1 | 9,2 | 0,1 |  | 1,3 |  |  | 233 |  | 239 |  | 236 |  | 410 |  | 407 |  | 409 |  | 29.06.18 г. 20 ч. 30 м. |
|  |  |  | 2 | 4,3 | 1,2 |  | 8,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 1,2 | 3,1 |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 14,7 | 4,4 |  | 15,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4365 | 160 | 231 | 1 | 36,9 | 37,1 |  | 34,9 |  |  | 226 |  | 224 |  | 222 |  | 393 |  | 389 |  | 389 |  | 29.06.18 г. 20 ч. 00 м. |
|  |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 36,9 | 37,1 |  | 34,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4317 | 250 | 361 | 1 | 23,7 | 24,1 |  | 13,7 |  |  | 223 |  | 223 |  | 224 |  | 386 |  | 386 |  | 388 |  | 22.06.18 г, 20 ч. 55 м |
|  |  |  | 2 | 11,7 | 10,6 |  | 20,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 12,0 | 2,9 |  | 11,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 47,4 | 37,6 |  | 45,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 160 | 231 | 1 | 13,2 | 31,9 |  | 14,8 |  |  | 248 |  | 228 |  | 229 |  | 407 |  | 409 |  | 409 |  | 22.06.18 г. 18 ч. 30 м |
|  |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 0 | 1,8 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 27,2 | 29,2 |  | 23,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 40,4 | 62,9 |  | 38,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Архангельское июнь 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  |  | Uф(В) В самой удаленной точке от ТП |  | Uф(В) |  |  |  |  |  | Uл(В) |  |  |  |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В |  | С |  |  | А |  | В |  | С |  | АВ |  | ВС |  | АС |  |  |
| 4363 | 250 | 361 | 1 | 0,7 | 0 |  | 0 |  |  | 230 |  | 226 |  | 231 |  | 401 |  | 402 |  | 404 |  | 29.06.18 г. 18 ч. 20 м. |
|  |  |  | сумма | 0,7 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4357 | 160 | 231 | 1 | 1 | 8 |  | 0 |  |  | 239 |  | 218 |  | 238 |  | 401 |  | 400 |  | 403 |  | 29.06.18 г. 19 ч. 20 м. |
|  |  |  | сумма | 1 | 8 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4333 | 400 | 578 | 1 | 5,6 | 24,6 |  | 12,3 |  |  | 235 |  | 237 |  | 236 |  | 414 |  | 415 |  | 414 |  | 27.06.18 г. 20 ч. 30 м. |
|  |  |  | 2 | 3,6 | 1,8 |  | 14,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 11,8 | 4,5 |  | 14,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 7,2 | 8,2 |  | 7,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 28,2 | 39,1 |  | 48,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0570 | 400 | 578 | 2 | 1 | 2 |  | 0 |  |  | 239 |  | 239 |  | 239 |  | 418 |  | 419 |  | 417 |  | 27.06.18 г. 20 ч. 35 м. |
|  |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 4 | 3 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 161,1 | 137,9 |  | 149,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0571 | 250 | 361 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 238 |  | 238 |  | 238 |  | 416 |  | 419 |  | 418 |  | 27.06.18 г. 20 ч. 47 м. |
|  |  |  | 2 | 1 | 8 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 0,5 | 0,5 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 3,5 | 9,5 |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4360 | 63 | 91 | 1 | 9,2 | 23,8 |  | 63,5 |  |  | 240 |  | 218 |  | 225 |  | 400 |  | 404 |  | 406 |  | 29.06.18 г. 19 ч. 40 м. |
|  |  |  | сумма | 9,2 | 23,8 |  | 63,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Архангельское июнь 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  |  | Uф(В) В самой удаленной точке от ТП |  | Uф(В) |  |  |  |  |  | Uл(В) |  |  |  |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В |  | С |  |  | А |  | В |  | С |  | АВ |  | ВС |  | АС |  |  |
| 4327 | 400 | 578 | 1 | 4,5 | 2,3 |  | 2,8 |  |  | 224 |  | 226 |  | 224 |  | 390 |  | 389 |  | 388 |  | 28.06.18 г. 18 ч. 20 м. |
|  |  |  | 2 | 26,7 | 20,2 |  | 14,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 18,5 | 21,6 |  | 12,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 31,2 | 44,1 |  | 30,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4315 | 250 | 361 | 1 | 17,4 | 2,7 |  | 2,0 |  |  | 234 |  | 235 |  | 235 |  | 400 |  | 402 |  | 400 |  | 23.06.18 г. 18 ч. 35 м. |
|  |  |  | 2 | 11,2 | 8,5 |  | 7,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 1,8 | 2,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 6,6 | 6,3 |  | 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 37,0 | 19,7 |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4329 | 250 | 361 | 1 | 9,0 | 13,1 |  | 3,5 |  |  | 231 |  | 233 |  | 232 |  | 406 |  | 405 |  | 404 |  | 27.06.18 г. 19 ч. 45 м. |
|  |  |  | 2 | 7,8 | 2,0 |  | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 16,0 | 17,4 |  | 21,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 32,8 | 32,5 |  | 31,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4337 | 250 | 361 | 1 | 13,8 | 12,7 |  | 14,5 |  |  | 227 |  | 225 |  | 226 |  | 393 |  | 392 |  | 394 |  | 28.06.18 г. 19 ч. 30 м. |
|  |  |  | 2 | 2,2 | 0 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 11,6 | 21,3 |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 0 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 27,6 | 34,0 |  | 28,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4359 | 250 | 361 | 1 | 0,1 | 0 |  | 0 |  |  | 232 |  | 236 |  | 233 |  | 410 |  | 410 |  | 408 |  | 29.06.18 г. 19 ч. 00 м. |
|  |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 0,4 | 1,2 |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 0,5 | 1,2 |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4331 | 400 | 578 | 1 | 12, | 1,2 |  | 1,2 |  |  | 232 |  | 236 |  | 235 |  | 410 |  | 409 |  | 411 |  | 27.06.18 г. 20 ч. 00 м. |
|  |  |  | 2 | 3,5 | 10,3 |  | 18,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 11,4 | 36,0 |  | 21,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 0,2 | 1,2 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 20,7 | 12,4 |  | 29,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 2,5 | 10,2 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 50,4 | 71,3 |  | 73,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Архангельское июнь 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  |  | Uф(В) В самой удаленной точке от ТП |  | Uф(В) |  |  |  |  |  | Uл(В) |  |  |  |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В |  | С |  |  | А |  | В |  | С |  | АВ |  | ВС |  | АС |  |  |
| 4330 | 160 | 261 | 2 | 4,3 | 11,0 |  | 6,1 |  |  | 233 |  | 232 |  | 224 |  | 399 |  | 400 |  | 402 |  | 28.06.18 г. 18 ч. 55 м. |
|  |  |  | 3 | 17,2 | 14,4 |  | 21,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 6,3 | 2,6 |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 27,8 | 28,0 |  | 30,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0568 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 235 |  | 237 |  | 235 |  | 413 |  | 413 |  | 413 |  | 28.16.18 г. 20 ч. 45 м. |
|  |  |  | 2 | 0,8 | 5,3 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 9,2 | 1,6 |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 0,7 | 13,8 |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 9,6 | 20,7 |  | 24,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4338 | 250 | 361 | 1 | 10,3 | 13,2 |  | 14,1 |  |  | 236 |  | 234 |  | 234 |  | 407 |  | 405 |  | 407 |  | 28.06.18 г. 19 ч. 45 м. |
|  |  |  | 2 | 25,9 | 16,6 |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 0 | 4,3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 2,6 | 11,9 |  | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 0,9 | 0,7 |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 39,7 | 46,7 |  | 56,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4339 | 160 | 231 | 1 | 3,4 | 5,8 |  | 23,5 |  |  | 239 |  | 238 |  | 225 |  | 406 |  | 404 |  | 412 |  | 28.06.18 г. 20 ч. 00 м. |
|  |  |  | 2 | 18,5 | 10,4 |  | 22,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 3,1 | 1,1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 10,5 | 9,2 |  | 28,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 35,5 | 26,5 |  | 74,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4335 | 400 | 578 | 1 | 12,5 | 7,8 |  | 34,3 |  |  | 236 |  | 238 |  | 238 |  | 414 |  | 415 |  | 415 |  | 27.06.18 г. 20 ч. 45 м. |
|  |  |  | 2 | 17,6 | 17,6 |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 30,1 | 6,1 |  | 22,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 60,2 | 31,5 |  | 69,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4336 | 160 | 231 | 1 | 9,7 | 18,3 |  | 6,4 |  |  | 236 |  | 237 |  | 235 |  | 412 |  | 411 |  | 413 |  | 27.06.18 г. 21 ч. 00 м. |
|  |  |  | 2 | 10,1 | 18,5 |  | 21,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 24,3 | 2,4 |  | 16,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 41,1 | 39,2 |  | 44,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Архангельское июнь 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  |  | Uф(В) В самой удаленной точке от ТП |  | Uф(В) |  |  |  |  |  | Uл(В) |  |  |  |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В |  | С |  |  | А |  | В |  | С |  | АВ |  | ВС |  | АС |  |  |
| 0569 | 400 | 578 | 1 | 13,0 | 4,7 |  | 4,7 |  |  | 236 |  | 236 |  | 237 |  | 413 |  | 414 |  | 415 |  | 28.06.18 г. 21 ч. 00 м. |
|  |  |  | 2 | 12,7 | 17,6 |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 25,7 | 22,3 |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4340 | 160 | 231 | 1 | 0,8 | 1,4 |  | 2,3 |  |  | 230 |  | 232 |  | 231 |  | 404 |  | 403 |  | 401 |  | 28.06.18 г. 20 ч. 15 м. |
|  |  |  | 2 | 9,2 | 0,6 |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 11,6 | 1,7 |  | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 4,8 | 2,1 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 26,4 | 5,8 |  | 16,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4324 | 400 | 578 | 1 | 5 | 13,5 |  | 9,9 |  |  | 223 |  | 216 |  | 227 |  | 384 |  | 386 |  | 397 |  | 22.06.18 г. 18 ч. 00 м. |
|  |  |  | 2 | 41 | 13,5 |  | 31,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 4,6 | 6,1 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 14,7 | 20,7 |  | 13,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 6,9 | 9,2 |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 72,2 | 62 |  | 61,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4334 | 250 | 361 | 1 | 30,7 | 23,9 |  | 18,1 |  |  | 229 |  | 235 |  | 234 |  | 410 |  | 403 |  | 405 |  | 28.06.18 г. 19 ч. 15 м. |
|  |  |  | 2 | 18,8 | 16,9 |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 49,5 | 40,8 |  | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4368 | 160 | 231 | 1 | 15,5 | 23,6 |  | 12,2 |  |  | 235 |  | 231 |  | 232 |  | 401 |  | 404 |  | 402 |  | 24.06.18 г. 18 ч. 50 м. |
|  |  |  | 2 | 7,9 | 15,9 |  | 14,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4367 | 250 | 361 | 1 | 9,4 | 7,1 |  | 25,5 |  |  | 235 |  | 241 |  | 240 |  | 410 |  | 411 |  | 410 |  | 24.06.18 г. 18 ч. 20 м. |
|  |  |  | 2 | 1,6 | 3,6 |  | 47,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 41,3 | 11,5 |  | 11,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | 52,3 | 22,2 |  | 84,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4364 | 160 | 231 | 1 | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | отключен |
|  |  |  | 2 | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнил мастер по учету ЭЭ_________  Самигуллин Р.К.                                                                                               Начальник ОП ______________ Колесников А.А