## Июнь 2018
Приложение 1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП Июнь 2018 г. ОП с.Большеустьикинское.
№ ТП | КВА | Iном | №Л | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
2605 | 40 | 58 | 1 | 6 | 6 | 12 | 228 | 228 | 222 | 398 | 396 | 396 | 2018-06-22
|  |  | сумма | I(A) А: 6; I(A) В: 6; I(A) С: 12 | 16:00
2612 | 100 | 144 | 1 | 1 | 6 | 4 | 241 | 241 | 239 | 412 | 410 | 410
|  |  | 2 | I(A) А: 7; I(A) В: 1; I(A) С: 0 | 2018-06-22
|  |  | сумма | I(A) А: 8; I(A) В: 7; I(A) С: 4 | 20:30
2617 | 250 | 361 | 1 | 11 | 16 | 17 | 229 | 234 | 230 | 401 | 403 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 24; I(A) В: 25; I(A) С: 28
|  |  | 3 | I(A) А: 32; I(A) В: 19; I(A) С: 20
|  |  | 4 | I(A) А: 45; I(A) В: 26; I(A) С: 40 | 2018-06-22
|  |  | сумма | I(A) А: 112; I(A) В: 86; I(A) С: 105 | 19:00
2618 | 250 | 361 | 1 | 11 | 44 | 29 | 227 | 225 | 225 | 395 | 394 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 25; I(A) В: 9; I(A) С: 15
|  |  | 3 | I(A) А: 18; I(A) В: 18; I(A) С: 9 | 2018-06-22
|  |  | сумма | I(A) А: 54; I(A) В: 71; I(A) С: 53 | 19:20
2619 | 160 | 231 | 1 | 27 | 5 | 3 | 230 | 229 | 232 | 399 | 403 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: 7; I(A) В: 11; I(A) С: 9
|  |  | 3 | I(A) А: 11; I(A) В: 11; I(A) С: 12 | 2018-06-22
|  |  | сумма | I(A) А: 45; I(A) В: 27; I(A) С: 24 | 20:00
2620 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отключен
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
2620*2 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отключен
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
2622 | 250 | 361 | 1 | 20 | 9 | 14 | 231 | 233 | 233 | 398 | 399 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 18; I(A) В: 3; I(A) С: 11
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 5; I(A) С: 2 | 2018-06-22
|  |  | сумма | I(A) А: 42; I(A) В: 17; I(A) С: 27 | 15:00
2623 | 250 | 361 | 1 | 12 | 4 | 0 | 235 | 234 | 236 | 414 | 416 | 420
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 22; I(A) В: 20; I(A) С: 50
|  |  | 4 | I(A) А: 49; I(A) В: 51; I(A) С: 40 | 2018-06-22
|  |  | сумма | I(A) А: 83; I(A) В: 75; I(A) С: 90 | 18:00
2624 | 160 | 231 | 1 | 19 | 5 | 7 | 231 | 232 | 230 | 406 | 406 | 410
|  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 1; I(A) С: 7 | 2018-06-22
|  |  | сумма | I(A) А: 22; I(A) В: 6; I(A) С: 14 | 18:20
2625 | 400 | 578 | 1 | 15 | 30 | 28 | 233 | 231 | 231 | 402 | 402 | 402
|  |  | 2 | I(A) А: 40; I(A) В: 24; I(A) С: 30
|  |  | 3 | I(A) А: 80; I(A) В: 71; I(A) С: 70
|  |  | 4 | I(A) А: 0.04; I(A) В: 0.02; I(A) С: 0.01
|  |  | Ул.Осв. | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0 | 2018-06-22
|  |  | сумма | I(A) А: 135.04; I(A) В: 125.02; I(A) С: 128.01 | 18:40
2627 | 180 | 260 | 1 | 19 | 13 | 12 | 230 | 233 | 232 | 399 | 401 | 402
|  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 7; I(A) С: 8.8
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 8; I(A) С: 5
|  |  | 4 | I(A) А: 18; I(A) В: 6; I(A) С: 7 | 2018-06-25
|  |  | сумма | I(A) А: 52; I(A) В: 34; I(A) С: 32.8 | 18:00
2629 | 160 | 231 | 1 | 20 | 2 | 5 | 230 | 231 | 230 | 405 | 410 | 408 | 2018-06-25
|  |  | сумма | I(A) А: 20; I(A) В: 2; I(A) С: 5 | 18:20
2630 | 250 | 361 | 1 | 12 | 14 | 20 | 234 | 231 | 230 | 404 | 400 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 25; I(A) В: 15; I(A) С: 16
|  |  | 3 | I(A) А: 6; I(A) В: 20; I(A) С: 14 | 2018-06-25
|  |  | сумма | I(A) А: 43; I(A) В: 49; I(A) С: 50 | 18:40
2631 | 100 | 144 | 1 | 25 | 25 | 25 | 223 | 224 | 223 | 389 | 390 | 389 | 2018-06-25
|  |  | сумма | I(A) А: 25; I(A) В: 25; I(A) С: 25 | 19:10
2643 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 223 | 232 | 403 | 401 | 401 | 2018-06-25
|  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 30; I(A) С: 26 | 19:30
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 20; I(A) В: 14; I(A) С: 5
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 35; I(A) В: 44; I(A) С: 31
2644 | 250 | 361 | 1 | 20 | 24 | 20 | 228 | 227 | 220 | 401 | 404 | 400 | 2018-06-25
|  |  | 2 | I(A) А: 18; I(A) В: 25; I(A) С: 45 | 19:45
|  |  | 3 | I(A) А: 30; I(A) В: 35; I(A) С: 31
|  |  | сумма | I(A) А: 68; I(A) В: 84; I(A) С: 96
2645 | 160 | 231 | 1 | 25 | 34 | 34 | 231 | 232 | 230 | 404 | 407 | 403 | 2018-06-25
|  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 5; I(A) С: 15 | 20:15
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 1; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 40; I(A) В: 40; I(A) С: 49
2646 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отключен
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
2647 | 160 | 231 | 1 | 23 | 25 | 24 | 228 | 227 | 229 | 396 | 397 | 397 | 2018-06-26
|  |  | 2 | I(A) А: 21; I(A) В: 20; I(A) С: 20 | 18:05
|  |  | сумма | I(A) А: 44; I(A) В: 45; I(A) С: 44
2648 | 160 | 231 | 1 | 2 | 1 | 0 | 238 | 239 | 240 | 420 | 422 | 426 | 2018-06-26
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0 | 18:26
|  |  | сумма | I(A) А: 2; I(A) В: 1; I(A) С: 0
2649 | 160 | 231 | 1 | 15 | 18 | 1 | 238 | 229 | 230 | 405 | 413 | 414 | 2018-06-26
|  |  | 2 | I(A) А: 20; I(A) В: 35; I(A) С: 30 | 18:54
|  |  | сумма | I(A) А: 35; I(A) В: 53; I(A) С: 31
2650 | 160 | 231 | 1 | 6 | 28 | 12 | 236 | 234 | 236 | 410 | 414 | 415 | 2018-06-26
|  |  | 2 | I(A) А: 20; I(A) В: 15; I(A) С: 10 | 18:54
|  |  | сумма | I(A) А: 26; I(A) В: 43; I(A) С: 22
2651 | 400 | 578 | 1 | 18 | 30 | 28 | 246 | 247 | 247 | 434 | 440 | 439 | 2018-06-26
|  |  | 2 | I(A) А: 16; I(A) В: 31; I(A) С: 34 | 19:10
|  |  | 3 | I(A) А: 44; I(A) В: 32; I(A) С: 26
|  |  | 4 | I(A) А: 6; I(A) В: 6; I(A) С: 5
|  |  | сумма | I(A) А: 84; I(A) В: 99; I(A) С: 93
2653 | 250 | 361 | 1 | 22 | 24 | 25 | 238 | 236 | 237 | 404 | 406 | 407 | 2018-06-26
|  |  | 2 | I(A) А: 4; I(A) В: 10; I(A) С: 18 | 19:40
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 3
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 27; I(A) В: 34; I(A) С: 46
2654 | 100 | 144 | 1 | 16 | 5 | 14 | 232 | 231 | 234 | 400 | 406 | 402 | 2018-06-26
|  |  | 2 | I(A) А: 14; I(A) В: 19; I(A) С: 13 | 20:10
|  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 3; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 42; I(A) В: 27; I(A) С: 29
2655 | 160 | 231 | 1 | 3 | 8 | 10 | 230 | 234 | 231 | 404 | 405 | 400 | 2018-06-26
|  |  | 2 | I(A) А: 6; I(A) В: 7; I(A) С: 4 | 20:30
|  |  | 3 | I(A) А: 11; I(A) В: 18; I(A) С: 12
|  |  | 4 | I(A) А: 28; I(A) В: 26; I(A) С: 18
|  |  | сумма | I(A) А: 48; I(A) В: 59; I(A) С: 44
2656 | 400 | 578 | 1 | 17 | 13 | 11 | 227 | 224 | 219 | 390 | 385 | 384 | 2018-06-27
|  |  | 2 | I(A) А: 9; I(A) В: 2; I(A) С: 1 | 18:20
|  |  | 3 | I(A) А: 70; I(A) В: 40; I(A) С: 61
|  |  | 4 | I(A) А: 30; I(A) В: 55; I(A) С: 45
|  |  | сумма | I(A) А: 126; I(A) В: 110; I(A) С: 118
2657 | 400 | 578 | 1 | 5 | 10 | 15 | 235 | 231 | 236 | 408 | 414 | 409 | 2018-06-27
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1 | 18:00
|  |  | 3 | I(A) А: 29; I(A) В: 12; I(A) С: 17
|  |  | 4 | I(A) А: 31; I(A) В: 37; I(A) С: 48
|  |  | 5 | I(A) А: 12; I(A) В: 15; I(A) С: 11
|  |  | 6 | I(A) А: 9; I(A) В: 2; I(A) С: 3
|  |  | 7 | I(A) А: 45; I(A) В: 50; I(A) С: 38
|  |  | сумма | I(A) А: 131; I(A) В: 126; I(A) С: 133
2658 | 160 | 231 | 1 | 5 | 3 | 2 | 240 | 236 | 236 | 425 | 416 | 424 | 2018-06-27
|  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 5; I(A) С: 1.5 | 18:45
|  |  | 3 | I(A) А: 7; I(A) В: 7; I(A) С: 13
|  |  | сумма | I(A) А: 15; I(A) В: 15; I(A) С: 16.5
2659 | 160 | 231 | 1 | 8 | 15 | 6 | 242 | 238 | 236 | 410 | 410 | 410 | 2018-06-27
|  |  | 2 | I(A) А: 22; I(A) В: 20; I(A) С: 15 | 19:05
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 2
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 30; I(A) В: 35; I(A) С: 23
2660 | 160 | 231 | 1 | 15 | 19 | 27 | 238 | 236 | 230 | 406 | 409 | 404 | 2018-06-27
|  |  | 2 | I(A) А: 17; I(A) В: 15; I(A) С: 19 | 19:30
|  |  | 3 | I(A) А: 6; I(A) В: 10; I(A) С: 4
|  |  | сумма | I(A) А: 38; I(A) В: 44; I(A) С: 50
2661 | 40 | 58 | 1 | 1.6 | 2 | 1 | 230 | 229 | 228 | 401 | 394 | 399 | 2018-06-27
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 1.5; I(A) С: 2.5 | 20:07
|  |  | 3 | I(A) А: 2; I(A) В: 3.5; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 4.6; I(A) В: 7; I(A) С: 5.5
2675 | 250 | 361 | 1 | 15 | 10 | 8 | 229 | 219 | 229 | 388 | 399 | 390 | 2018-06-27
|  |  | 2 | I(A) А: 24; I(A) В: 30; I(A) С: 28 | 20:32
|  |  | 3 | I(A) А: 30; I(A) В: 29; I(A) С: 12
|  |  | 4 | I(A) А: 3; I(A) В: 4; I(A) С: 20
|  |  | 5 | I(A) А: 17; I(A) В: 38; I(A) С: 9
|  |  | сумма | I(A) А: 89; I(A) В: 111; I(A) С: 77
2691 | 250 | 361 | 1 | 26 | 15 | 40 | 235 | 231 | 230 | 406 | 409 | 406 | 2018-06-28
|  |  | 2 | I(A) А: 24; I(A) В: 32; I(A) С: 18 | 18:12
|  |  | 3 | I(A) А: 14; I(A) В: 28; I(A) С: 38
|  |  | Ул.Осв. | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 64; I(A) В: 75; I(A) С: 96
2698 | 100 | 144 | 1 | 8 | 8 | 10 | 229 | 239 | 231 | 410 | 406 | 409 | 2018-06-28
|  |  | 2 | I(A) А: 1.2; I(A) В: 0; I(A) С: 0 | 18:45
|  |  | сумма | I(A) А: 9.2; I(A) В: 8; I(A) С: 10
2700 | 250 | 361 | 1 | 10 | 33 | 13 | 231 | 234 | 230 | 404 | 408 | 405 | 2018-06-28
|  |  | 2 | I(A) А: 39; I(A) В: 18; I(A) С: 22 | 18:25
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 6; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 59; I(A) В: 57; I(A) С: 45
2712 | 160 | 231 | 1 | 21 | 12 | 16 | 230 | 230 | 228 | 397 | 394 | 395 | 2018-06-29
|  |  | 2 | I(A) А: 13; I(A) В: 10; I(A) С: 10 | 18:05
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 12; I(A) С: 12
|  |  | 4 | I(A) А: 7; I(A) В: 8; I(A) С: 15
|  |  | сумма | I(A) А: 51; I(A) В: 42; I(A) С: 53
2713 | 100 | 144 | 1 | 10 | 5 | 2 | 225 | 221 | 226 | 383 | 386 | 389 | 2018-06-29
|  |  | 2 | I(A) А: 13; I(A) В: 7; I(A) С: 4 | 18:30
|  |  | 3 | I(A) А: 8; I(A) В: 2; I(A) С: 4
|  |  | сумма | I(A) А: 31; I(A) В: 14; I(A) С: 10
2714 | 100 | 144 | 1 | 19 | 14 | 10 | 230 | 232 | 233 | 404 | 412 | 395 | 2018-06-29
|  |  | 2 | I(A) А: 20; I(A) В: 10; I(A) С: 12 | 18:55
|  |  | 3 | I(A) А: 6; I(A) В: 12; I(A) С: 5
|  |  | 4 | I(A) А: 7; I(A) В: 14; I(A) С: 28
|  |  | сумма | I(A) А: 52; I(A) В: 50; I(A) С: 55
2715 | 100 | 144 | 1 | 1 | 4 | 7 | 230 | 232 | 231 | 403 | 405 | 402 | 2018-06-29
|  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 2; I(A) С: 1 | 19:15
|  |  | 3 | I(A) А: 3; I(A) В: 0.7; I(A) С: 2
|  |  | 4 | I(A) А: 4; I(A) В: 3; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 10; I(A) В: 9.7; I(A) С: 12
2716 | 100 | 144 | 1 | 3 | 4 | 1.1 | 230 | 228 | 225 | 399 | 394 | 396 | 2018-06-29
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 1.5; I(A) С: 1.2 | 19:30
|  |  | 3 | I(A) А: 1.5; I(A) В: 2; I(A) С: 4
|  |  | 4 | I(A) А: 10; I(A) В: 2; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 15.5; I(A) В: 9.5; I(A) С: 7.3
2724 | 100 | 144 | 1 | 28 | 16 | 20 | 230 | 228 | 225 | 399 | 394 | 396 | 2018-06-29
|  |  | 2 | I(A) А: 21; I(A) В: 10; I(A) С: 18 | 20:05
|  |  | 3 | I(A) А: 6; I(A) В: 11; I(A) С: 9
|  |  | сумма | I(A) А: 55; I(A) В: 37; I(A) С: 47
2725 | 100 | 144 | 1 | 26 | 25 | 25 | 231 | 233 | 233 | 410 | 412 | 409 | 2018-06-29
|  |  | сумма | I(A) А: 26; I(A) В: 25; I(A) С: 25 | 19:45
2726 | 100 | 144 | 1 | 43 | 34 | 17 | 239 | 235 | 236 | 404 | 403 | 403 | 2018-06-27
|  |  | сумма | I(A) А: 43; I(A) В: 34; I(A) С: 17 | 21:05
2728 | 100 | 144 | 1 | 15 | 11 | 12 | 230 | 230 | 229 | 400 | 399 | 400 | 2018-06-29
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0 | 20:15
|  |  | сумма | I(A) А: 15; I(A) В: 11; I(A) С: 12
2727 | 100 | 144 | 1 | 5 | 2 | 3 | 238 | 241 | 242 | 410 | 416 | 410 | 2018-06-29
|  |  | 2 | I(A) А: 17; I(A) В: 19; I(A) С: 11 | 20:35
|  |  | 3 | I(A) А: 0.5; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 22.5; I(A) В: 21; I(A) С: 14
исполнитель _______________Старший мастер Шакиров Д.Д.
дата: 02.07.2018г. |  |  | тел: 89061000847