## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2018г. ОП с.В-Киги
№ТП | Sтр кВА | I ном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4621 | 250 | 361 | 2 | 74 | 78 | 76 | 237 | 239 | 238 | 421 | 420 | 410 | 2018-06-21 09:00
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 4
|  |  | сумма | I(А) А: 74; I(А) В: 78; I(А) С: 80
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 55.216
4622 | 250 | 361 | 1 | 16 | 30 | 16 | 230 | 228 | 230 | 401 | 399 | 400 | 2018-06-21 18:01
|  |  | 2 | I(А) А: 20; I(А) В: 7; I(А) С: 10
|  |  | 3 | I(А) А: 12; I(А) В: 5; I(А) С: 3
|  |  | сумма | I(А) А: 48; I(А) В: 42; I(А) С: 29
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 27.2907
4623 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 228 | 390 | 396 | 390 | 2018-06-21 09:15
2 | bar: I(А) А to I(А) С
|  |  | 3 | I(А) А: 1.7; I(А) В: 1; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 2.7; I(А) В: 2; I(А) С: 1
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 1.3015
4624 | 160 | 231 | 1 | 120 | 69 | 90 | 225 | 226 | 224 | 392 | 391 | 391 | 2018-06-21 08:45
|  |  | 2 | I(А) А: 11; I(А) В: 34; I(А) С: 30
|  |  | 3 | I(А) А: 17; I(А) В: 11; I(А) С: 9
|  |  | сумма | I(А) А: 148; I(А) В: 114; I(А) С: 129
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 87.975
4626 | 160 | 231 | 1 | 47 | 30 | 23 | 215 | 221 | 221 | 383 | 379 | 380 | 2018-06-21 09:30
|  |  | 2 | I(А) А: 3; I(А) В: 12; I(А) С: 3
|  |  | 3 | I(А) А: 26; I(А) В: 26; I(А) С: 22
|  |  | 4 | I(А) А: 8; I(А) В: 24; I(А) С: 9
|  |  | сумма | I(А) А: 84; I(А) В: 92; I(А) С: 57
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 51.027
4626 | 160 | 231 | 6 | 21 | 17 | 16 | 221 | 229 | 230 | 396 | 395 | 396 | 2018-06-21 18:15
|  |  | 7 | I(А) А: 20; I(А) В: 18; I(А) С: 40
|  |  | сумма | I(А) А: 41; I(А) В: 35; I(А) С: 56
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 29.92
4628 | 250 | 361 | 1 | 12 | 2 | 13 | 235 | 235 | 232 | 413 | 412 | 409 | 2018-06-21 09:41
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 18
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 4 | I(А) А: 14; I(А) В: 13; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 26; I(А) В: 15; I(А) С: 32
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 17.082
4631 | 250 | 361 | 1 | 35 | 62 | 45 | 240 | 241 | 231 | 416 | 413 | 415 | 2018-06-21 18:30
|  |  | 2 | I(А) А: 22; I(А) В: 26; I(А) С: 33
|  |  | 3 | I(А) А: 26; I(А) В: 19; I(А) С: 39
|  |  | сумма | I(А) А: 83; I(А) В: 107; I(А) С: 117
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 72.8613
4630 | 250 | 361 | 1 | 101 | 55 | 59 | 233 | 234 | 233 | 406 | 406 | 403 | 2018-06-21 18:40
|  |  | 2 | I(А) А: 18; I(А) В: 18; I(А) С: 14
|  |  | 3 | I(А) А: 30; I(А) В: 48; I(А) С: 47
|  |  | сумма | I(А) А: 149; I(А) В: 121; I(А) С: 120
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 91
4629 | 400 | 578 | 1 | 52 | 67 | 45 | 229 | 230 | 228 | 398 | 399 | 398 | 2018-06-21 09:50
|  |  | 2 | I(А) А: 42; I(А) В: 51; I(А) С: 80
|  |  | 3 | I(А) А: 10; I(А) В: 12; I(А) С: 6
|  |  | 4 | I(А) А: 9; I(А) В: 15; I(А) С: 13
|  |  | сумма | I(А) А: 113; I(А) В: 145; I(А) С: 144
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 92.058
4625 | 400 | 578 | 1 | 55 | 33 | 38 | 226 | 227 | 240 | 408 | 410 | 406 | 2018-06-21 10:01
|  |  | 2 | I(А) А: 119; I(А) В: 135; I(А) С: 124
|  |  | 3 | I(А) А: 51; I(А) В: 73; I(А) С: 28
|  |  | сумма | I(А) А: 225; I(А) В: 241; I(А) С: 190
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 151.536
4617 | 63 | 91 | 2 | 5 | 9 | 6 | 226 | 227 | 240 | 408 | 410 | 406 | 2018-06-21 18:51
|  |  | 3 | I(А) А: 3; I(А) В: 10; I(А) С: 17
|  |  | сумма | I(А) А: 8; I(А) В: 19; I(А) С: 23
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 11.55
4671 | 100 | 144 | 1 | 40 | 85 | 16 | 220 | 224 | 234 | 402 | 402 | 405 | 2018-06-21 19:05
|  |  | сумма | I(А) А: 40; I(А) В: 85; I(А) С: 16
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 31.866
4612 | 250 | 361 | 2 | 29 | 24 | 16 | 240 | 215 | 227 | 396 | 396 | 395 | 2018-06-21 10:15
|  |  | 3 | I(А) А: 36; I(А) В: 68; I(А) С: 29
|  |  | сумма | I(А) А: 65; I(А) В: 92; I(А) С: 45
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 45.9213
4613 | 315 | 455 | 1 | 50 | 38 | 40 | 242 | 241 | 241 | 418 | 418 | 419 | 2018-06-21 19:15
|  |  | 2 | I(А) А: 37; I(А) В: 38; I(А) С: 72
|  |  | 3 | I(А) А: 17; I(А) В: 12; I(А) С: 26
|  |  | сумма | I(А) А: 104; I(А) В: 88; I(А) С: 138
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 79.64
4618 | 100 | 144 | 2 | 6 | 14 | 28 | 238 | 240 | 238 | 416 | 408 | 408 | 2018-06-21 19:30
|  |  | 3 | I(А) А: 36; I(А) В: 25; I(А) С: 20
|  |  | сумма | I(А) А: 42; I(А) В: 39; I(А) С: 48
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 30.788
4696 | 100 | 144 | 1 | 2 | 10 | 9 | 235 | 236 | 225 | 409 | 408 | 408 | 2018-06-21 20:30
|  |  | 2 | I(А) А: 12; I(А) В: 9; I(А) С: 13
|  |  | 4 | I(А) А: 0; I(А) В: 6; I(А) С: 0
|  |  | 5 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 8
|  |  | сумма | I(А) А: 14; I(А) В: 25; I(А) С: 30
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 16.008
4695 | 100 | 144 | 1 | 9 | 8 | 9 | 234 | 235 | 235 | 404 | 407 | 400 | 2018-06-21 20:20
|  |  | 2 | I(А) А: 19; I(А) В: 10; I(А) С: 11
|  |  | сумма | I(А) А: 28; I(А) В: 18; I(А) С: 20
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 15.488
4689 | 160 | 231 | 1 | 12 | 8 | 16 | 234 | 232 | 229 | 408 | 410 | 407 | 2018-06-21 20:10
|  |  | 2 | I(А) А: 12; I(А) В: 16; I(А) С: 19
|  |  | 3 | I(А) А: 6; I(А) В: 14; I(А) С: 10
|  |  | сумма | I(А) А: 30; I(А) В: 38; I(А) С: 45
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 26.1783
4685 | 100 | 144 | 1 | 16 | 14 | 20 | 234 | 242 | 236 | 418 | 416 | 419 | 2018-06-21 20:00
|  |  | 2 | I(А) А: 22; I(А) В: 17; I(А) С: 19
|  |  | 3 | I(А) А: 24; I(А) В: 14; I(А) С: 16
|  |  | сумма | I(А) А: 62; I(А) В: 45; I(А) С: 55
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 38.448
4675 | 100 | 144 | 1 | 11 | 23 | 15 | 233 | 234 | 233 | 407 | 405 | 403 | 2018-06-21 19:50
|  |  | 2 | I(А) А: 5; I(А) В: 14; I(А) С: 27
|  |  | 3 | I(А) А: 35; I(А) В: 19; I(А) С: 16
|  |  | сумма | I(А) А: 51; I(А) В: 56; I(А) С: 58
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 38.5
4678 | 250 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 217 | 216 | 217 | 378 | 376 | 378 | 2018-06-21 10:40
|  |  | сумма | I(А) А: 2; I(А) В: 1; I(А) С: 1
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.86667
4619 | 100 | 144 | 1 | 11 | 35 | 15 | 239 | 232 | 227 | 407 | 404 | 404 | 2018-06-21 19:40
|  |  | 2 | I(А) А: 30; I(А) В: 17; I(А) С: 10
|  |  | 3 | I(А) А: 24; I(А) В: 18; I(А) С: 30
|  |  | сумма | I(А) А: 65; I(А) В: 70; I(А) С: 55
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 44.2067
4701 | 100 | 144 | 1 | 10 | 1 | 9 | 235 | 237 | 235 | 410 | 409 | 409 | 2018-06-21 20:40
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 2; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 10; I(А) В: 3; I(А) С: 9
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 5.1847
4702 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 6 | 235 | 236 | 235 | 409 | 409 | 407 | 2018-06-21 20:50
|  |  | 2 | I(А) А: 3; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 3; I(А) В: 0; I(А) С: 6
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 2.118
4703 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 236 | 236 | 412 | 410 | 411 | 2018-06-21 21:05
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 2; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.47333
4704 | 250 | 361 | 1 | 0 | 4 | 2 | 232 | 224 | 226 | 390 | 390 | 389 | 2018-06-21 21:15
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 4; I(А) С: 2
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 1.364
4656 | 250 | 361 | 1 | 20 | 37 | 29 | 237 | 239 | 231 | 413 | 413 | 416 | 2018-07-05 18:00
|  |  | 2 | I(А) А: 30; I(А) В: 20; I(А) С: 49
|  |  | сумма | I(А) А: 50; I(А) В: 57; I(А) С: 78
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 43.5983
4657 | 160 | 231 | 1 | 9 | 0 | 3 | 229 | 226 | 227 | 398 | 399 | 399 | 2018-07-05 18:10
|  |  | 2 | I(А) А: 26; I(А) В: 36; I(А) С: 29
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 35; I(А) В: 36; I(А) С: 32
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 23.4153
4700 | 160 | 231 | 1 | 23 | 16 | 14 | 229 | 229 | 229 | 395 | 397 | 398 | 2018-07-05 18:25
|  |  | 3 | I(А) А: 26; I(А) В: 3; I(А) С: 7
|  |  | сумма | I(А) А: 49; I(А) В: 19; I(А) С: 21
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 20.381
4653 | 160 | 231 | 1 | 27 | 14 | 2 | 220 | 221 | 228 | 395 | 395 | 391 | 2018-06-21 11:05
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 27; I(А) В: 14; I(А) С: 2
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 9.589
4655 | 160 | 231 | 1 | 58 | 34 | 57 | 238 | 252 | 257 | 447 | 445 | 257 | 2018-07-05 18:40
|  |  | 2 | I(А) А: 23; I(А) В: 48; I(А) С: 11
|  |  | сумма | I(А) А: 81; I(А) В: 82; I(А) С: 68
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 57.519
4654 | 250 | 361 | 1 | 16 | 18 | 10 | 252 | 250 | 252 | 438 | 436 | 435 | 2018-07-05 18:50
|  |  | сумма | I(А) А: 16; I(А) В: 18; I(А) С: 10
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 11.0587
4659 | 100 | 144 | 1 | 14 | 14 | 2 | 219 | 219 | 219 | 385 | 383 | 387 | 2018-06-21 11:20
|  |  | сумма | I(А) А: 14; I(А) В: 14; I(А) С: 2
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 6.57
4666 | 250 | 361 | 1 | 32 | 32 | 42 | 228 | 229 | 227 | 399 | 402 | 399 | 2018-06-21 10:25
|  |  | сумма | I(А) А: 32; I(А) В: 32; I(А) С: 42
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 24.168
4651 | 100 | 144 | 1 | 8 | 28 | 8 | 229 | 239 | 234 | 408 | 406 | 407 | 2018-07-05 19:00
|  |  | 2 | I(А) А: 26; I(А) В: 14; I(А) С: 29
|  |  | 3 | I(А) А: 2; I(А) В: 4; I(А) С: 3
|  |  | сумма | I(А) А: 36; I(А) В: 46; I(А) С: 40
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 28.548
4601 | 160 | 231 | 2 | 9 | 9 | 18 | 238 | 238 | 234 | 422 | 420 | 421 | 2018-07-05 19:25
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 9; I(А) В: 9; I(А) С: 18
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 8.52
4677 | 160 | 231 | 1 | 24 | 29 | 18 | 235 | 241 | 239 | 419 | 416 | 416 | 2018-07-05 19:15
|  |  | 2 | I(А) А: 49; I(А) В: 27; I(А) С: 33
|  |  | сумма | I(А) А: 73; I(А) В: 56; I(А) С: 51
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 42.9
4643 | 100 | 144 | 1 | 13 | 12 | 12 | 233 | 234 | 229 | 410 | 411 | 408 | 2018-06-21 11:40
|  |  | 2 | I(А) А: 2; I(А) В: 4; I(А) С: 5
|  |  | сумма | I(А) А: 15; I(А) В: 16; I(А) С: 17
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 11.136
4682 | 63 | 91 | 1 | 11 | 10 | 6 | 229 | 239 | 231 | 409 | 410 | 409 | 2018-06-21 11:50
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 11; I(А) В: 10; I(А) С: 6
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 6.291
4687 | 40 | 57.8 | 1 | 10 | 9 | 7 | 240 | 241 | 238 | 409 | 410 | 410 | 2018-06-21 12:20
|  |  | сумма | I(А) А: 10; I(А) В: 9; I(А) С: 7
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 6.2313
4610 | 100 | 144 | 1 | 0 | 3 | 0 | 233 | 237 | 237 | 409 | 409 | 410 | 2018-07-05 21:30
|  |  | 2 | I(А) А: 23; I(А) В: 22; I(А) С: 35
|  |  | сумма | I(А) А: 23; I(А) В: 25; I(А) С: 35
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 19.5603
4611 | 100 | 144 | 1 | 7 | 14 | 12 | 234 | 235 | 235 | 410 | 410 | 410 | 2018-07-05 21:40
|  |  | 2 | I(А) А: 15; I(А) В: 14; I(А) С: 21
|  |  | сумма | I(А) А: 22; I(А) В: 28; I(А) С: 33
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 19.4773
4609 | 100 | 144 | 2 | 3 | 9 | 2 | 230 | 234 | 236 | 406 | 408 | 408 | 2018-07-05 21:20
|  |  | 3 | I(А) А: 15; I(А) В: 3; I(А) С: 4
сумма
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0
4604 | 160 | 231 | 1 | 22 | 20 | 27 | 255 | 252 | 248 | 441 | 439 | 446 | 2018-07-05 19:35
|  |  | 2 | I(А) А: 15; I(А) В: 9; I(А) С: 20
|  |  | 4 | I(А) А: 8; I(А) В: 24; I(А) С: 17
|  |  | сумма | I(А) А: 45; I(А) В: 53; I(А) С: 64
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 40.77
4606 | 160 | 231 | 1 | 28 | 23 | 18 | 239 | 239 | 240 | 417 | 410 | 415 | 2018-07-05 19:45
|  |  | 2 | I(А) А: 18; I(А) В: 10; I(А) С: 25
|  |  | 3 | I(А) А: 17; I(А) В: 18; I(А) С: 12
|  |  | сумма | I(А) А: 63; I(А) В: 51; I(А) С: 55
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 40.4473
4600 | 100 | 144 | 1 | 28 | 17 | 11 | 243 | 242 | 243 | 425 | 424 | 422 | 2018-07-05 19:55
|  |  | 2 | I(А) А: 6; I(А) В: 2; I(А) С: 2
|  |  | 3 | I(А) А: 17; I(А) В: 23; I(А) С: 18
|  |  | сумма | I(А) А: 51; I(А) В: 42; I(А) С: 31
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 30.0907
4688 | 250 | 361 | 1 | 5 | 16 | 12 | 237 | 238 | 242 | 419 | 421 | 419 | 2018-07-05 20:05
|  |  | 2 | I(А) А: 8; I(А) В: 11; I(А) С: 12
|  |  | 4 | I(А) А: 15; I(А) В: 23; I(А) С: 6
|  |  | сумма | I(А) А: 28; I(А) В: 50; I(А) С: 30
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 25.812
4705 | 250 | 361 | 1 | 7 | 1 | 20 | 240 | 242 | 240 | 420 | 420 | 420 | 2018-07-05 20:15
|  |  | 2 | I(А) А: 7; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 14; I(А) В: 1; I(А) С: 20
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 8.4233
4706 | 63 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 225 | 226 | 227 | 397 | 399 | 398 | 2018-07-05 20:25
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 1; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.226
4707 | 63 |  | 1 | 27 | 27 | 29 | 225 | 226 | 227 | 397 | 399 | 398 | 2018-06-21 12:40
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 27; I(А) В: 27; I(А) С: 29
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 18.758
4708 | 100 | 144 | 1 | 12 | 11 | 14 | 232 | 233 | 232 | 405 | 406 | 406 | 2018-07-05 20:45
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 12; I(А) В: 11; I(А) С: 15
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 8.8287
4709 | 100 |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 238 | 227 | 226 | 396 | 397 | 397 | 2018-06-21 21:25
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 2; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 3; I(А) В: 2; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 1.1517
4710 | 100 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 230 | 230 | 230 | 400 | 399 | 401 | 2018-07-05 21:00
|  |  | 2 | I(А) А: 2; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 2; I(А) В: 2; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.92
4711 | 160 |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 240 | 241 | 240 | 419 | 419 | 419 | 2018-07-05 20:35
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | I(А) А: 1; I(А) В: 0; I(А) С: 4
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 1.2017
4713 | 100 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 232 | 402 | 402 | 400 | 2018-07-05 21:10
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 2; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 2; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.46267
ТП-4627 отключен

## Лист1 (2)
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2018г. ОП с.В-Киги
№ТП | Sтр кВА | I ном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4621 | 250 | 361 | 2 | 38 | 35 | 31 | 244 | 246 | 245 | 428 | 428 | 428 | 2017-06-23 18:00
|  |  | 3 | I(А) А: 11; I(А) В: 10; I(А) С: 12
|  |  | сумма | I(А) А: 49; I(А) В: 45; I(А) С: 43
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 33.565
4622 | 250 | 361 | 1 | 47 | 44 | 49 | 240 | 235 | 237 | 418 | 418 | 418 | 2017-06-23 18:00
|  |  | 2 | I(А) А: 26; I(А) В: 16; I(А) С: 4
|  |  | 3 | I(А) А: 15; I(А) В: 16; I(А) С: 13
|  |  | сумма | I(А) А: 88; I(А) В: 76; I(А) С: 66
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 54.5867
4623 | 160 | 231 | 1 | 10 | 15 | 17 | 233 | 232 | 234 | 402 | 405 | 403 | 2017-06-23 18:10
|  |  | 2 | I(А) А: 11; I(А) В: 16; I(А) С: 10
|  |  | 3 | I(А) А: 11; I(А) В: 11; I(А) С: 18
|  |  | сумма | I(А) А: 32; I(А) В: 42; I(А) С: 45
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 27.727
4624 | 160 | 231 | 1 | 44 | 42 | 44 | 230 | 232 | 232 | 409 | 409 | 409 | 2017-06-23 14:00
|  |  | 2 | I(А) А: 35; I(А) В: 38; I(А) С: 21
|  |  | 3 | I(А) А: 18; I(А) В: 13; I(А) С: 18
|  |  | сумма | I(А) А: 97; I(А) В: 93; I(А) С: 83
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 63.154
4626 | 160 | 231 | 1 | 32 | 21 | 23 | 225 | 225 | 225 | 387 | 385 | 385 | 2017-06-23 20:00
|  |  | 2 | I(А) А: 13; I(А) В: 15; I(А) С: 14
|  |  | 3 | I(А) А: 38; I(А) В: 26; I(А) С: 20
|  |  | 4 | I(А) А: 16; I(А) В: 30; I(А) С: 25
|  |  | сумма | I(А) А: 99; I(А) В: 92; I(А) С: 82
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 61.425
4626 | 160 | 231 | 6 | 22 | 17 | 12 | 232 | 234 | 234 | 390 | 390 | 390 | 2017-06-23 18:25
|  |  | 7 | I(А) А: 21; I(А) В: 22; I(А) С: 20
|  |  | сумма | I(А) А: 43; I(А) В: 39; I(А) С: 32
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 26.6
4628 | 250 | 361 | 1 | 37 | 29 | 28 | 237 | 230 | 236 | 414 | 412 | 412 | 2017-06-23 14:10
|  |  | 2 | I(А) А: 10; I(А) В: 10; I(А) С: 14
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 4 | I(А) А: 31; I(А) В: 54; I(А) С: 52
|  |  | сумма | I(А) А: 78; I(А) В: 93; I(А) С: 94
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 62.0983
4631 | 250 | 361 | 1 | 69 | 66 | 43 | 243 | 240 | 240 | 420 | 420 | 418 | 2017-06-23 18:20
|  |  | 2 | I(А) А: 33; I(А) В: 47; I(А) С: 35
|  |  |  | 26 | 26 | 40
|  |  | сумма | I(А) А: 128; I(А) В: 139; I(А) С: 118
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 92.785
4630 | 250 | 361 | 1 | 74 | 70 | 85 | 236 | 236 | 236 | 409 | 409 | 409 | 2017-06-23 18:45
|  |  | 2 | I(А) А: 11; I(А) В: 16; I(А) С: 20
|  |  | 3 | I(А) А: 37; I(А) В: 42; I(А) С: 43
|  |  | сумма | I(А) А: 122; I(А) В: 128; I(А) С: 148
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 93.928
4629 | 250 | 361 | 1 | 19 | 12 | 8 | 231 | 238 | 237 | 408 | 406 | 409 | 2017-06-23 14:30
|  |  | 2 | I(А) А: 81; I(А) В: 65; I(А) С: 50
|  |  | 3 | I(А) А: 34; I(А) В: 32; I(А) С: 60
|  |  | 4 | I(А) А: 61; I(А) В: 60; I(А) С: 52
|  |  | сумма | I(А) А: 195; I(А) В: 169; I(А) С: 170
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 125.668
4625 | 400 | 578 | 1 | 51 | 50 | 52 | 223 | 194 | 225 | 414 | 414 | 417 | 2017-06-23 19:00
|  |  | 2 | I(А) А: 95; I(А) В: 129; I(А) С: 131
|  |  | 3 | I(А) А: 44; I(А) В: 51; I(А) С: 47
|  |  | сумма | I(А) А: 190; I(А) В: 230; I(А) С: 230
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 139.1
4617 | 63 | 91 | 2 | 14 | 10 | 18 | 253 | 238 | 238 | 420 | 410 | 427 | 2017-06-23 20:50
|  |  | 3 | I(А) А: 13; I(А) В: 17; I(А) С: 12
|  |  | сумма | I(А) А: 27; I(А) В: 27; I(А) С: 30
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 20.412
4671 | 100 | 144 | 1 | 40 | 48 | 45 | 245 | 239 | 241 | 415 | 414 | 414 | 2017-06-27 21:00
|  |  | сумма | I(А) А: 40; I(А) В: 48; I(А) С: 45
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 32.1417
4612 | 250 | 361 | 2 | 28 | 11 | 14 | 233 | 225 | 238 | 402 | 402 | 402 | 2017-06-23 19:20
|  |  | 3 | I(А) А: 79; I(А) В: 81; I(А) С: 70
|  |  | сумма | I(А) А: 107; I(А) В: 92; I(А) С: 84
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 65.656
4613 | 315 | 455 | 1 | 64 | 59 | 62 | 250 | 250 | 249 | 430 | 430 | 430 | 2017-06-28 20:00
|  |  | 2 | I(А) А: 34; I(А) В: 42; I(А) С: 37
|  |  | 3 | I(А) А: 20; I(А) В: 10; I(А) С: 6
|  |  | сумма | I(А) А: 118; I(А) В: 111; I(А) С: 105
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 83.3887
4618 | 100 | 144 | 2 | 15 | 12 | 19 | 243 | 243 | 243 | 420 | 419 | 419 | 2017-06-27 18:55
|  |  | 3 | I(А) А: 31; I(А) В: 34; I(А) С: 27
|  |  | сумма | I(А) А: 46; I(А) В: 46; I(А) С: 46
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 33.534
4696 | 100 | 144 | 1 | 12 | 11 | 19 | 238 | 239 | 238 | 414 | 414 | 414 | 2017-06-27 20:00
|  |  | 2 | I(А) А: 11; I(А) В: 12; I(А) С: 10
|  |  | сумма | I(А) А: 23; I(А) В: 23; I(А) С: 29
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 17.875
4695 | 100 | 144 | 1 | 19 | 21 | 11 | 240 | 240 | 240 | 414 | 414 | 414 | 2017-06-27 19:50
|  |  | 2 | I(А) А: 16; I(А) В: 18; I(А) С: 15
|  |  | сумма | I(А) А: 35; I(А) В: 39; I(А) С: 26
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 24
4689 | 160 | 231 | 1 | 24 | 16 | 17 | 237 | 237 | 238 | 414 | 415 | 414 | 2017-06-27 19:40
|  |  | 2 | I(А) А: 14; I(А) В: 12; I(А) С: 18
|  |  | 3 | I(А) А: 14; I(А) В: 12; I(А) С: 15
|  |  | сумма | I(А) А: 52; I(А) В: 40; I(А) С: 50
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 33.7013
4685 | 100 | 144 | 1 | 14 | 20 | 21 | 249 | 239 | 246 | 420 | 423 | 421 | 2017-06-27 19:30
|  |  | 2 | I(А) А: 15; I(А) В: 19; I(А) С: 19
|  |  | 3 | I(А) А: 18; I(А) В: 21; I(А) С: 10
|  |  | сумма | I(А) А: 47; I(А) В: 60; I(А) С: 50
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 38.4127
4675 | 100 | 144 | 1 | 25 | 16 | 18 | 238 | 239 | 239 | 413 | 413 | 413 | 2017-06-27 19:20
|  |  | 2 | I(А) А: 13; I(А) В: 22; I(А) С: 15
|  |  | 3 | I(А) А: 14; I(А) В: 18; I(А) С: 14
|  |  | сумма | I(А) А: 52; I(А) В: 56; I(А) С: 47
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 36.9933
4619 | 100 | 144 | 1 | 21 | 26 | 21 | 242 | 258 | 238 | 429 | 425 | 425 | 2017-06-27 19:10
|  |  | 2 | I(А) А: 38; I(А) В: 22; I(А) С: 21
|  |  | 3 | I(А) А: 22; I(А) В: 22; I(А) С: 44
|  |  | сумма | I(А) А: 81; I(А) В: 70; I(А) С: 86
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 58.302
4701 | 100 | 144 | 1 | 10 | 10 | 12 | 232 | 232 | 232 | 401 | 401 | 401 | 2017-06-27 20:25
|  |  | сумма | I(А) А: 10; I(А) В: 10; I(А) С: 12
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 7.424
4702 | 160 | 231 | 1 | 11 | 11 | 21 | 231 | 232 | 231 | 401 | 401 | 401 | 2017-06-27 20:30
|  |  | сумма | I(А) А: 11; I(А) В: 11; I(А) С: 21
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 9.9473
4703 | 160 | 231 | 1 | 13 | 14 | 10 | 233 | 233 | 234 | 403 | 403 | 403 | 2017-06-27 20:35
|  |  | сумма | I(А) А: 13; I(А) В: 14; I(А) С: 10
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 8.6333
4704 | 250 | 361 | 1 | 12 | 10 | 10 | 235 | 235 | 235 | 400 | 400 | 401 | 2017-06-27 20:40
|  |  | сумма | I(А) А: 12; I(А) В: 10; I(А) С: 10
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 7.52
4656 | 250 | 361 | 1 | 23 | 20 | 10 | 236 | 238 | 234 | 415 | 415 | 415 | 2017-06-23 18:30
|  |  | 2 | I(А) А: 22; I(А) В: 22; I(А) С: 41
|  |  | сумма | I(А) А: 45; I(А) В: 42; I(А) С: 51
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 32.568
4657 | 160 | 231 | 1 | 10 | 17 | 10 | 240 | 233 | 237 | 413 | 415 | 414 | 2017-06-23 18:40
|  |  | 2 | I(А) А: 27; I(А) В: 28; I(А) С: 18
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 37; I(А) В: 45; I(А) С: 28
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 26.0333
4700 | 160 | 231 | 1 | 11 | 35 | 18 | 240 | 238 | 239 | 413 | 413 | 413 | 2017-06-28 18:00
|  |  | 3 | I(А) А: 29; I(А) В: 13; I(А) С: 16
|  |  | сумма | I(А) А: 40; I(А) В: 48; I(А) С: 34
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 29.158
4653 | 160 | 231 | 1 | 12 | 10 | 18 | 239 | 240 | 239 | 410 | 410 | 410 | 2017-06-23 14:45
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 12; I(А) В: 10; I(А) С: 18
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 9.5733
4655 | 160 | 231 | 1 | 61 | 55 | 65 | 242 | 245 | 240 | 418 | 419 | 419 | 2017-06-28 18:15
|  |  | 2 | I(А) А: 22; I(А) В: 23; I(А) С: 18
|  |  | сумма | I(А) А: 83; I(А) В: 78; I(А) С: 83
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 59.1293
4654 | 250 | 361 | 1 | 40 | 44 | 44 | 227 | 228 | 235 | 402 | 402 | 403 | 2017-06-23 19:35
|  |  | сумма | I(А) А: 40; I(А) В: 44; I(А) С: 44
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 29.44
4659 | 100 | 144 | 1 | 15 | 11 | 12 | 222 | 222 | 222 | 388 | 389 | 388 | 2017-06-23 15:00
|  |  | сумма | I(А) А: 15; I(А) В: 11; I(А) С: 12
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 8.436
4666 | 250 | 361 | 1 | 27 | 38 | 23 | 230 | 230 | 231 | 405 | 404 | 407 | 2017-06-23 11:05
|  |  | сумма | I(А) А: 27; I(А) В: 38; I(А) С: 23
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 20.2693
4651 | 100 | 144 | 1 | 10 | 14 | 18 | 260 | 242 | 240 | 421 | 421 | 423 | 2017-06-28 18:25
|  |  | 2 | I(А) А: 16; I(А) В: 13; I(А) С: 25
|  |  | 3 | I(А) А: 11; I(А) В: 16; I(А) С: 13
|  |  | сумма | I(А) А: 37; I(А) В: 43; I(А) С: 56
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 33.6373
4601 | 160 | 231 | 2 | 13 | 18 | 12 | 230 | 233 | 233 | 402 | 404 | 404 | 2017-06-28 18:55
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 13; I(А) В: 18; I(А) С: 13
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 10.208
4677 | 160 | 231 | 1 | 56 | 39 | 61 | 238 | 223 | 233 | 402 | 402 | 400 | 2017-06-28 18:35
|  |  | 2 | I(А) А: 21; I(А) В: 32; I(А) С: 19
|  |  | сумма | I(А) А: 77; I(А) В: 71; I(А) С: 80
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 52.744
4643 | 100 | 144 | 1 | 23 | 23 | 22 | 236 | 236 | 235 | 412 | 409 | 414 | 2017-06-23 15:10
|  |  | 2 | I(А) А: 10; I(А) В: 13; I(А) С: 14
сумма
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0
4682 | 63 | 91 | 1 | 20 | 21 | 21 | 230 | 230 | 230 | 406 | 406 | 406 | 2017-06-23 15:20
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 20; I(А) В: 21; I(А) С: 21
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 14.26
4687 | 40 | 57.8 | 1 | 13 | 11 | 12 | 239 | 240 | 238 | 409 | 411 | 410 | 2017-06-23 15:45
|  |  | сумма | I(А) А: 13; I(А) В: 11; I(А) С: 12
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 8.604
4610 | 100 | 144 | 1 | 10 | 14 | 11 | 238 | 238 | 225 | 403 | 404 | 406 | 2017-06-28 20:40
|  |  | 2 | I(А) А: 32; I(А) В: 35; I(А) С: 44
|  |  | сумма | I(А) А: 42; I(А) В: 49; I(А) С: 55
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 34.1153
4611 | 100 | 144 | 1 | 21 | 29 | 21 | 230 | 231 | 223 | 400 | 404 | 403 | 2017-06-28 20:25
|  |  | 2 | I(А) А: 15; I(А) В: 20; I(А) С: 11
|  |  | сумма | I(А) А: 36; I(А) В: 49; I(А) С: 32
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 26.676
4609 | 100 | 144 | 2 | 16 | 14 | 18 | 238 | 225 | 229 | 401 | 401 | 402 | 2017-06-28 20:15
|  |  | 3 | I(А) А: 18; I(А) В: 28; I(А) С: 15
сумма
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0
4604 | 160 | 231 | 1 | 35 | 37 | 41 | 231 | 238 | 251 | 422 | 418 | 423 | 2017-06-28 18:45
|  |  | 2 | I(А) А: 22; I(А) В: 15; I(А) С: 20
|  |  | 4 | I(А) А: 31; I(А) В: 17; I(А) С: 18
|  |  | сумма | I(А) А: 88; I(А) В: 69; I(А) С: 79
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 56.64
4606 | 160 | 231 | 1 | 22 | 28 | 25 | 243 | 243 | 245 | 420 | 421 | 420 | 2017-06-28 19:10
|  |  | 2 | I(А) А: 12; I(А) В: 14; I(А) С: 13
|  |  | 3 | I(А) А: 42; I(А) В: 53; I(А) С: 50
|  |  | сумма | I(А) А: 76; I(А) В: 95; I(А) С: 88
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 63.1097
4600 | 100 | 144 | 1 | 32 | 30 | 34 | 236 | 236 | 238 | 408 | 410 | 408 | 2017-06-28 19:20
|  |  | 2 | I(А) А: 10; I(А) В: 10; I(А) С: 12
|  |  | 3 | I(А) А: 33; I(А) В: 30; I(А) С: 26
|  |  | сумма | I(А) А: 75; I(А) В: 70; I(А) С: 72
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 51.3567
4688 | 250 | 361 | 1 | 19 | 24 | 30 | 235 | 232 | 230 | 406 | 402 | 404 | 2017-06-28 19:30
|  |  | 2 | I(А) А: 15; I(А) В: 17; I(А) С: 19
|  |  | сумма | I(А) А: 34; I(А) В: 41; I(А) С: 49
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 28.8093
4705 | 250 | 361 | 1 | 18 | 11 | 11 | 233 | 234 | 234 | 402 | 404 | 406 | 2017-06-28 19:40
|  |  | 2 | I(А) А: 9; I(А) В: 10; I(А) С: 10
|  |  | сумма | I(А) А: 27; I(А) В: 21; I(А) С: 21
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 16.123
4708 | 100 | 144 | 1 | 19 | 16 | 18 | 233 | 233 | 233 | 402 | 402 | 402 | 2017-06-28 19:50
|  |  | 2 | I(А) А: 10; I(А) В: 18; I(А) С: 10
|  |  | сумма | I(А) А: 29; I(А) В: 34; I(А) С: 28
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 21.203
ТП-4627, ТП-4707, ТП-4706, ТП-4709 отключены